建设项目环境影响报告表

（公示稿）

项目名称：新疆华电吐鲁番鄯善140万千瓦抽水蓄能电站项目施工供电EPC工程

建设单位（盖章）：华电瀚海吐鲁番能源开发有限公司

编制单位：新疆新达广和环保科技有限公司

编制日期：2025年10月

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新疆华电吐鲁番鄯善140万千瓦抽水蓄能电站项目施工供电EPC工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 行业类别 |  | 五十五、核与辐射—161.输变电工程 | 用地（用海）面积/长度 | 永久占地：1.73hm2；临时占地：22.03hm2，总占地面积：23.76hm2； 线路总长度：48.69km |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录B要求：输变电建设项目环境影响报告表应设电磁环境影响专题评价，因此本次评价设置电磁环境影响专题评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》符合性分析 本工程符合新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果要求。 - 《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析 本工程符合新疆维吾尔自治区七大片区生态环境分区管控要求。 （3）《吐鲁番市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》符合性分析 本工程符合《吐鲁番市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》中的管控要求。 2、产业政策符合性分析 本工程符合国家产业政策。 3、与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析 本工程符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址选线、工程设计等相关技术要求。 4、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 本项目为输变电工程，属于清洁能源产业，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》。 5、与《吐鲁番市国土空间总体规划（2021-2035）》符合性分析 本工程的建设符合《吐鲁番市国土空间总体规划（2021-2035）》。 |  |  |  |

二、建设内容

| 地理位置 | 本工程位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目组成 本工程由输电线路工程及变电站工程2部分组成。 （1）输电线路工程 柯柯亚变～鄯善抽水蓄能电站施工变电站110kV线路工程 本工程自220kV柯柯亚变110kV东起第一间隔出线，至拟建110kV鄯善抽蓄变施工变止，新建一条单回线路，电压等级110kV，线路全长48.69km，导线采用JL/G1A-95/20型钢芯铝绞线，全线配套架设一根OPGW光缆，两侧变电站进出线段另架设一根GJ-50镀锌钢绞线地线。 （2）变电站工程 本工程新建一座110千伏鄯善抽水蓄能电站施工变电站。 ①主变规模：主变规划1×16MVA，本期建设1台16MVA主变，采用三相两卷有载调压降压型变压器，主变户外布置。 ②110kV出线：110kV侧规划为变组接线，进出线规划1回；本期建成变组接线，出线1回，至220千伏柯柯亚变。 ③10kV出线：10kV侧规划为单母线接线，出线规划8回；本期建成单母线接线，出线7回。 ④无功补偿：变电站10kV侧规划无功补偿总容量为1×4Mvar（按主变容量的25%配置），本期全部建设，采用SVG自动补偿装置，户外安装。 本工程的主要建设内容见表2-1、2-2。 表2-1 本工程线路主要建设内容 建设项目概况. 工程名称; 柯柯亚变～鄯善抽水蓄能电站施工变电站110kV线路工程. 建设单位; 华电瀚海吐鲁番能源开发有限公司. 建设性质; 新建. 建设地点; 新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县. 建设内容及规模. 柯柯亚变～鄯善抽水蓄能电站施工变电站110kV线路工程; 线路路径长度; 新建一条单回线路，电压等级110kV，线路全长48.69km。. 涉及行政区; 新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县. 导线型式; 线路导线均采用JL/G1A-95/20型钢芯铝绞线. 跨越情况; 钻越750kV线路2次，钻越220kV线路2次，跨越35kV线路2次，跨越10kV线路7次，跨越通信线5次，跨越西气东输管道1次，跨越铁路1次；跨越乡道2次；跨越普通道路1次。. 杆塔数量; 线路新建杆塔195基，直线塔53基、直线杆89基、耐张塔53基。. 依托工程; 施工期; 设置一处施工生产生活区，施工生产生活区内设置移动式环保厕所，施工人员生活污水定期清运至污水处理厂处理；生活垃圾经垃圾桶收集后，依托当地环卫部门统一处理；包装袋由施工单位统一回收，综合利用。. 运营期; 线路维护及检修依托华电瀚海吐鲁番能源开发有限公司检修部人员. 环保工程; 施工期; 声环境; 施工设备应采用低噪声环保型；严格把控施工时间，避免夜间施工。. 水环境; 设置一处施工生产生活区，施工生产生活区内设置移动式环保厕所，施工人员生活污水定期清运至污水处理厂处理。. 大气环境; 对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖；对施工道路、场地采取洒水降尘的措施。. 生态环境; 规范施工人员行为，禁止超出规定的施工作业范围、保护当地植被、野生动物，严禁打猎、砍伐植被等行为；采取土地平整等水土保持措施。. 固废; 施工过程中产生的土石方、生活垃圾应分类集中收集，按国家和地方有关规定定期清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工序；施工沿线设置垃圾桶收集生活垃圾，生活垃圾集中收集后运至就近的生活垃圾收集系统统一处理；包装袋由施工单位统一回收，综合利用。. 运营期; 声环境; 优化导线特性，加强运行管理。. 生态环境; 土地平整及对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，及时清理施工现场；对有条件的地区进行临时占地的植被恢复和重建、平整压实。. 电磁环境; 制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测； 对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。. 固体废物; 本工程线路运行期正常工况下，不产生固体废物，仅在线路检修时产生少量检修废弃物和人员生活垃圾，均为一般固废。检修废弃物交由华电瀚海吐鲁番能源开发有限公司物资部门回收处理，生活垃圾由检修人员带至附近垃圾箱后由环卫部门统一处理。. 预计投运日期; 2025年. 表2-2 本工程变电站主要建设内容 项目组成; 项目内容; 备注. 主体工程; 110千伏鄯善抽水蓄能电站施工变电站; 站址：新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县 主变规模：本期建设1台110kV主变，容量为16MVA，采用三相两卷有载调压降压型变压器，主变户外布置。 无功补偿装置：变电站10kV侧规划无功补偿总容量为1×4Mvar（按主变容量的25%配置），本期全部建设。 站区围墙内用地面积约0.2436hm2。; 新建. 辅助工程; 配电装置室; 单层框架结构，建筑面积为246.04m2。配电装置室内设10kV配电室、二次设备室、柴油发电室等。; 新建. 辅助用房; 单层框架结构，建筑面积为118.90m2。辅助用房内设休息室、卫生间、资料室等。; 新建. 公用工程; 供水工程; 施工用水及变电站建成后的生活用水采用站外拉运方案。; 依托. 排水工程; 在变电站内设一座水冲式卫生间，生活污水排往化粪池（容积为4m3）处理后定期由吸污车拉运至污水处理厂。; 新建. 供暖工程; 变电站采用电暖器作为供暖主要热源，电加热型空调器作为采暖辅助设备。; 新建. 消防; 本工程主变压器消防采用推车式干粉灭火器，并设置消防砂箱。本变电站内设有成品消防小间一座，内有一定数量的消防铲、消防铅桶等作为变电站公用消防设施。变电站其他电气设备房间消防采用手提式磷酸铵盐干粉灭火器。; 新建. 道路; 站内道路为郊区型混凝土道路，主变压器运输道路及消防道路宽均为4.0m，采用环形回车道，消防道转弯半径为9m。; 新建. 环保工程; 废水治理; 在变电站内设一座水冲式卫生间，生活污水排往化粪池（容积为4m3）处理后定期由吸污车拉运至污水处理厂。; 新建. 噪声治理; 设备基础减震、购买低噪声设备; /. 固废治理; 生活垃圾：设立垃圾桶，生活垃圾集中收集后运至就近的生活垃圾收集系统统一处理。变压器废油及事故废油全部流入18m3事故油池后，由运维单位及时交有资质单位处置，不外排。检修的废旧配件及包装物由华电瀚海吐鲁番能源开发有限公司物资部门回收处理。; 新建. 生态治理; 生态保护：限制施工作业范围，不超出项目占地范围，减少施工开挖面积和临时性占地，施工结束后恢复临时占地原有地貌。水土流失：采取工程措施、植物措施和临时措施相结合控制水土流失量; /. 预计投运日期; 2025年. 2、工程占地 本工程总占地总面积23.76hm²，其中永久占地1.73hm²，临时占地22.03hm²。项目区地貌类型为山前冲洪积倾斜平原区和低山丘陵区。占地类型为裸地及天然牧草地。 110千伏鄯善抽水蓄能电站施工变电站，占地类型为天然牧草地，永久占地面积为0.48hm²，临时占地面积为1.11hm²。输电线路工程总占地面积为22.17hm²，其中永久占地1.25hm²，临时占地面积为20.92hm²。 表2-3 本工程占地面积汇总表（单位：hm2） 工程分区; 占地性质; 占地类型. 永久占地; 临时占地; 永久占地; 临时占地. 裸地; 天然牧草地; 裸地; 天然牧草地. 柯柯亚变～鄯善抽水蓄能电站施工变电站110kV线路工程; 塔基区及塔基施工场地; 1.25; 7.44; 0.94; 0.31; 5.58; 1.86. 牵张场; /; 1.17; /; /; 0.88; 0.29. 跨越施工场地; /; 0.12; /; /; 0.09; 0.03. 施工道路; /; 11.99; /; /; 8.99; 3. 施工生产生活区; /; 0.2; /; /; 0.2; /. 小计; 1.25; 20.92; 0.94; 0.31; 15.74; 5.18. 110千伏鄯善抽水蓄能电站施工变电站; 0.48; 1.11; /; 0.48; /; 1.11. 合计; 1.73; 22.03; 0.94; 0.79; 15.74; 6.29. 3、输电线路 （1）路径特征 本项目新建线路路径特征见下表： 表2-4 新建线路路径特征表 序号; 工程名称; 新疆华电吐鲁番鄯善140万千瓦抽水蓄能电站项目施工供电EPC工程. 1; 线路工程名称; 柯柯亚变～鄯善抽水蓄能电站施工变电站110kV线路工程. 2; 线路额定电压; 110kV. 3; 线路长度（km）; 48.69km. 4; 曲折系数; 1.33. 5; 转角次数; 34. 6; 地形比例（km/%）; 平地29.21/60%、山地19.48/40%. 7; 主要交叉跨越; 23. 其中; 750kV电力线（钻越）; 2. 220kV电力线（钻越）; 2. 35kV电力线（跨越）; 2. 10kV电力线（跨越）; 7. 通信线（跨越）; 5. 西气东输管道（跨越）; 1. 铁路（电气化铁路）; 1. 园区道路（乡道）; 2. 普通道路（柏油路）; 1. 8; 交通运输条件; 交通条件一般，山地段沿线有可利用便道，需要修筑临时施工道路，平地段具备大型机械进场条件，山区段需维修平整后具备车辆通行条件，局部路段混凝土罐车、混凝土泵车、吊车等大型车辆不具备通行条件。. 9; 对通信线影响情况; 在国家标准规定的允许值之内. （2）导、地线 ①导线 本线路工程导线采用JL/G1A－95/20型钢芯铝绞线。 表2-5 本工程导线参数表 项目; 导线. 导线型号; JL/G1A－95/20. 总截面（mm2）; 134.49. 直径（mm）; 15.1. 计算重量（kg/km）; 466.1. 设计拉断力Tp（kN）; 42.26. 弹性模量（N/m2）×10; 76000. 膨胀系数（1/℃）×10; 18.9. 20℃直流电阻（Ω/km）; 0.302. 安全系数; 2.6. 平均运行张力取值; ≤25％RTS. 最大使用张力（kN）; 13.607. 本项目导线距被跨越物的最小垂直距离如下表所示。 表2-6 导线距被跨越物的最小垂直距离一览表 被跨越物名称; 最小垂直距离（m）; 说明. 公路; 7.0; 当跨越高速公路或一级公路时，按70℃计算弧垂. 电力线（导线或地线）; 3.0; /. 通信线（Ⅰ～Ⅲ）; 3.0; /. 铁路; 至轨顶 至电气轨顶; 7.5 11.5; 按70℃计算弧垂(档距>200m). 220kV线路（钻越）; 4; /. ②地线 本工程全线架设OPGW光缆，截面采用50mm²设计，本期两侧变电站进出线段另架设一根GJ-50镀锌钢绞线地线。 表2-7 本工程地线参数表 线别型号; 地线. 型号; GJ-50; OPGW-9-50-1. 外径（mm）; 9.0; 9.0. 截面积（mm2）; 50; 50. 拉断力（N）; 55200; 51000. （3）杆塔 本工程线路共使用杆塔195基，其中直线塔53基、直线杆89基、耐张塔53基。新建杆塔形式见附图3。 表2-8 杆塔使用特性 序号; 杆塔型号; 呼称高（m）; 设计档距（m）; 线间距离; 风速（m/s); 覆冰（mm）. 水平; 垂直; 水平; 垂直. 1; 110TLF-ZM1-15; 15; 350; 450; 3.6; 4.8; 29; 导线5mm、地线10mm. 2; 110TLF-ZM1-18; 18; 350; 450; 3.6; 4.8. 3; 110TLF-ZM1-21; 21; 350; 450; 3.6; 4.8. 4; 110TLF-ZM1-24; 24; 350; 450; 3.6; 4.8. 5; 110TLF-J1-15; 15; 450; 700; 3.8; 3.5. 6; 110TLF-J1-18; 18; 450; 700; 3.8; 3.5. 7; 110TLF-J1-21; 21; 450; 700; 3.8; 3.5. 8; 110TLF-J1-24; 24; 450; 700; 3.8; 3.5. 9; 110TLF-J2-15; 15; 450; 700; 3.8; 3.5. 10; 110TLF-J2-18; 18; 450; 700; 3.8; 3.5. 11; 110TLF-J2-21; 21; 450; 700; 3.8; 3.5. 12; 110TLF-J3-15; 15; 450; 700; 3.8; 3.5. 13; 110TLF-J3-21; 21; 450; 700; 3.8; 3.5. 14; 110TLF-J4-15; 15; 450; 700; 3.8; 3.5. 15; 110TLF-J4-18; 18; 450; 700; 3.8; 3.5. 16; 110TLF-J4-21; 21; 450; 700; 3.8; 3.5. 17; 110TLF-J4-24; 24; 450; 700; 3.8; 3.5. 18; CYT-10.5; 10.5; 450; 550; 6.5; 0. 19; CYT-12; 12; 450; 550; 6.5; 0. 20; CYT-13.5; 13.5; 450; 550; 6.5; 0. 21; 110TLF-DJ2-15; 15; 450; 550; 4.2; 3.5. 22; 110TLF-SDJ-21; 21; 450; 550; 3.6; 3.8. 23; Z1-18; /; 180; 300; /; /. 24; Z1-21; /; 180; 300; /; /. 25; N5-18; /; 180; 300; /; /. （4）基础形式 本工程线路沿线主要为卵石、风化岩石、基岩地质，拟建杆塔场地无滑坡、采空区、坎儿井，无液化土层、无活动断裂穿越等不良地质现象。本工程推荐的塔型基础型式：转角塔为保证基础受力采用板式直柱基础和岩石嵌固基础，直线塔为台阶式基础，掏挖基础和岩石嵌固基础。 4、劳动定员 本工程线路维护及检修依托华电瀚海吐鲁番能源开发有限公司检修部人员；变电站为无人值守变电站，不新增劳动定员。 |
| 总平面及现场布置 | 1、线路路径 线路由220kV柯柯亚变110kV侧构架东起第一间隔出线，向东跨越Y036乡道后向北穿越220kV柯红山一、二线，跨越红鄯输油管道，跨越西气东输二、三、四线管道，乌善天然气管道，乌兰线输油管道后跨越35kV材秦线至转角，线路向西跨越Y036乡道后向线路跨越35kV巴胜线、穿越750kV吐鄯一、二线、220kV柯哥一、二线后跨越兰新线铁路，线路跨越35kV材秦水库支线后线路向西北沿二塘沟在其东岸走线，线路跨越二塘沟后沿二塘沟西岸向北走线约8km后转向西沿山间峡谷走线约8km至山顶，线路沿盘山路经转角调整后向东架设约3.2km，线路经终端塔向东接至新建110kV抽水蓄能变进线构架。线路路径全长约48.69km。 2、新建变电站平面布置 变电站建筑物有配电装置室（包括10kV配电室、二次设备室、柴油发电室），辅助用房（休息室、卫生间、资料室）均为一次建成，站内环形道路、站内外电缆管沟、独立避雷针基础、站区围墙、室内外所有电气设备基础一次建成。站区总平面布置方案根据工艺布置，结合站址地形、地质、地下管线走廊、日照、交通以及环境保护、绿化，遵循通用设计和贯彻“两型三新一化”变电站建设的基本思路要求布置建构筑物。 变电站内配电装置室位于变电站中部，便于巡视、生产和管理，视觉效果良好。变电站主建筑物（配电装置室、辅助用房），主建筑物采用单层布置，功能布局合理，便于巡视。各个生产区均有环形道路连通，便于巡视、生产和管理，视觉效果良好。站址区域为国有规划建设用地，地面无附着物，无需进行赔偿。变电站平面布置图见附图4。 110kV鄯善抽水蓄能施工变电站110kV进线规划1回，本期建成1回，至220kV柯柯亚变。110kV鄯善抽水蓄能施工变电站110kV进线间隔排布图如下： - 与项目有关变电站建设情况 （1）220kV柯柯亚变电站110kV间隔排布 柯柯亚变现有主变2台，容量为（2×180）兆伏安。220千伏侧母线规划为双母单分段接线，现已建成双母单分段接线；规划220千伏出线12回，现已建成12回，无备用。110千伏侧母线规划为双母线接线，现已建成双母线接线；规划110千伏出线12回，现已建成7回，备用2回，预留3回，本期利用备用间隔1回；35千伏侧母线规划为单母线分段接线，现已建成单母线分段接线；规划35千伏出线4回，现已建成1回，备用3回。 220kV柯柯亚110kV侧规划为双母线接线，已建110kV出线7回，分别为非柯线、柯有线、柯隆线、柯材二线、柯材一线、柯蒲线、柯中线，预留三回，备用两回。其间隔排布如下： - 施工布置 一、输电线路施工 （1）施工道路 本工程修筑临时施工道路32.35km，修盘山路2km，修筑临时施工道路共计约34.25km，路面宽3.5m。 （2）施工生产生活区 线路塔基及牵张场较分散，且单个塔基施工周期短，经查阅资料及现场踏勘，工程临时施工生活生产区考虑在新建线路中点处共布设1处施工生产生活区（2000m2），用于布设施工人员办公、生活场地，暂时停放施工器械、施工车辆及堆存工程材料等。需搭建钢筋加工棚、仓库板房、生活办公板房等临建设施。所需混凝土均采取外购形式，不设置拌合站。施工结束后对临建建筑进行拆除，对迹地进行清理平整，促进原地貌恢复。 （3）塔基及塔基施工场地 塔基基础施工临时场地以单个塔基为单位零星布置。在塔基施工过程中每处塔基都有1处施工临时占地作为施工场地，其中一部分场地用来临时堆置土方、砂石料、水、材料和工具等，剩余部分为施工作业区。直线塔塔基施工场地平均每处占地400m2，耐张塔塔基施工场地平均每处占地625m2。 （4）跨越施工场地 本工程共布设6处跨越施工场地，每处200m2。 （5）牵张场 本工程共设置13处牵张场地，每处占地900m2。 （6）临时堆土场 本工程不单独设置临时堆土场，线路塔基临时堆土堆放于塔基施工场地内。 二、变电站施工 （1）站区施工 本工程位于新疆吐鲁番市鄯善县，新增用地面积0.48hm2，按最终规模一次征地。 （2）施工生产生活区 变电站施工期间的生产生活区考虑在新建变电站处布置1处施工生产生活区（1000m2），用于布设施工人员办公、生活场地，暂时停放施工器械、施工车辆及堆存工程材料等。 （3）临时堆土场 变电站站址临时堆土堆放于变电站围墙内占地，不额外新增用地。 三、施工用水 本工程线路及变电站建设工程依靠拉运用水，供生活用水和施工用水。 四、施工用电 就近使用已建成的10千伏线路作为施工用电来源。 4、土石方及其平衡情况 本工程总挖方共计2.64万m³，总填方共计2.64万m³，无外购土方，土石方平衡后，无永久弃方。 |
| 施工方案 | 1、施工期产污环节 1.1线路施工 本工程施工期产污环节具体见下图： 图2-3 线路工程施工期产污环节示意图 本项目拟建架空线路主要包括施工准备、塔基基础施工、铁塔组装、导线、地线架设等几个阶段，将按照《110kV~750kV架空送电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）和设计图纸执行。 （1）施工场地布置 输电线路施工场地主要有塔基施工场地，跨越公路、电力线路等重要设施的施工场地，另外是施工放线牵引的牵张场布置。 1）塔基施工场地 塔基基础施工临时场地以单个塔基为单位进行布置。在塔基施工过程中每处塔基都有一处施工临时占地作为施工场地，用来临时堆置土方、砂石料、水、材料和工具等。 2）牵张场 牵张场地形应平坦，能满足布置牵张设备、布置导线及施工操作等要求。牵张场平面布置包括施工通道、机械布置区、导线集放区、锚线区、工具集放区、工棚布置区、休息区和标志牌布置区等。 3）临时跨越施工场地 输电线路跨越道路、电力线路等设施需要搭设跨越架，布置时应减少临时占地的面积。 4）材料站 根据沿线的交通情况，本工程拟设置一处材料站，与施工生产生活区设置在一处，具体地点由施工单位选定，便于塔材、钢材、线材、水泥、金具和绝缘子的集散。 （2）主要施工工艺 1）塔基施工 a.表土剥离及回覆 塔基基础开挖前需先对其剥离表层土（约30cm），表土剥离堆放塔基临时施工场地，并设置临时防护措施。施工结束后将表土回覆于表层便于后期恢复。 b.基坑开挖 土质基坑基础采用明挖方式，开挖自上而下进行，基坑四壁保持稳定放坡或用挡土板支护。在交通条件许可的塔位采用挖掘机突击挖坑的方式，以缩短挖坑的时间，避免坑壁坍塌。 c.塔基开挖余土堆放 塔基开挖回填后，尚余一定量的余方，考虑到塔基余土具有点多、分散的特点，先将余土就近堆放在塔基区，采取人工夯实方式对塔基开挖产生的土石方在塔基周边分层碾压，最终塔基占地区回填后一般高出原地面10cm左右。 d.混凝土浇筑 浇筑先从一角或一处开始，延入四周。混凝土倾倒入模盒内，其自由倾落高度不超过2m，超过2m时设置溜管、斜槽或串筒倾倒，以防离析。混凝土分层浇筑和捣固，每层厚度为20cm，留有振捣窗口的地方在振捣后及时封严。 3）铁塔组装施工 工程铁塔安装施工采用分解组塔的施工方法。在实际施工过程中，根据铁塔的形式、高度、重量以及施工场地、施工设备等施工现场情况，确定正装分解组塔或倒装分解组塔。利用支立抱杆，吊装铁塔构件，抱杆通过牵引绳的连接拉动，随铁塔高度的增高而上升，各个构件顶端和底部支脚采用螺栓连接。 4）架线施工 线路架线采用张力架线方法施工，不同地形采取不同的放线方法，施工人员可充分利用施工道路等场地进行操作，不需新增占地，施工方法依次为：架空地线展放及收紧、展放导引绳、牵放牵引绳、牵放导线、锚固导线、紧线临锚、附件安装、压接升空、间隔棒安装、耐张塔平衡挂线和跳线安装等。 1.2变电站施工 本工程施工期产污环节具体见下图： 图2-4 变电站工程施工期产污环节示意图 新建工程施工工艺流程主要为基础施工→电气工程→设备安装→设备调试。 基础施工：包括场地平整和地基处理，场地平整过程中拟采用机械施工与人工施工相结合的方法，统筹、合理、科学安排施工工序。 电气工程：电气施工需与土建配合，如接地母线敷设、电缆通道安装等可与土建同步进行。 设备安装：电气设备一般采用吊车施工安装。在用吊车吊运装卸时，除一般平稳轻起轻落外，尚需严格按厂家设备安装及施工技术要求进行安装。 设备调试：为了使设备能够安全、合理、正常地运行，必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后，电气设备才能够投入运行。电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段，具体如下： ①前期准备阶段主要是对变电站一次设备、二次设备进行初步了解，全面掌握综自系统性能、具体装置功能，达到进行系统调试的要求。 ②调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验，以满足变电站的试运行条件。 ③试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下，检验综自系统反应的正确性。在试运行结束后，针对试运行过程中反映的问题进行消缺处理。 ④调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训，文件资料的整理和移交。 2、建设周期 本项目预计于2025年10月30日开始施工，建设期为100天。 |
| 其他 | 1、变电站比选方案 在变电站站址选择中，经全面技术分析与现场调研，当前站址为唯一可行方案，无比选方案。 2、输电线路比选方案 根据现场踏勘情况，本工程线路路径方案主要受已建和拟建高压输电线路、地形地质条件、在建或规划风电场及光伏场等因素的制约影响。经综合分析比较后，本工程提出1个路径推荐方案及1个路径比选方案分别进行说明。 - 推荐路径方案 线路由220kV柯柯亚变110kV侧构架东起第一间隔出线，向东跨越Y036乡道后向北穿越220kV柯红山一、二线，跨越红鄯输油管道，跨越西气东输二、三、四线管道，乌善天然气管道，乌兰线输油管道后跨越35kV材秦线至转角，线路向西跨越Y036乡道后向线路跨越35kV巴胜线、穿越750kV吐鄯一、二线、220kV柯哥一、二线后跨越兰新线铁路，线路跨越35kV材秦水库支线后线路向西北沿二塘沟在其东岸走线，线路跨越二塘沟后沿二塘沟西岸向北走线约8km后转向西沿山间峡谷走线约8km至山顶，线路沿盘山路经转角调整后向东架设约3.2km，线路经终端塔向东接至新建110kV抽水蓄能变进线构架。线路路径全长约48.69km。 - 比选路径方案 线路由220kV柯柯亚变110kV侧构架东起第一间隔出线，向东跨越Y036乡道后向北穿越220kV柯红山一、二线，跨越红鄯输油管道，跨越西气东输二、三、四线管道，乌善天然气管道，乌兰线输油管道后跨越35kV材秦线至转角，线路向西跨越Y036乡道后向线路跨越35kV巴胜线、穿越750kV吐鄯一、二线、220kV柯哥一、二线后跨越兰新线铁路，线路跨越35kV材秦水库支线后至二塘沟西岸，线路沿二塘沟西岸向北走线约8km后转向北，跨越35kV材秦水库支线后在其东侧向北走线至二塘沟水库库口，线路沿水库东侧走线约2km后转向西跨越二塘沟水库，线路转向北沿山顶走线1km后接至新建110kV抽水蓄能变进线构架。线路路径全长约50.69km。 表2-9 方案比选表 项目; 推荐方案; 比选方案; 比选分析. 路径长度（km）; 48.69; 50.69; 推荐方案线路路径长度短于比选方案，对生态环境扰动较小。. 交叉跨越; 750kV线路; 钻越; 条; 2. 220kV线路; 钻越; 条; 2. 35kV线路; 跨越; 条; 2. 10kV线路; 跨越; 条; 7. 通信线; 跨越; 条; 5. 西气东输管道; 跨越; 处; 1. 铁路; 电气化铁路; 处; 1. 园区道路; 乡道; 条; 2. 普通道路; 柏油路; 条; 1.; 750kV线路; 钻越; 条; 2. 220kV线路; 钻越; 条; 2. 35kV线路; 跨越; 条; 3. 10kV线路; 跨越; 条; 7. 通信线; 跨越; 条; 5. 西气东输管道; 跨越; 处; 1. 铁路; 电气化铁路; 处; 1. 园区道路; 乡道; 条; 5. 普通道路; 柏油路; 条; 1.; 推荐方案交叉跨越少，优于比选方案，对生态环境扰动较小。. 沿线交通情况; 修筑临时施工道路32.35km，修盘山路2km; 修筑临时施工道路32.35km，修盘山路6km; 推荐方案修路长度较短，优于比选方案，对生态环境扰动较小。. 沿线地形; 沿线主要为平地60%、山地40%; 沿线主要为平地50%、山地50%，山地段山体陡峭，坡度较大。; 推荐方案地形条件较好施工方便，优于比选方案。. 施工难易程度; 交通条件一般，山地段沿线有可利用便道，需要修筑临时施工道路，平地段具备大型机械进场条件，山区段需维修平整后具备车辆通行条件，局部路段混凝土罐车、混凝土泵车、吊车等大型车辆不具备通行条件，长度约3km，小型车辆可以通行，混凝土可采用小型车辆倒运或现场搅拌，具备塔材运输条件，局部可采取小型车辆倒运; 局部交通条件一般，平地段具备大型机械进场条件，山地段地形起伏较大，修路较为困难，山区段需维修平整后具备车辆通行条件，局部路段混凝土罐车、混凝土泵车，吊车等大型车辆不具备通行条件，长度约5km，小型车辆不可到达塔位，存在人工倒运混凝土、土方、塔材情况，混凝土现场搅拌困难。; 推荐方案总体运输情况较好，优于比选方案。. 经过上述分析，综合从线路交叉跨越、地形条件、通行条件、施工难易程度，对生态环境的扰动程度等方面考虑，推荐方案优于比选方案，从环保角度来看，本期线路路径采用推荐方案。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境 1.1新疆维吾尔自治区主体功能区规划情况 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，主体功能区按开发方式，分为重点开发、限制开发和禁止开发区域三类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区级两个层面。 本工程位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县，工程属于限制开发区域（国家级农产品主产区－天山北坡主产区），主要为建设优质专用小麦、优质蛋白玉米、水稻、豆类为主的粮食产业带；优质棉花产业带；以葡萄、枸杞、小浆果、苹果和其他时令果品为主的特色林果产品产业带；以肉牛、肉羊、奶牛、生猪、家禽为主的畜产品产业带；以加工番茄、枸杞、酿酒葡萄等为主的区域特色农产品产业带。 本工程为电力能源基础设施建设工程，且工程所在区域不穿越禁止开发区域，不在生态红线范围之内，符合“交通、电力等基础设施建设要尽量避免对重要自然景观和生态系统的分割，从严控制穿越禁止开发区域”的开发原则；同时本项目作为能源基础设施建设，可满足地区能源送出需要及供电负荷需求，因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》。 本工程新疆主体功能区域划分布图见附图6。 1.2新疆维吾尔自治区生态功能区划情况 根据《新疆生态功能区划》，本工程为线性工程，涉及1个生态功能区，为天山山地温性草原、森林生态区（Ⅲ）—天山南坡草原牧业绿洲农业生态亚区（Ⅲ3）—49.天山南坡东段土壤侵蚀敏感生态功能区。 该功能区主要的特征见表3-1，本工程新疆生态功能区域划分见附图7。 表3-1 生态功能区主要特征 生态功能分区单元; 生态区; Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区. 生态亚区; Ⅲ3天山南坡草原牧业绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 49.天山南坡东段土壤侵蚀敏感生态功能区. 主要生态服务功能; 荒漠化控制、土壤保持. 主要生态环境问题; 草原过牧退化、土壤侵蚀. 主要生态敏感因子敏感程度; 生物多样性及其生境、土壤侵蚀中度敏感. 主要保护目标; 保护草地、保护零星河谷林和山地林. 主要保护措施; 草地退牧、森林禁伐. 适宜发展方向; 维护自然生态平衡，发挥综合生态效益. 1.3项目用地及周边生态现状 土壤：依据现场调查，变电站及输电线路工程区主要以石膏棕漠土、石质土及棕钙土为主。 土地利用现状：本工程总占地面积为23.76hm²，其中永久占地面积为1.73hm²，临时占地面积为22.03hm²，本工程占地类型主要为裸岩石砾地及天然牧草地。评价范围内主要土地利用现状类型为裸地及天然牧草地。见附图8。 植被分布：本工程变电站及输电线路评价范围内植被类型为短叶假木贼、细叶嵩草、驼绒藜、紫菀木、灌木亚菊、沙生针茅等，自然植被覆盖度约15%。 根据《新疆国家重点保护野生植物名录》（新林护字〔2022〕8号）、《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（新政发〔2023〕63号），评价区内没有未发现国家及地方重点保护野生植被分布，植被类型见附图9。 动物：依据现场调查，项目区域分布的动物主要为灌草丛中栖息的昆虫类和少量觅食的麻雀、鼠类等常见物种，根据《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）》（新政发〔2022〕75号）、《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第3号），工程沿线无国家及自治区级野生保护动物，无国家及自治区保护的珍稀、濒危物种分布。 气象：本工程所在区域属于典型的南温带气候区，该区域地处中纬度的亚洲腹地，深居大陆吐鲁番盆地，远离海洋，北部又有天山山脉天然屏障阻隔北方冷湿气流入侵，主要气候特点是：酷热、干燥、多大风、降水稀少、蒸发强烈，气温年际变化不大，日较差大，无霜期长，适宜于葡萄、棉花、瓜果等农作物及果树的生长。气候总体表现为：春季气温回升快，大风频繁；夏季较长且高温酷热；秋季降温迅速，天气多晴好；冬季短暂而干冷，风小雪稀，严寒期短。 本工程最近的气象站为鄯善气象站，直线距离约50km，鄯善气象站位于新疆鄯善县新城路481号，采用气象观测站的实测气象资料。 表3-2 气象特征 项目; 鄯善气象站. 年平均气温（℃）; 11.8. 极端最高气温（℃）; 46.5 2008.8.4. 极端最低气温（℃）; -22.0 2013.1.8. 累年最热月平均最高气温（℃）; 37.4. 年平均气压 hPa; 970.4. 年平均水气压 hPa; 6.6. 年平均风速（m/s）; 1.5. 年主导风向; E. 年次主导风向; NE. 最大积雪深度（cm）; 18. 最大冻土深度（cm）; 117. 年平均沙暴日数（d）; 4.9. 年平均雷暴日数（d）; 5.8. 水文：本线路途径地貌主要为山前冲洪积平原，沿线表现为戈壁、荒漠、高山峡谷景观。全线地势北高南低，从柯柯亚变电站北走30公里路段为戈壁、荒漠地形平坦、开阔，海拔高900m-1098m之间，交通良好；其余路段为二塘沟水库北侧河段及高山峡谷景观，海拔高1098m-2000m之间，交通较为不便。整个沿线勘探深度内未见地下水位，全线地下水位埋深大于10.0m，本工程可不考虑地下水对杆塔位的影响。本期线路杆塔位于季节性洪水可能冲刷的地段，本期线路拍杆定位均已避开冲刷地段，在易受洪水冲刷的塔位周围设置方形防洪围堰。 1.4土地沙化现状 根据《新疆第六次沙化土地监测报告》，本工程位于吐鲁番市鄯善县，所在地带为非沙化土地区及戈壁，沙化土地分布图见附图10。 2、电磁环境现状监测与评价 本项目委托新疆新环监测检测研究院（有限公司）对本项目电磁环境进行现状监测，监测时间为2025年9月18日，共设置3个监测点，分别位于拟建110千伏鄯善抽水蓄能施工变电站中心设1个，输电线路沿线处共布置2个监测点位，所有监测点位处的监测高度均为地面1.5m，满足《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ 24-2020）的相关要求。 根据监测结果，各监测点位监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的（工频电场强度≤4000V/m；工频磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值，具体数据详见电磁环境影响专题评价。 3、声环境质量现状 3.1监测因子 昼间、夜间等效连续A声级 3.2监测方法及布点 监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本次评价设置3个现状监测点，监测点分别位于拟建110千伏鄯善抽水蓄能施工变电站中心设1个，输电线路沿线处共布置2个监测点位，项目布点布设在距地面1.2m处。现状监测布点见附图11。 3.3监测单位及监测时间 监测单位：新疆新环监测检测研究院（有限公司） 监测时间：2025年9月18日—2025年9月19日 3.4监测仪器、监测条件 本项目声环境现状监测的监测条件及仪器见下表： 表3-3 监测仪器参数表 气象条件; 天气：晴；风速：2.2m/s；温度：28.3℃；湿度：29.4%. 主要仪器; 多功能声级计AWA5688; 声校准器HS6020A. 仪器编号; XHJ-ZBJCSB-195; XHJ-ZBJCSB-317. 3.5监测结果 监测结果见表3-4。 表3-4 噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 测点编号; 测量点位; 监测结果（dB(A）; 标准限值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1; 110千伏鄯善抽水蓄能施工变电站中心; 48; 42; 60; 50; 达标. Z2; 线路沿线1; 49; 43; 60; 50; 达标. Z3; 220千伏柯柯亚变电站110千伏侧出线处; 49; 44; 60; 50; 达标. 由表3-4知：本工程拟建变电站中心昼、夜声环境满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A）的要求。本工程输电线路沿线满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））的要求。 4、大气环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》对环境质量现状数据的要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本工程基本污染物环境质量现状评价选取吐鲁番市2024年的环境空气质量数据，该监测数据可反映项目所在地环境质量的实际情况。 （1）评价因子 基本污染物：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项。 （2）项目所在区达标判定 2024年吐鲁番市基本污染物环境空气质量现状评价表见表3-5。 表3-5 大气质量及评价结果一览表 监测因子; 评价指标; 评价标准 （μg/m³）; 现状浓度（μg/m³）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均; 60; 6; 10; 达标. NO2; 年平均; 40; 30; 75; 达标. PM2.5; 年平均; 35; 37; 105.71; 不达标. PM10; 年平均; 70; 90; 128.57; 不达标. CO; 95百分位24小时平均; 4000; 2300; 57.5; 达标. O3; 90百分位8小时平均; 160; 138; 86.25; 达标. 由评价结果来看，吐鲁番市2024年大气基本污染物中SO2、NO2年平均浓度以及CO小时平均第95百分位浓度、O3日最大8小时平均第90百分位浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，PM2.5、PM10年平均浓度未达标，由此判定本工程所在区域为环境空气质量不达标区。区域空气质量不达标主要受沙尘频发、极端干旱气候及工业排放等人为污染，以及区域荒漠化严重、生态脆弱等自然因素共同影响。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、110kV鄯善抽水蓄能电站施工变电站 本工程为新建项目，建设用地场址目前为空地，拟建设场地无建筑物，不涉及其他拆迁问题，场地地形平坦开阔不存在与本项目有关的原有污染问题。 2、输电线路沿线 本工程线路工程为新建线路，无与线路工程有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、水环境 1.1地表水 本工程不涉及地表水环境保护目标。 1.2地下水 本工程输电线路两侧500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 2、大气环境 本工程输电线路两侧500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 3、声环境 本工程输电线路边导线地面投影外两侧各30m范围内无声环境敏感点；110kV鄯善抽水蓄能电站施工变电站围墙外200m范围内无声环境敏感点。 4、生态保护目标 通过现场调查及查阅相关资料，本工程评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中规定的生态保护目标，包括受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。 本工程变电站生态环境评价范围为变电站围墙外500m范围，评价范围内无生态环境保护目标。输电线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影两侧各300m内的带状区域，评价范围内无生态环境保护目标。 5、电磁环境 本工程输电线路边导线地面投影外两侧各30m范围内无电磁环境敏感目标；拟建110kV鄯善抽水蓄能电站施工变电站四周站界外30m范围内无电磁环境敏感目标。 |
| 评价 标准 | 1、质量标准 （1）本工程输电线路沿线昼、夜声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））； （2）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中表1公众曝露控制限值（电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT）；架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 2、排放标准 （1）施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB（A），夜间55dB（A））； （2）运行期变电站噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB（A），夜间50dB（A））； （3）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。 （4）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。 3.评价工作等级 （1）电磁环境 本工程为110kV电压等级的输变电工程，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020）评价工作等级划分原则，本工程新建变电站评价等级为二级，输电线路评价等级为三级，评价按更高级别，本工程评价等级为二级 本工程工作等级为二级，详见表3-6。 表3-6 电磁环境影响评价工作等级划分 分 类; 电压 等级; 工程; 条件; 评价工作等级; 本工程. 条件; 工作等级. 交流; 110kV; 输电 线路; 1、地下电缆 2、边导线地面投影外两侧10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线; 三级; 边导线地面投影外两侧10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线; 三级. 边导线地面投影外两侧10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线; 二级; /; /. 变电站; 户内式、地下式; 三级; /; /. 户外式; 二级; 户外式; 二级. （2）声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）评价工作等级划分原则：“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)～5dB(A），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价；建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB（A）以下不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价”。 本工程所处的声环境功能区为2类，且评价范围内无声环境保护目标，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）“如果建设项目符合两个等级的划分原则，按较高等级评价确定”，本工程声环境影响评价工作等级为二级。 （3）生态环境 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中评价等级确定原则，评定本工程评价等级，详见表3-7。 表3-7 生态环境影响评价工作等级确定表 序号; 评价等级确定原则; 工程情况. 1; 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级; 不涉及. 2; 涉及自然公园时，评价等级为二级; 不涉及. 3; 涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级; 不涉及. 4; 根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级; 本工程不属于水文要素影响型. 5; 根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级; 不涉及. 6; 当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定; 本工程永久占地1.73hm2，临时占地22.03hm2，总占地面积23.76hm2，小于20km2。. 7; 上述以外的情况，评价等级为三级; 本工程评价等级为三级. 由表3-7可知，本工程生态环境评价等级为三级。 |
| 其他 | 本工程无总量控制指标 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 根据工程建设和运行特点，结合工程地区各环境影响因子的重要性和可能受影响的程度，施工期对生态的影响主要表现在以下几个方面： （1）变电站站址及塔基永久占地、临时施工道路、施工场地、堆料场等临时占地占用的土地资源将改变其原有的地貌和生态功能。 （2）线路架设过程中扰动了原有的地表，增大了地表裸露面积，导致风蚀影响，造成水土流失。 （3）施工期杆塔架设、导线安装过程中工程车辆进出，土建工程中产生的噪声、扬尘以及固体废弃物等都将对评价范围内的野生生物产生一定的负面影响。如果处理不当还有可能影响地表水和土壤。 1.1对土地利用的影响分析 本工程建设会永久和临时用地占用一定面积的土地，使评价范围内的各种土地现状面积发生变化，对区域内土地利用结构产生一定影响。 （1）永久占地 本工程输电线路新增永久占地面积约1.25hm2，占地类型主要为裸地及天然牧草地；110kV鄯善抽水蓄能电站施工变电站新增永久占地0.48hm2，占地类型为天然牧草地。 线路塔基为点状占地，占地面积较小，在施工完毕后，对项目施工场地及时进行土地平整、表土剥离及回覆，对土地利用形式影响不大。 变电站站址的永久占地会直接改变土地性质，将其他土地转为建设用地。这种改变通常是不可逆的，导致原有植被永久性破坏，影响局部区域的土地利用结构和生态功能。用地尽量选在植被稀疏的地方，减少植被破坏、及时恢复植被；同时，应结合地形、地质特点及运输条件，选择适宜的基础型式，减少开挖量、减少水土流失，以减少施工对环境的影响。 （2）临时占地 本工程输电线路临时占地共约20.92hm2，占地类型为裸地及天然牧草地；变电站临时用地面积为1.11hm2，地类型为天然牧草地。 施工活动会对临时占地区域造成少量生物损失，但随着施工活动结束，可得到自然恢复。施工期主要采取尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积、采取表土剥离措施、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季施工等生态防护措施，以减少本项目施工对生态环境的影响。 1.2对动物的影响分析 建设项目对野生动物的影响主要表现为：施工人员的施工活动、生活活动对动物栖息地生境的干扰和破坏，施工机械噪声对动物的干扰等。 （1）对野生动物栖息地的影响 建设项目杆塔为点状占地，对生物生境不进行分割隔离，施工结束后大部分小型动物如啮齿类等均能够返回原有生境；变电站建设迫使依赖原有环境的动物迁移，移居。 （2）对兽类的影响 施工期对兽类的影响主要体现在对动物栖息、觅食所在地生态环境的破坏，包括对施工区植被的破坏，施工产生的噪声，取土等作业，各种施工人员以及施工机械的干扰等，使评价区及其周边环境发生改变。一些迁徙和活动能力较强的动物如啮齿类等将迁移至附近受干扰小的区域。施工期间，施工区域动物将迁往他处，且附近与施工区域相类似的生存环境易于找寻，受到惊扰的动物可在邻近区域重新找到适合生存的环境，迁徙路径畅通，只要注意保护，严禁乱捕滥猎，物种在数量上不会有减少的现象，野生动物资源不会受到破坏。 （3）对爬行类的影响 施工期由于人类活动范围及频繁度增大，加之各类占地使施工区植被覆盖率降低，进而使得施工影响区爬行动物栖息适宜度降低。评价区内爬行类动物主要是蜥蜴目动物。施工过程中大型机械作业、车辆运输均可能伤害部分爬行动物，并迫使它们逃离施工区。由于该区域人类活动已经较为频繁，野生爬行类动物种群分布比较少；而且工程施工是逐步开展的过程，区域内适于大多数爬行动物生存的分布面积较广，在建设过程中，原有区域内的爬行动物将迁往区外类似的生境，不会造成区域爬行动物种群数量的大幅减少。 （4）对鸟类的影响 A.栖息地破坏与压缩：塔基建设、临时道路开辟等永久性占地直接破坏鸟类栖息地，导致小型兽类（如子午沙鼠）和地面筑巢鸟类被迫迁移。 B.植被破坏：施工活动破坏地表植被，减少鸟类觅食地和隐蔽场所。 C.噪声惊扰：施工机械噪声（如挖掘机、打桩机）对鸟类产生驱赶效应，迫使它们迁离原栖息地。鸟类对噪声敏感，但施工时间较短（单个塔基3-7天），影响为临时性。 D.人为活动：施工人员活动增加可能干扰鸟类繁殖和觅食行为，但鸟类善飞翔，除人为捕杀外，直接伤害较少。 E.巢穴破坏：施工可能直接破坏鸟类巢穴，导致幼鸟死亡。例如，砍伐树木可能毁坏山雀的树洞巢。 D.捕捉行为：极少数情况下，施工人员可能捕捉鸟类，但通过环保教育和监管可大幅降低此类风险。 上述施工活动对鸟类影响，将使得大部分鸟类迁移他处，远离施工区范围。但鸟类具有飞翔能力，对周边噪声干扰惊觉，可以通过短距离的迁移来避免工程施工对其造成伤害，施工结束后，大部分鸟类仍可重新迁回。因此施工期对鸟类的长期影响较小。 1.3对植物的影响分析 - 输电线路工程 - 输电线路工程占地类型主要为草地（天然牧草地）及裸地。草地区域植被群落组成以一些旱生的草本为主，主要有短叶假木贼、细叶嵩草、驼绒藜、紫菀木、灌木亚菊、沙生针茅等，植被覆盖度约为15%。 - 根据参考文献，本工程草地区域草场等级按四等六级，每公顷产鲜草量按800kg计。本工程输电线路工程草地的永久占地面积为0.31hm2，则输电线路永久占地植被损失量为0.248t/a，永久占地上的植被在当地分布普遍，群落内都为常见的植物物种，工程建设会造成植物数量减少，但对于植物群落的多样性影响极其有限。本工程输电线路工程草地的永久占地面积为5.18hm2，临时占地植被损失量为4.144t/a，临时占地在施工结束后进行土地平整或土地整治，并对植被发育较好区域采取播撒草籽等植被恢复措施后，将逐步恢复植被，对区域植被的影响很小。 - （2）变电站工程 - 变电站工程占地类型主要为草地（天然牧草地），其中永久占地面积为0.48hm2，临时占地面积为1.11hm2，则变电站永久占地植被损失量为0.384t/a，临时占地植被损失量为、0.888t/a， 尽管工程建设会使原有植被遭到局部损失，由于占地面积有限，不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一植物种的消失，不会对当地的总体生态环境产生明显的影响。因此，本项目的建设对区域植被资源影响较小。 1.4水土流失的影响分析 （1）输电线路工程水土流失影响分析 本工程输电线路区挖方主要是杆塔基础开挖的土方杆塔基础回填后的余土回填至塔基连梁内。施工期线路塔基基础开挖时，堆放的土石方由于雨水冲刷和侵蚀，会引起一定的水土流失。 在工程施工过程中采取以下水土保持措施减少新增水土流失量，如在塔杆施工区周边设置临时排水沟，对基坑开挖出来的土石方采用装土麻袋拦挡，对于容易流失的建筑材料（如水泥等）及临时弃土集中堆放、加强管理，在堆料场周边设置临时排水沟；输电线路产生的临时弃土部分用于绿化覆土，其余土方平铺于塔基的连梁内；施工结束后，对施工基面遗留的土石进行清理，对裸露在外的地面进行绿化等。通过采取完善的水土保持措施和施工管理措施，可有效控制工程建设造成的水土流失，确保工程安全进行，同时减少对水土资源的破坏。 （2）变电站水土流失影响分析 根据本工程施工特点进行分析，变电站施工期造成水土流失的人为因素主要体现为接地装置开挖以及土地平整，变电站建成后，地面硬化除自然侵蚀外，人为因素造成的水土流失影响可以忽略不计，因此施工期采取相应措施可以减少对水土资源的破坏。 1.5土地沙化的影响分析 工程施工期间，变电站基础施工、塔基施工、土方开挖等工程活动将不可避免地扰动原地貌、破坏地表植被，改变土体结构，使土壤抗蚀性降低，为风力侵蚀提供了丰富的沙源，加剧局部地段土地荒漠化发展。 本工程位于非沙化土地区域及戈壁，采取相应的水土保持措施之后对当地土地沙化影响将降至最低。 1.6对景观风貌的影响 本项目投产后，变电站及输变电线路建设将使占地区域自然生态环境发生改变，因此对景观生态环境造成一定影响，但是输变电线路形成的人工景观，与该区域自然景观相匹配，使该区域景观生态环境更具特色，更为协调。 因此，输变电线路工程对自然景观风貌的影响是可以被外环境接受的。 1.7对土壤的影响分析 本工程施工期基础开挖、场地平整等过程中，对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）行驶将使经过的土壤变紧实。 由于工程材料堆放、机械碾压、人员践踏等行为，临时用地会造成土壤板结、土壤水分下渗率降低、土壤有效保水量减少，施工完毕后，这些临时用地通过清理场地，复垦等措施，可逐步恢复其原有功能。 1.8草地的影响分析 工程建设直接占用地将完全损毁原有的植被类型，其上生活着的植物将全部死亡。施工人员将会践踏施工沿线周围的草本植物，但施工结束后施工人员的践踏问题也将消失。对于永久用地、临时用地占地的表层土予以收集保存，待工程完工后再回填用于植被恢复。施工结束后应及时进行植被恢复。植被恢复应分阶段分区域进行，在某单项施工结束后，应立即对该区域进行植被恢复和抚育，不必等全部工程结束后再统一进行绿化和植被恢复。建设项目施工前需按国家有关征占用草场程序办理手续，缴纳草场植被恢复费，规范施工道路，禁止车辆在草地中随意驰骋。 2、施工扬尘影响分析 （1）变电站 本项目变电站施工期间对环境空气的影响主要是地平整、基础挖填、物料装卸等产生的粉尘，车辆行驶产生的扬尘，施工机械废气和车辆尾气。本工程变电站挖方约1.54万m3，填方约1.54万m3，无永久弃方及外购方。挖土后成堆后进行苫盖，施工期车辆运输洒落尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生不利影响。综上：在施工作业时，将造成扬尘飞扬污染施工现场的大气环境，影响施工人员的身体健康和作业，但此类污染影响范围较小，不会给周围大气环境造成较大影响，随施工期结束而消失，不会给周围环境造成较大影响。 （2）输电线路 本工程施工扬尘主要是在汽车运输材料、基础开挖过程中产生。本工程输电线路挖方约1.10万m3，填方约1.10万m3，无永久弃方及外购方。施工中的物料运输采用带篷布的汽车运输，可以减少运输途中产生的二次扬尘；架空线路塔基施工点的施工量小、分散、间距大，使得施工扬尘呈现时间短、扬尘量少及扬尘范围小的特点，只要在施工过程中贯彻文明施工的原则，对于杆塔占地产生的少量弃土就近平整，基本不会给周围大气环境造成较大影响，且随施工期结束而消失，不会给周围环境造成较大影响。 3、废水影响分析 （1）变电站 变电站施工时产生的废水主要为生活污水，施工人员在施工生产生活区内设置移动式环保厕所，施工人员生活污水定期清运至污水处理厂处理。 （2）输电线路 输电线路施工中产生的废水主要为施工废水及生活污水两方面。线路塔基施工中，混凝土搅拌溢漏及塔基养护过程中少量水经过蒸发、下渗，进入当地水环境，但是对水环境影响很小。 同时，施工人员在施工生产生活区内设置移动式环保厕所，施工人员生活污水定期清运至污水处理厂处理。 此外，线路施工过程中的开挖扰动，破坏了原有的水土保持设施，水土流失强度增大，可能使地下水受到影响。因此，在塔基基础开挖时，应注意土石方的堆放，对裸露地表及时处理，采取合适的防护措施，以避免对水环境造成影响。 4、噪声环境影响分析 （1）变电站 施工噪声是施工过程中对环境的主要污染源。本工程施工期需动用大量的车辆及施工机具，其噪声强度较大，声源较多，在一定范围内会对周围声环境产生影响。主要施工机具噪声水平，见表4-1。 表4-1 施工机械噪声水平 声源名称; 噪声级dB(A); 声源名称; 噪声级dB(A). 推土机; 86~95; 铲料机; 75~96. 起重机; 72~90; 挖掘机; 79~95. 混凝土罐车; 75~80; /; /. 本工程发声设备位于施工场地内，因受传播距离、空气吸收等因素的影响，会使其产生衰减。以最大噪声源强96dB(A）计，距离噪声源不同距离所产生的噪声值分别为：20m处为70.0dB(A)；30m处为66.5dB(A)；40m处为64.0dB(A)；50m处为62.0dB(A)；60m处为60.4dB(A)；80m处为57.9dB(A)；100m处为56.0dB(A)。 据现场踏勘，本工程周围空旷，且无声环境敏感点分布，故项目建设对周围声环境影响很小，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准中昼间70dB（A）的要求。 （2）输电线路 线路施工噪声主要由施工过程中所使用的各种机械设备的运行产生，如起重机、卷扬机（牵引车）、输送机等各种机械设备。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），采用无指向性点声源几何发散衰减公式预测固定噪声源影响： LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）——已知r0处的A声级，dB（A）； r——测点距声源的距离，m。 根据不同施工设备噪声源强，预测各主要施工机械噪声影响情况见下表。 表4-2 主要施工机械噪声预测结果 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 距施工机械距离. 0m; 5m; 10m; 20m; 30m. 1; 起重机; 85.0; 71.0; 65.0; 59.0; 55.5. 2; 卷扬机; 85.0; 71.0; 65.0; 59.0; 55.5. 3; 输送机; 60.0; 46.0; 40.0; 34.0; 30.5. 由上表可知，各施工机械运行时距离施工机械10m范围外噪声低于《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70dB（A）限值要求。 本工程输电线路施工中各种机械设备产生的噪声会对输电线路沿线声环境产生一定的影响。根据同类工程的经验，输变电工程夜间基本不施工，同时，本工程施工量较小，工期较短，该类噪声源为移动性噪声污染源，影响期短暂，影响范围小，随着施工期的结束，声环境影响也将随之消失，故对周边声环境影响较小。 5、固体废物影响分析 本工程输变电工程在施工过程中产生的固体废物主要有施工人员生活垃圾、废弃包装等。本工程总挖方共计2.64万m³，总填方共计2.64万m³，土石方平衡后，无永久弃方。 本工程施工人员约20人，施工期为100天，生活垃圾按0.2kg/人·d计算，则施工期产生的垃圾总量约0.4t。生活垃圾经垃圾桶收集后运至就近的垃圾填埋场统一填埋处理，严禁随便丢弃。包装袋由施工单位统一回收，综合利用。综合分析，施工产生的固体废弃物对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、运行期生态影响 （1）对植被的影响 本工程永久征用土地为裸地及天然牧草地，输电线路在运行期内，对线路沿线植物资源基本没有影响。同时运行期内通过植被的人工恢复或者是自然恢复，使得在施工中被临时占用的自然植被类型及其植物种类会得到一定程度的恢复。 （2）对景观风貌的影响 本工程投产后，输电线路及变电站的建设将使占地区域自然生态环境发生改变，因此对景观生态环境造成一定影响，但是输电线路形成的人工景观，与该区域自然景观相匹配，使该区域景观生态环境更具特色，更为协调。 因此，输变电工程对自然景观风貌的影响是可以被外环境接受的。 （3）对鸟类的影响 根据现有研究资料，在确定的中国候鸟3条主要迁徙通道中，与新疆有关的有2条，即第1条：东非－西亚迁徙通道、第2条：中亚－印度迁徙通道。其中第1条迁徙通道涵盖面积包含新疆部分区域，第2条迁徙通道涵盖面积包含新疆全境。 本工程处于第2条：中亚－印度迁徙通道，经现场调查，所在区域无沼泽湖泊等鸟类栖息地，且根据鸟类的飞行习性，在有雾天气和云层很低时，会发生鸟类低空飞行碰撞建筑物和高压线的情况，普通鸟类飞翔高度在400m左右，鹤类在300—500m，鹤、雁等最高飞行高度可达900m，均超过输变线路铁塔的高度，因此一般情况下对鸟类迁徙影响不大。 2、运行期电磁环境影响分析 电磁环境影响分析详见“附录 电磁环境影响专题评价”。 根据电磁环境预测结果分析可知，本工程变电站及线路运行时产生的工频电场强度和工频磁感应强度可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT要求，架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值小于10kV/m。 3、运行期声环境影响分析 3.1变电站 （1）噪声源强 本工程的噪声主要来自新建110千伏变电站内主变设备运行过程中产生的噪声，110千伏变电站运营期的噪声源主要来自变压器噪声及冷却方式，本工程采用油浸式变压器，电压等级为110kV，冷却方式采用油浸风冷（ONAF）。根据《变电站噪声控制技术导则DL/T1518-2016》，工程变压器噪声声压级取值为82.9dB（A）。噪声源强见下表。 表4-3 本工程设备噪声源强一览表 序号; 设备; 数量; 单位; 源强值dB(A). 1; 主变; 1; 台; 82.9. （2）预测 计算模式：建设项目根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的工业噪声预测模式，采用EIAProN环境噪声模拟软件，预测变电站主要噪声源的噪声贡献值，并按10dB的等声级线间隔绘制地面1.2m高度处的等声级线图，然后与环境标准对比进行评价。 计算条件： ①预测时段 鄯善抽水蓄能电站施工110kV变电站一般为24h连续运行，噪声源稳定，对周围声环境的贡献值昼夜基本相同。 ②衰减因素选取 预测计算时，在满足工程所需精度的前提下，在噪声衰减时考虑了配电装置楼等站内建筑物及围墙的遮挡屏蔽效应。 （3）预测软件及参数 本次鄯善抽水蓄能电站施工110kV变电站噪声预测采用EIAProN环境噪声模拟软件。 鄯善抽水蓄能电站施工110kV变电站运行后噪声预测结果见表4-4、图4-1。根据对变电站运行期的噪声源分析，运行期间的噪声主要是变压器产生；主变压器为户外布置，一年四季持续运行。同时，新建110kV变电站站界噪声以运行噪声贡献值作为评价量。噪声预测结果见表4-4。 表4-4 本期变电站噪声预测结果 单位：dB（A） 序号; 预测点; 贡献值. 1; 鄯善抽水蓄能电站施工110kV变电站北侧站界墙外1m高1.2m处; 34.53. 2; 鄯善抽水蓄能电站施工110kV变电站南侧站界墙外1m高1.2m处; 34.80. 3; 鄯善抽水蓄能电站施工110kV变电站东侧站界墙外1m高1.2m处; 28.59. 4; 鄯善抽水蓄能电站施工110kV变电站西侧站界墙外1m高1.2m处; 37.82. 根据预测结果可知，鄯善抽水蓄能电站施工110kV变电站正常运行状态下，110kV变电站围墙外1m处的厂界预测值在28.59dB（A）～37.82dB（A），噪声水平较低，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。变电站声环境评价范围内无声环境保护目标。 3.2输电线路 输电线路运行时会产生一定的可听噪声，这主要是因为导线在运行时，周围空气在电场作用下产生电离放电而产生，主要与线路运行的电压和电流强度有关。 （1）类比可行性 本次评价架空线路采用已运行的楼蒲线110kV输电线路（单回路架空架设）进行类比监测，类比线路与建设项目线路主要技术参数对照，见表4-5。 表4-5 主要技术指标对照表 主要指标; 楼蒲线; 本工程输电线路. 电压等级; 110kV; 110kV. 导线型号; JL3/G1A-240/30; JL/G1A-95/20. 架设方式; 架空，单回路; 架空，单回路. 导线分裂方式; 单分裂; 单分裂. 线高; 15m; 居民区≥7m；非居民区≥6m. 环境条件; 戈壁荒漠; 戈壁. 运行情况; 楼蒲线运行电压117.56kV，运行电流69.22A。; /. 由表4-5对比分析，本次选取的单回类比线路楼蒲线的电压等级、导线架设方式、导线分裂方式、线高、环境条件与本建设项目单回线路基本一致。监测期间类比线路运行正常，故本次环评将楼蒲线110kV输电线路作为单回线路类比对象是可行的。 ①监测因子 等效声级，Leq ②监测方法、监测布点 监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008） 监测布点：以楼蒲线110kV输电线路49号塔～50号塔中相导线弧垂最低位置对地投影点为起点，沿垂直于线路方向测试。 ③监测单位及监测时间 监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司 监测时间：2019年8月25日 ④监测仪器、监测条件 监测仪器：YSD130多功能声级计。 监测条件：天气晴，温度38～40℃，湿度10%～13%，风速1.0m/s～2.2m/s，楼蒲线运行电压117.56kV，运行电流69.22A，线路正常运行。 ⑤监测结果 楼蒲线110kV线路噪声测试结果，见表4-6。 表4-6 楼蒲线110kV线路产生的噪声监测结果 序号; 监测点位描述; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1; 楼蒲线110kV线路中心线投影点0m处; 51; 41. 2; 楼蒲线110kV线路中心线投影点1m处; 51; 41. 3; 楼蒲线110kV线路中心线投影点2m处; 50; 40. 4; 楼蒲线110kV线路中心线投影点3m处; 51; 41. 5; 楼蒲线110kV线路中心线投影点4m处; 51; 41. 6; 楼蒲线110kV线路中心线投影点5m处; 51; 41. 7; 楼蒲线110kV线路中心线投影点10m处; 51; 40. 8; 楼蒲线110kV线路中心线投影点15m处; 48; 39. 9; 楼蒲线110kV线路中心线投影点20m处; 46; 40. 10; 楼蒲线110kV线路中心线投影点25m处; 46; 41. 11; 楼蒲线110kV线路中心线投影点30m处; 46; 40. 12; 楼蒲线110kV线路中心线投影点35m处; 45; 40. 13; 楼蒲线110kV线路中心线投影点40m处; 45; 39. 14; 楼蒲线110kV线路中心线投影点45m处; 45; 41. 15; 楼蒲线110kV线路中心线投影点50m处; 46; 40. 楼蒲线50m范围内环境噪声昼间监测值为45～51dB（A），夜间噪声监测值为39～41dB（A），由类比楼蒲线110kV输电线路产生的噪声可知，本工程110kV单回路输电线路中心线投影点0m处昼间贡献值为51dB（A），夜间贡献值为41dB（A），评价范围内（边导线地面投影外两侧各30m）昼间贡献值为45~51dB（A），夜间贡献值为39~41dB（A），运行时产生噪声不会对周边声环境造成明显影响，本工程输电线路沿线昼、夜声环境满足《声环境质量标准》中的2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 4、废水对环境的影响分析 本工程鄯善抽水蓄能电站施工110kV变电站运营期为无人值守站，产生废水主要为运检维修人员的生活污水，产生量少，由站内化粪池（容积4m3）处理后，定期由吸污车拉运至污水处理厂。 线路运行期无废水产生，不会对环境产生影响。 5、固体废弃物环境影响分析 5.1变电站 本工程鄯善抽水蓄能电站施工110kV变电站运行期的固体废物主要为检修的废旧配件及包装物、事故废油及生活垃圾。 （1）生活垃圾 本工程鄯善抽水蓄能电站施工110kV变电站工作方式采取无人值守模式，不新增劳动定员，生活垃圾主要由变电站运营检修人员产生，依据《国家电网公司无人值守变电站运维管理规定》，110kV无人值守变电站例行巡检每2周不少于1次，全面巡检每2月不少于1次。生活垃圾在站内采用垃圾箱临时堆存，由当地环卫部门统一清运。 （2）检修的废旧配件及包装物 本工程鄯善抽水蓄能电站施工110kV变电站多年运行后，检修时更换的电气设备零部件、设备包装材料等，交由华电瀚海吐鲁番能源开发有限公司物资部门回收处理。 （3）事故废油 本工程鄯善抽水蓄能电站施工110kV变电站内的1台主变，为油浸式，为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有大量的变压器油，一般在检修及事故情况下会产生事故废油。根据物质危险性判定标准，变压器事故排油属废矿物油，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，建设项目事故排油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”，废物代码“900-220-08”。 在变电站内设计有变压器事故贮油池1座（容积18m3），可使变压器在发生事故时，壳体内的油经过铸铁管排入事故贮油池，防止变压器油随意乱排造成对环境的污染。因该废矿物油由变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将尽快交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理。 依据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中11.3.5中“地下变电站的变压器设置能储存最大一台变压器油量的事故油池”要求。根据设计资料，主变压器总含油量约15.3t，变压器油密度按0.88g/cm3计，折算体积约17.39m3。拟建事故油池总容量按18m3进行设计，容量占比达到103.51%，满足变压器100%排油量要求。 综上所述，通过采取相应污染防治措施后，变电站的事故排油对环境无不良影响。 5.2输电线路 本工程运营阶段，运检人员在线路检修时产生少量检修废弃物，均为一般固废，检修完毕后集中收集随检修人员带回至变电站处理；架空线路更换的导线、金具、绝缘子等交由华电瀚海吐鲁番能源开发有限公司物资部门处理，对周围环境无明显影响。 6、环境风险分析 输变电工程生产过程中存在的环境风险主要为变压器油泄漏。 变压器油位于主变压器中，正常情况下变压器油不外排，但变压器事故状态下可能引起变压器油泄漏造成环境风险。变压器下设置集油坑并铺设卵石层，并在四周设置事故排油管与总事故油池相连。在事故情况下，泄漏的变压器油流经集油坑内铺设的鹅卵石层（鹅卵石层可起到吸热、散热作用），并经事故排油管自流进入总事故油池。 根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019），户外单台油量为1000kg以上的电气设备，应设置贮油或挡油设施，其容积宜按设备油量的20%设计，并能将事故油排至总事故贮油池。总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定，并设置油水分离装置。当不能满足上述要求时，应设置能容纳相应电气设备全部油量的贮油设施，并设置油水分离装置。 鄯善抽水蓄能电站施工110kV变电站本期主变规模为16MVA，依据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中11.3.5中“地下变电站的变压器设置能储存最大一台变压器油量的事故油池”要求。根据设计资料，主变压器总含油量约15.3t，变压器油密度按0.88g/cm3计，折算体积约17.39m3。拟建事故油池总容量按18m3进行设计，容量占比达到103.51%，满足变压器100%排油量要求。 根据工程可研和设计资料，事故状态下，变压器油100%不外排。事故油池中收集的废变压器油最后交由有相应危险废物处置资质的单位回收处置。本环评要求主变招标后，建设单位应对事故油池设计方案进行复核，确保事故油池有效容积大于单台主变最大油量，以满足事故状态下变压器油100%不外排的需求。 综上所述，采取以上措施可将环境风险控制在可接受的水平。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、环境制约因素分析 本工程涉及变电站、输电线路均不在生态保护红线，不涉及基本农田等生态环境保护目标，结合方案对比，推荐方案降低了对环境的影响。 2、环境影响程度分析 根据本次环评环境质量现状监测结果，本工程所在地电磁环境及声环境质量现状达标。在采取本环评中提出的各项污染防治措施及生态保护措施的基础上，本工程建成投运后，工程周边电磁环境及声环境均能满足相关标准要求，对工程周边生态环境的影响可得到有效恢复。因此，本工程在满足国家法律法规要求的前提下，其环境影响可接受。 3、选址选线合理性分析 本变电站站址唯一，故不进行站址比选，变电站站址周边区域地势平坦，拟建站址评价范围内不涉及环境敏感目标。 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020），应按照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的规定进行选址选线环境合理性分析。本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性分析见表1-4。本工程对当地的水环境、声环境、土壤、大气环境、电磁环境及生态环境的影响是可接受的。本工程不占用基本农田，不在生态保护红线管控区内，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，评价范围内环境保护目标声环境及电磁环境预测满足相关标准要求。因此本工程从环境保护角度看，选线是合理的。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 （1）人员行为规范 ①加强对管理人员和施工人员的教育，增强其环保意识。 ②注意保护植被，禁止随意砍伐灌木、割草等活动，不得偷猎、伤害、恐吓、袭击野生动物。 ③施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶，造成草地区域扰动。 ④生活垃圾和土方集中收集、集中处理，不得随意丢弃。 （2）植被保护措施 1）变电站土建施工植被保护措施 ①站址的场平活动应位于围墙内进行，避免站址场平时土石方覆压周围植被；同时施工期间加强管理，妥善处置施工过程中产生的垃圾，防止乱堆乱弃影响周边环境； ②施工结束后，对临时占地进行迹地恢复，并进行植被绿化，恢复原有使用功能。 2）电缆线路土建施工植被保护措施 ①合理规划、设计施工便道及场地，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，以保证周围地表和植被、农作物不受破坏。 ②材料运输过程中对施工道路及人抬道路进行合理地选择，施工运输道路一般为单行道，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。对运至塔位的塔材，选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。 ③施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其他任何理由铲除植被。 ④塔基开挖时要将表层熟土分装在编织袋内，堆放在临时堆土场的周围，用于施工结束后基坑回填，临时堆土采取四周拦挡、上铺下盖的措施，回填后及时整平。施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。 ⑤严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期除留作检修道路的施工便道外，对各类站场予以土地整治。 ⑥在塔基基础及杆塔等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区、牵张场等施工扰动区地表进行平整，必要时进行喷水增湿，以便自然植被的生长恢复。 （3）动物保护措施 ①线路施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，增强保护野生动物的意识。 ②选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息，同时要杜绝施工人员捕杀野生动物。 ③施工期如发现保护动物应采取妥善措施进行保护，不得捕捉和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。 （4）水土保持措施 ①塔基施工开挖、临时堆土对周围造成扰动，施工结束后恢复原地貌，对塔基及施工场地进行土地平整。 ②在每个塔基周边的塔基施工场地内另外单独划出一块区域设置临时堆土场，用来堆存施工期间塔基基础开挖的土方，临时堆土堆放呈棱台形，堆高约为1.5m，堆土坡度为1:1.5，施工结束后及时进行回填，基槽余土和表土临时堆放过程中需采取密目网苫盖。 ③施工期间新建塔基区开挖的土方均临时堆放于塔基施工场地，为保护施工场地表层土壤，便于后期原地貌恢复，堆土或放置材料前先对塔基施工场地采取彩条布铺垫措施，能够更好地进行表土保护。 通过落实上述措施，本工程对周边生态环境影响可得到有效减缓。 2、施工扬尘防治措施 ①加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。 ②对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。 ③建设单位应当对裸露地面进行覆盖。 ④施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 ⑤汽车尾气及施工机械定期保养，使用合格油品，且施工期车辆为非连续行驶状态，施工采用分段进行，污染物排放量相对较少。 通过落实上述措施，本工程可有效控制施工期扬尘的产生，对周边环境影响较小。 3、废水防治措施 （1）本工程施工废水主要为塔基基础养护废水，送出线路工程的施工具有局地占地面积小、跨距长、点分散等特点，且塔基基础养护废水量较少，受干燥气候影响很快自然蒸发。 （2）本工程变电站工程施工人员及线路输电线路施工人员在施工生产生活区设置移动式环保厕所，施工人员生活污水定期清运至污水处理厂处理，在各施工点无生活污水的排放。 施工期产生的废水得到了有效地处理，无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。 4、噪声防治措施 施工过程中，应采取如下控制措施，减轻施工噪声对周边声环境的影响： （1）在设备选型时选用符合国家噪声标准的低噪声施工设备，同时加强施工机械和运输车辆的保养，减小机械故障产生的噪声。 （2）施工前在线路塔基及电缆施工区周围先行设置围挡，以减少施工噪声影响；合理安排施工机械施工时间，避免高噪声机械同时施工。 （3）合理布置施工设备，合理安排施工作业时间，避免夜间施工。如因工艺需要必须夜间施工，应到取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门办理相应手续，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。 （4）施工运输车辆经过居民区时减缓行驶速度，控制鸣笛。 （5）使用商品混凝土，然后用水泥搅拌车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生噪声。 5、固体废物保护措施 本工程施工期固废主要为施工人员的生活垃圾、废弃包装袋等。 ①施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，按国家和地方有关规定定期清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工序；生活垃圾集中收集后运至就近的生活垃圾填埋场统一处理；包装袋由施工单位统一回收，综合利用； ②施工弃土用于塔基护坡或运至临近低洼处平整处理； ③施工完毕后及时对扰动地表进行平整恢复，以减少水土流失； 本工程施工期各固体废弃物均得到了合理处置，不会造成周边环境的污染。 6、环境保护措施及预期效果 本工程施工期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-1。 表5-1 施工期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施 部位; 实施 时间; 责任 主体; 实施保障; 实施效果. 1; 占用的土地应办理临时占地手续。; 工程施工场所、区域; 开工前; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正; 取得征地手续. 2; 尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围。; 全部施工期; 施工单位; 划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围. 3; 塔基开挖时要将表层熟土分装在编织袋内，堆放在临时堆土场的周围，用于施工结束后基坑回填。; 减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低. 4; 减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等。. 5; 合理规划、设计施工便道及场地，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道。; 施工后期; 建设单位. 6; 占地范围内清理平整，恢复地貌。; 施工后期; 施工单位; 施工后做到工完料净场地清. 7; 加强宣传教育，设置环保宣传牌。; 全部施工期; 避免发生施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物，踩踏、破坏植被的现象. 8; 施工人员在施工生产生活区设置移动式环保厕所，施工人员生活污水定期清运至污水处理厂处理。; 租赁民房; 全部施工期; 施工单位; 无废水外排. 9; 采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程，限制夜间施工。; 工程施工场所、区域; 全部施工期; 施工单位; 对周边声环境无影响. 10; 道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布（网）苫盖、禁止焚烧可燃垃圾。; 全部施工期; 施工单位; 对周边大气环境影响较小. 11; 生活垃圾运至就近的生活垃圾收集系统统一处理；施工土方回填、护坡、平整及迹地恢复；可用包装袋统一回收、综合利用。; 全部施工期; 施工单位; 固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复. 12; 含油料的机械、设备下方铺设吸油毡布，防止油料跑、冒、滴、漏。牵张场、材料堆场等临时占地区域宜铺垫钢板、彩条布、毡布、草垫、棕垫、木板等隔离保护表层土壤。; 全部施工期; 施工单位; 施工对周边土壤环境影响减小. 13; 1)禁止施工单位人员在草地施工时，生起明火。2)施工结束后，及时清理施工现场，按照相关技术要求进行临时占地的重建，尽可能早地恢复遭受破坏地段的自然生境、野生动物的可利用生境，减缓建设过程中对野生动物的不利影响。 3）成立专门的环保组织体系，对施工人员进行文明施工和环境保护知识培训，加强施工期的环境管理及环境监控工作。 4）合理规划、设计施工便道及场地，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，以保证周围地表和植被不受破坏; 全部施工期; 全部施工期; 减小施工作业范围，降低对草地的影响。. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 ①在塔基基础及杆塔等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区、牵张场等施工扰动区地表进行平整，必要时进行喷水增湿，以便自然植被的生长恢复； ②施工结束后，及时清理施工现场，按照相关技术要求进行临时占地的植被恢复和重建，尽可能早地恢复遭受破坏地段的自然生境。对于不具备人工恢复条件的塔位段，施工结束后应压实整平，待自然恢复。 ③建设项目运营期利用已有道路作为巡检道路，运行期巡检便道不需要另行修建，运行期巡检对生态红线范围内影响很小。 ④强化对线路设备检修维护人员的生态保护意识教育，加强管理，禁止滥采滥伐，避免因此导致的沿线自然植被和生态系统的破坏。 ⑤对施工便道、临时堆土场、牵张场地进行土地整治、生态恢复，加强维护，实施跟踪，了解生态恢复效果，以便及时采取后续措施。 ⑥加强对线路维护人员的环保教育，严禁捕猎野生动物，如在工程周围遇到鸟巢、雏鸟和野生动物，应在专业人员的指导下进行妥善安置。 ⑦线路巡线时，了解猛禽类鸟类对塔身的利用状况，为后续输变电工程鸟类保护设计提供经验资料。日常线路巡视、检修，塔基维护等作业时，应减少对鸟类的干扰。 通过落实上述措施，本工程运行期对周边生态环境影响可得到有效减缓。 2、电磁环境保护措施 （1）本工程线路工频电磁场强度满足设计规范要求，线路与公路、通讯线、电力线时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强，使线路运行产生的电场强度对交叉跨越的对象无影响； （2）制定安全操作规程，加强职工安全教育； （3）对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，穿戴防辐射个人防护用品且尽可能减少暴露在电磁场中的时间； （4）设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构； （5）建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率； （6）线路和变电站定期巡检，保证电气设备运行良好，同时定期开展环境监测。 通过落实上述措施，本工程运行期变电站及线路产生的电磁场对周边环境影响较小，在可接受范围内。 3、声环境保护措施 （1）建设单位按照变压器等设备安装的有关规范进行安装； （2）变电站首选低噪声主变，合理布局站内电气设备及配电装置； （3）加强设备检修管理，防止设备不正常运行，尽量降低设备噪声对周围环境的影响。 通过落实上述措施，本工程输电线路正常运行下，两侧随距离延伸，噪声逐渐衰减，本工程输电线路沿线昼、夜声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A）），鄯善抽水蓄能电站施工110kV变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）第2类标准，本工程投运后噪声不会对周围环境产生不良影响。 4、固体废物防治措施 （1）运检维修人员的生活垃圾在变电站内采用垃圾箱临时存放，由当地环卫部门统一管理清运。 （2）检修的废旧配件及包装物交由华电瀚海吐鲁番能源开发有限公司物资部门回收处理。 （3）本期主变最大含油量17.39m3，检修及事故情况下才会产生的事故废油暂存于事故油池，事故油池有效容积为18m3，事故油池容积满足100%事故排放量要求，及时委托有相应资质的单位处置。 （4）本工程线路运营阶段，仅在线路检修时产生少量检修废弃物和人员生活垃圾，均为一般固废，检修完毕后集中收集随检修人员带回至变电站处理，对周围环境无明显影响。 5、水环境防治措施 本工程110kV鄯善抽水蓄能电站施工变电站运营期为无人值守站，产生废水主要为运检维修人员的生活污水，产生量少，由站内化粪池（容积4m3）处理后定期由吸污车拉运至污水处理厂。 线路运行期无废水产生，不会对环境产生影响。 6、环境风险保护措施 （1）变压器在事故和检修过程中可能有油的泄漏，按有关规定设置事故排油设施，本工程事故油池采用油水分离设计，采用现浇钢筋混凝土结构，混凝土等级采用C40，防腐采用基础外表面涂刷环氧沥青涂层，涂层厚度≥500μm。 事故油池有效容积为18m3，容量满足排放量要求。变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑；坑底设有排油管，能将事故油排至事故油池中，满足事故排油要求。 （2）变压器正常维修时变压器油收集方案：变压器正常使用过程中不存在对变压器的维修活动，如变压器存在故障，会委托专业维修单位（或变压器生产厂家）直接将变压器拉走维修，在维修前由维修单位将变压器油抽入专用储油罐，一并运至维修点。 （3）加强日常巡查，定期检查事故油池状态，如有浮油，需及时清理收集，委托有资质的单位进行处置；并定期清理事故油池内积水，保障可能排入的事故油不因满溢而泄漏至外环境。 （4）建设单位应完成危险废物污染环境突发事件应急预案的编制工作，建立了环境污染事件应急机制，应急响应程序和保障措施切实可行。 （5）建设单位应定期开展应急预案的演练，增强污染事故风险防范意识，提高风险事故应急处置能力。 7、运营期生态环境保护措施及预期效果 本工程运营期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-2。 表5-2 运营期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施部位; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 土地平整及对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实；及时清理施工现场; 工程生产运营场所、区域; 施工结束初期; 施工单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正; 做到工完料净场地清。. 运营期; 建设单位. 2; 线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求; 线路沿线声环境达标，变电站站界噪声满足排放标准。. 3; 制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等; 线路运行时产生的电磁满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。. 4; 工程环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测; 监测结果达标。. 5; 生活垃圾采用垃圾箱临时存放，定期运至就近垃圾收集站。主变事故油池有效容积为18m3，由设计可知本次的最大单台主变油量约为15.3t，变压器油密度按0.88g/cm3计，折算体积约17.39m3，容量满足排放量要求。事故油委托有资质的单位处置。检修的废旧配件及包装物交由华电瀚海吐鲁番能源开发有限公司物资部门回收处理。; 各类固体废弃物能够妥善处置。. 6; 在塔基基础及杆塔等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区、牵张场等施工扰动区地表进行平整，必要时进行喷水增湿，以便自然植被的生长恢复; 工程生产运营场所、区域; 施工结束后; 施工单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正; 降低对生态环境的影响。. |
| 其他 | 1、环境监测计划 变电站及输电线路沿线的电磁环境、声环境监测工作可委托具有相应资质的单位完成，生态环境现状调查可委托具有资质的单位完成。 根据本工程的环境影响要求，制定环境监测计划，以监督有关的环保措施能够得到落实，具体监测计划见表5-3。 表5-3 环境监测计划表 监测内容; 监测因子、频率; 监测点位、监测要求、监管要求; 监测方法. 电磁环境监测; 监测因子：工频电场、工频磁场 监测频率：环保竣工验收监测1次；设备大修时检测1次; 1、输电线路断面、变电站站界四周进行布点； 2、如新增电磁环境敏感目标，新增电磁环境敏感目标处布点监测；监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》（HJ705-2020）；; 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）. 声环境监测; 监测因子：噪声监测频率：环保竣工验收监测1次；设备大修时检测1次; 1、输电线路典型位线下布点、变电站站界布点； 2、如新增声环境敏感目标，声敏感目标处布点监测；监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》（HJ705-2020）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）；《工业企业厂界环 境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 生态环境监管; 生态系统及其生物因子、非生物因子; 定期对建设项目临时占地水土流失控制情况进行调查统计，确保建设项目临时占地恢复原貌，不对周边生态环境造成不可逆的破坏。; 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）. 2、危险转移管理要求 建设项目可能产生的危险废物主要包括：废矿物油（废物代码“900-220-08”），在危险废物转移过程中，执行以下要求： ①危险废物的运输应采取转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 ②危险废物移出人、承运人和接收人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。 ③必须定期对所有危险废物贮存设施（事故油池等）进行检查，发现破损渗漏，应及时采取相应措施维护维修，确保其防渗满足要求。 3、环境管理内容 表5-4 环境管理汇总表 项目; 管理内容及要求. 环保管理机构设置; 华电瀚海吐鲁番能源开发有限公司成立电磁辐射应急领导小组。. 环境管理 内容; 1、制定了环保管理规章制度和电磁辐射事故应急预案，建立了电磁辐射安全管理档案。 2、监督管理检修固体废物和生活垃圾等进行定点收集处理，最大限度地保护工程区的周围环境。 3、监督管理当发生事故产生废油，由相关资质的单位进行回收处理。 4、监督管理检修的废旧配件及包装物交由华电瀚海吐鲁番能源开发有限公司物资部门回收处理。 5、线路廊道征地范围内禁止新建任何建筑物。 6、线路杆塔上设置警示标志，线路及杆塔下方严禁长时间停留。 7、对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间。 8、定期开展突发环境事件应急预案演练的要求。. |
| 环保投资 | 本工程的总投资为12064.26万元，其中环保投资99万元，占总投资额的0.82%。环保投资明细见下表5-5。 表5-5 工程环保投资一览表 序号; 项 目; 金额（万元）. 1; 施工期; 施工期扬尘治理、洒水降尘; 12. 2; 选用低噪声设备。; 5. 3; 设置垃圾桶，生活垃圾收集; 3. 4; 生活垃圾、建筑垃圾拉运; 3. 5; 施工结束后，对临时占地全面整地；临时堆放的土石方采取临时覆盖措施。; 20. 6; 施工期及运营期的环境监测工作; 10. 7; 运营期; 生态恢复措施、水土流失防治措施; 30. 8; 环评、验收费用; 10. 9; 生活垃圾、一般固废、危废收集处理; 3. 10; 其他（含环保警示标牌等费用）; 3. 合计; 99. |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要 素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 1.对现场作业人员实行严格的管理，将施工作业机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内，尽量减少施工破坏面； 2.尽量减少大型机械施工，110kV鄯善抽水蓄能电站施工变电站基础开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，对其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘产生； 3.在施工中要合理组织材料的拉运，对砂石等应合理安排施工进度，及时调入现场，并尽快施工，避免砂石料的堆放造成沙土飞扬，影响区域环境质量； 4.变电站的护坡应尽量使用建筑物基础施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放； 5.施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原有地貌，并采取水土保持措施，防治新增水土流失； 6.为扬尘污染和水土流失对进场道路进行洒水； 7.严格控制施工车辆行驶路线，在施工运输道路入口处设置指示标志，严禁随意碾压周边植被。 8.施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。 | 避免因本工程建设造成区域植被破坏，水土流失。 | 1、严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外土地碾压扰动及其地表植被的破坏。 2、线路工程在塔基基础及杆塔等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土；对110kV鄯善抽水蓄能电站施工变电站基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实；及时清理施工现场。 3.对临时占地采取重建、平整压实。 | 本工程对周边生态环境影响可得到有效减缓。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 塔基基础养护时先用吸水材料覆盖混凝土，在吸水材料上洒水，养护水被混凝土吸收或自然蒸发。施工期在施工生产生活区设置移动式环保厕所，施工人员生活污水定期清运至污水处理厂处理。 | 施工废水不外排。 | 运营检修人员的生活污水由站内化粪池（4m3）处理后定期由吸污车拉运至污水处理厂。 | 生活污水不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 本工程在变电站内新建一座18m3事故油池，容量满足排放量要求。 | 新建一座18m3事故油池；事故油池及贮油坑防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中防渗要求 |
| 声环境 | 施工期所用机械设备及车辆应采用低噪声型的机械设备，将噪声控制在国家规定的允许范围内。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 优化导线特性，加强运行管理，保证噪声影响符合国家要求。 | 运行时，变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，输电线路沿线昼、夜声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放。对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施。对裸露地面进行覆盖。施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 | 《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ119-2020） | / | / |
| 固体废物 | 施工完成后及时做好迹地清理工作；生活垃圾集中收集后运至就近的生活垃圾填埋场统一填埋处理；包装袋由施工单位统一回收，综合利用。 | 达到垃圾无害化处理、无弃土土方产生。 | 事故废油暂存于站内的事故油池，及时委托有资质的单位处置；检修的废旧配件及包装物交由华电瀚海吐鲁番能源开发有限公司物资部门回收处理；生活垃圾在变电站内采用垃圾箱临时存放，由当地环卫部门统一清运。 | 合理处置 |
| 电磁环境 | / | / | 制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测； 对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。 | 变电站及线路运行时产生的电磁满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求 |
| 环境风险 | / | / | 本工程在变电站内新建一座18m3事故油池，容量满足排放量要求。 | 事故油池容积满足事故排油需求 |
| 环境监测 | / | / | 工程环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测。 | 委托有资质的单位开展监测或自行监测，监测记录完整。 |
| 其他 | 加强对管理人员和施工人员的教育，增强其环保意识。 | / | 强化对线路设备检修维护人员的生态保护意识教育，加强管理，禁止滥采滥伐，避免因此导致的沿线自然植被和生态系统的破坏。 | / |

# 七、结论

建设项目在严格落实本次环评提出的环保措施的前提下，施工期和运行期排放的各类污染物对区域环境影响不大，能够满足达标排放限值的要求。因此，建设项目的建设从环保角度上分析是可行的。

附录：电磁环境影响专题评价

1总则

1.1工程规模

本工程主要建设内容包括：

（1）输电线路工程

柯柯亚变～鄯善抽水蓄能电站施工变电站110kV线路工程

本工程自220kV柯柯亚变110kV东起第一间隔出线，至拟建110kV鄯善抽蓄变施工变止，新建一条单回线路，电压等级110kV，线路全长48.69km，导线采用JL/G1A-95/20型钢芯铝绞线，全线配套架设一根OPGW光缆，两侧变电站进出线段另架设一根GJ-50镀锌钢绞线地线。

（2）变电站工程

本工程新建一座110千伏鄯善抽水蓄能电站施工变电站。

①主变规模：主变规划1×16MVA，本期建设1台16MVA主变，采用三相两卷有载调压降压型变压器，主变户外布置。

②110kV出线：110kV侧规划为变组接线，进出线规划1回；本期建成变组接线，出线1回，至220千伏柯柯亚变。

③10kV出线：10kV侧规划为单母线接线，出线规划8回；本期建成单母线接线，出线7回。

④无功补偿：变电站10kV侧规划无功补偿总容量为1×4Mvar（按主变容量的25%配置），本期全部建设，采用SVG自动补偿装置，户外安装。

1.2评价目的

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规，为切实做好本工程的环境保护工作，使输变电事业与环境保护协调发展，控制电磁环境污染、避害就利、保障公众健康，华电瀚海吐鲁番能源开发有限公司委托我公司承担本工程的电磁环境影响评价工作，分析说明工程建设运行后电磁环境影响的情况。

1.3评价依据

1.3.1国家法律法规及相关规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并实施）；

（3）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令〔2017〕682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行）；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令〔2020〕16号，2021年1月1日）；

（5）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号，2012年7月3日起施行）；

（6）《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》（环办〔2012〕131号，2012年10月26日起施行）；

（7）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日实施）；

（8）《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》（政府令192号，2015年7月1日实施）。

1.3.2相关技术规范、导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020）；

（3）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；

（4）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

（5）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）。

1.3.3技术文件和技术资料

（1）《鄯善抽水蓄能电站施工变电站110千伏供电工程预可研设计》（吐鲁番明嘉电力实业有限公司，2025年5月）。

1.4评价因子、评价等级、评价范围

（1）评价因子

本工程为电压等级110kV的输变电工程，运行过程中会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场，因此，选择工频电场和工频磁场作为本专题评价因子。

（2）评价等级

本工程为110kV电压等级的输变电工程，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020）评价工作等级划分原则，本工程新建变电站评价等级为二级，输电线路评价等级为三级，评价按更高级别，本工程评价等级为二级

本工程工作等级为二级，详见表1-1。

表1-1   电磁环境影响评价工作等级划分

| 分 类 | 电压 等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 | 本工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 条件 | 工作等级 |
| 交流 | 110kV | 输电 线路 | 1、地下电缆 2、边导线地面投影外两侧10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线 | 三级 | 边导线地面投影外两侧10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线 | 三级 |
|  |  |  | 边导线地面投影外两侧10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线 | 二级 | / | / |
|  |  | 变电站 | 户内式、地下式 | 三级 | / | / |
|  |  |  | 户外式 | 二级 | 户外式 | 二级 |

（3）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020），电压等级为110kV的送出线路工程的评价范围如下：变电站站界外30m及110kV线路边导线投影外两侧各30m。

1.5评价标准

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020），输电线路边导线地面投影外两侧各30m及变电站站界外30m工频电场的电场强度、工频磁场的磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求，具体见表1-2。

表1-2  电磁环境控制限值

| 项目 | 频率范围 | 电场强度 | 磁感应强度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） | 0.025kHz~1.2kHz | 200/f | 5/f | f代表频率 |
| 110kV | 0.05kHz(50Hz) | 4000V/m | 100μT | —— |

1.6电磁环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020），电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。

本工程拟建110kV输电线路边导线地面投影外两侧各30m范围及变电站站界外30m范围内无电磁环境敏感目标。
2电磁环境现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020）的要求，本工程委托新疆新环监测检测研究院（有限公司）对本工程电磁环境进行现状监测，监测时间为2025年9月18日。

2.1监测因子

工频电场、工频磁场。

2.2监测方法及布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测办法（试行）》（HJ681-2013）。

根据《交流输变电项目电磁环境监测办法（试行）》（HJ681-2013）的要求，本次评价共设置3个监测点，分别位于拟建110千伏鄯善抽水蓄能电站施工变电站中心设1个，输电线路沿线处共布置2个监测点位，所有监测点位处的监测高度均为地面1.5m，现状监测点位布置见附图11。

2.3监测仪器、监测条件及运行工况

监测条件及监测仪器情况见下表。

表2-1  监测条件及仪器参数表

| 监测点位 | 监测时间 | 监测条件 | 设备名称 | 仪器编号 | 仪器校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#~3# | 2025.9.18 | 晴，气温28.3℃，相对湿度29.4% | 电磁辐射分析仪SEM600 | XHJ-ZBJCSB-075 | 2026/1/11 |

2.4监测结果

电磁环境现状监测结果见表2-2。

表2-2  工频电场强度、磁感应强度监测表

| 序号 | 测量点位 | 测量时间 | 测量高度 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 均值 |  |
| 1# | 110千伏鄯善抽水蓄能施工变电站中心 | 2025年9月18日 | 1.5m | 工频电场 | V/m | 10.03 | 4000 |
|  |  |  |  | 工频磁场 | μT | 0.1291 | 100 |
| 2# | 线路沿线1 |  | 1.5m | 工频电场 | V/m | 7.45 | 4000 |
|  |  |  |  | 工频磁场 | μT | 0.0728 | 100 |
| 3# | 220千伏柯柯亚变电站110千伏侧出线处 |  | 1.5m | 工频电场 | V/m | 5.46 | 4000 |
|  |  |  |  | 工频磁场 | μT | 0.0593 | 100 |

由表2-2分析可知，拟建变电站中心工频电场强度、工频磁感应强度监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的（工频电场强度≤4000V/m；工频磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值；线路沿线工频电场、工频磁场监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）工频50Hz下4kV/m作为工频电场强度、100μT作为工频磁感应强度的公众曝露控制限值；架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m的要求，工程所在地电磁环境质量现状良好。

3电磁环境影响预测分析

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，建设项目电磁环境影响评价等级依最高等级确定，故本工程电磁环境影响评价等级为二级，电磁环境影响采用模式预测（理论计算）的方式进行预测分析。

3.1变电站

3.1.1类比的可行性

本次评价变电站的电磁环境影响评价预测采用类比监测的方法进行。

电磁环境类比测量，从严格意义上讲，具有完全相同的设备型号（决定了电压等级及额定功率、额定电流等）、布置情况（决定了距离因子）和环境条件是最理想的，即：不仅有相同的主变数和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件是很困难的，要解决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。

对于围墙外的工频电场，要求最近的高压带电构架布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于变电站围墙外的工频磁场，也要求最近的通流导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是，工频电场的类比条件相对容易相符，因为变电站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁场的电流却是随负荷变化而有较大的变化。

根据以往对诸多变电站的电磁环境的类比监测结果，变电站周围的工频磁场场强远小于100μT的限值标准，而变电站围墙外进出线处的工频电场则有可能超过4kV/m。因此建设项目主要针对工频电场选取类比对象。为预测本工程变电站运行后产生的工频电场、工频磁场对站址周围电磁环境的影响，选取电压等级、布置方式、建设规模及主变容量比本工程变电站较大的达子泉110kV变电站作为类比监测对象。类比变电站与建设项目变电站主要技术参数对照，见表3-1。

根据表3-1对比分析可以看出，选取达子泉110kV变电站作为类比变电站是可行的。

表3-1   主要技术指标对照表

| 主要指标 | 达子泉110kV变电站 | 110千伏鄯善抽水蓄能施工变电站 | 可比性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境条件 | 新疆哈密市，气候干旱少雨。 | 鄯善县，气候干旱少雨。 | 环境条件相似，具有可比性。 |
| 主变规模 | 2×50MVA | 1×16MVA | 类比站主变容量较本工程大，具有可比性。 |
| 变压器数量 | 2台 | 1台 |  |
| 电压等级 | 110kV | 110kV | 电压等级相同，具有可比性。 |
| 主变位置 | 站区中间 | 站区中间 | 布置形式相同，具有可比性。 |
| 主变布置 形式 | 主变户外布置 | 主变户外布置 |  |
| 运行工况 | 1#主变监测期间运行电压为118.32～119.13kV，电流为37.96～38.47A；2#主变监测期间运行电压为118.60～119.32kV，电流为45.21～46.22。 | / | / |
| 110千伏进出线（回） | 4回 | 1回 | 相较本工程，类比站 出线规模对周围电磁环境影响较大，具有可比性。 |

3.1.2工频电场、工频磁场类比监测

（1）监测因子

工频电场、工频磁场

（2）监测方法、监测布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测办法（试行）》（HJ681-2013）。

监测布点：在达子泉110kV变电站四周厂界外设置8个监测点位，各监测点位置垂直围墙距离5m，监测距地表1.5m高度处。

（3）监测单位及监测时间

达子泉110kV变电站由新疆鼎耀工程咨询有限公司进行监测，监测时间为2020年11月27日，监测时气象条件为晴，温度1~14℃，湿度30~52%，风速2.0～2.4m/s。

（4）监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表3-2。

表3-2  监测仪器基本信息

| 仪器名称 | 电磁场强分析仪（磁场） | 电磁场强分析仪 |
| --- | --- | --- |
| 型号（编号） | 型号：LF-01和SEM-600；编号：G-0720和M-1007 |  |
| 生产厂家 | 北京市计量检测科学研究院 |  |
| 量程 | 磁场：1nT～10mT | 电场：0.01V/m～100kV/m |
| 仪器检定 | 有效期：2020年8月19日～2021年8月18日 |  |
| 监测规范 | 1、《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）； 2、《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ681-2013）。 |  |
| 检定单位/证书编号 | 北京市计量检测科学研究院，证书编号：DA20S-BN000118。 |  |
| 有效日期 | 2020年08月19日~2021年08月18日 |  |

（5）监测结果

监测结果见表3-3。

表3-3  达子泉110kV变电站围墙外电磁环境监测结果

| 序号 | 名称 | 测点高度（m） | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（µT） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达子泉110kV变电站西侧（偏北）围墙外5m处 | 1.5 | 100.83 | 0.2668 | / |
| 2 | 达子泉110kV变电站北侧（偏西）围墙外5m处 |  | 342.19 | 3.4463 | / |
| 3 | 达子泉110kV变电站北侧（偏东）围墙外5m处 |  | 136.37 | 3.9181 | / |
| 4 | 达子泉110kV变电站东侧（偏北）围墙外5m处 |  | 31.58 | 0.1605 | / |
| 5 | 达子泉110kV变电站东侧（偏南）围墙外5m处 |  | 7.47 | 0.2394 | / |
| 6 | 达子泉110kV变电站南侧（偏东）围墙外5m处 |  | 12.08 | 0.2086 | / |
| 7 | 达子泉110kV变电站南侧（偏西）围墙外5m处 |  | 50.21 | 1.5461 | / |
| 8 | 达子泉110kV变电站西侧（偏南）围墙外5m处 |  | 8.13 | 0.1904 | / |

以类比结果中可能造成的最大影响为基准，110kV达子泉变电站建成投运后，110kV达子泉变电站周围的工频电场强度不会高于342.19V/m，工频磁感应强度不会高于3.9181μT。监测点的监测结果均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应的控制限值（工频电场强度：4kV/m，工频磁感应强度：100μT）。

因此，本工程的建设对110千伏鄯善抽水蓄能施工变电站周围的环境产生的影响在可以接受的范围。

（6）变电站工频电场、工频磁场环境影响评价

综合上述类比监测结果，并结合前文关于本工程新建变电站与类比变电站的可比性分析结论，可以预计，本工程新建变电站投运后，变电站产生的工频电场强度、工频磁感应强度可以满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准要求。

3.2输电线路

3.2.1计算方法

输电线路产生的工频电场、工频磁场影响预测计算，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020）附录C、D推荐的计算模式进行。

以上计算方法适用于线路无限长而且平行于地面，由于任何线路长度都是有限的，并且有弧垂，因此需要做如下假设，设本工程线路无限长，线路经过最大弧垂点平行于地面。这样计算出来的结果将比实际值大，对于衡量线路不超标是完全适用的，并据此指引线路的设计方案将是保守和安全的。具体计算方法如下：

（a）高压送电线下空间电场强度分布的理论计算

1）单位长度导线下等效电荷的计算

高压输电线的等效电荷是线电荷，由于高压送电线半径r远小于架设高度h，因此等效电荷的位置可以认为是在送电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算送电线上的等效电荷。

多导线线路中导线上的等效电荷由下列矩阵方程计算：

式中：U—各导线对地电压的单列矩阵；

Q—各导线上等效电荷的单列矩阵；

λ—各导线的电位系数组成的n阶方阵（n为导线数目）。

[U]矩阵可由送电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压，[λ]矩阵由镜像原理求得。

2）计算由等效电荷产生的电场：

为计算地面电场强度的最大值，通常取设计最大弧垂时导线的最小对地高度。

当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

式中：xi、yi—导线i的坐标（i=1、2、…m）；

m—导线数目；

Li、Li′—分别为导线i及镜像至计算点的距离，m。

该点的合成的电场强度则为：

式中：

在地面处（y=0）电场强度的水平分量：

（b）高压送电线下空间工频磁场强度分布的理论计算

由于工频电磁场具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d：

式中：ρ——大地电阻率，Ω·m；

f——频率，Hz。

在一般情况下，可只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。不考虑导线i的镜像时，可计算其在A点产生的磁场强度：

式中：I—导线i中的电流值；

h—计算A点距导线的垂直高度；

L—计算A点距导线的水平距离。

3.1.2计算所需参数

依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020），综合比较各种塔型的参数，本次评价选择本工程典型电磁环境影响最大的塔型进行理论计算。

依据相关文献资料，在相应预测参数一致的情况下，边相间距大的塔型产生的工频电场强度和工频电场强度较大，故本次典型塔型选择边相间最大的塔型，因最大变相间距塔型110TLF-CYT为单回路塔型，110TLF-SDJ型为双回路塔型，塔型计算参数详见表3-4和表3-5。

表3-4   本工程110kV单回路段计算参数

| 线路 | 110kV单回线路 |  | 计算原点 |  | 线路走廊截面与线路中心在地面投影的交点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采用塔型 | 110TLF-CYT |  |  |  |  |
| 相序排列方式 | 水平排列 |  | 相间距坐标 | C B A A B C |  |
| 导线型号 | JL/G1A－95/20 |  |  |  |  |
| 分裂方式 | 单分裂 |  |  |  |  |
| 导线外径 | 15.1mm |  |  |  |  |
| 导线垂直间距 | A相-B相：0m C相-B相：0m A相-C相：0m |  |  |  |  |
| 相序 | A-B-C（左中右） |  |  |  |  |
| 导线水平间距 | A相-B相：6.5m B相-C相：6.5m A相-C相：13m |  |  |  |  |
| 地线型号 | GJ-50 | OPGW-9-50-1 |  |  |  |
| 地线外径 | 9.0mm | 9.0mm |  |  |  |
| 导线－地线垂直间距 | 5.44m（相对B相） |  |  |  |  |
| 预测电流 | 83.98A |  |  |  |  |
| 预测输出功率 | 16MVA |  |  |  |  |
| 绝缘子串长度 | 1.44m |  |  |  |  |
| 呼称高 | 10.5~13.5m |  |  |  |  |

表3-5   本工程110kV同塔双回路段计算参数

| 线路 | 110kV双回线路 |  |  |  | 计算原点 |  | 线路走廊截面与线路中心 在地面投影的交点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采用塔型 | 110TLF-SDJ型 |  |  |  |  |  |  |
| 相序排列方式 | 正、逆相序排列 |  |  |  | 相间距坐标 | A B C C B A |  |
| 导线型号 | JL/G1A－95/20 |  |  |  |  |  |  |
| 分裂方式 | 单分裂 |  |  |  |  |  |  |
| 导线外径 | 15.1mm |  |  |  |  |  |  |
| 导线垂直间距 | A相-B相 C相-B相 A相-C相 | 正相序 |  | 逆相序 |  |  |  |
|  |  | 4.1m 3.8m 7.9m |  | 3.8m 4.1m 7.9m |  |  |  |
| 相序 | 正相序： （上中下：A-B-C；A-B-C） 逆相序： （上中下：C-B-A；A-B-C） |  |  |  |  |  |  |
| 导线水平间距 | A相-B相 C相-B相 A相-C相 | 正相序 |  | 逆相序 |  |  |  |
|  |  | 0.6m 0.5m 0.1m |  | 0.5m 0.5m 0m |  |  |  |
| 地线 | GJ-50 |  | OPGW-9-50-1 |  |  |  |  |
|  | 9.0mm |  | 9.0mm |  |  |  |  |
| 导线－地线垂直间距 | 5.44m（相对最近相） |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘子串长度 | 1.44m |  |  |  |  |  |  |
| 呼称高 | 18~24m |  |  |  |  |  |  |

3.1.3 110kV线路工频电场、磁感应强度预测

据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中110kV架空线路要求导线对地面最小距离居民区（7.0m）和非居民区（6.0m），本次预测导线对地高度为7.0m、6.0m处，地面上1.5m高度处的工频电场强度和工频磁感应强度。

表3-6   导线对地面的最小距离（m）

| 线路经过地区 | 标称电压（kV） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 |
| 居民区 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 14 | 19.5 |
| 非居民区 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 11（10.5*） | 15.5*（13.7***） |
| 交通困难地区 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 11.0 |
| 注：*的值用于导线三角排列的单回路。 **的值对应导线水平排列单回路的农业耕作区。 ***的值对应导线水平排列单回路的非农业耕作区。 |  |  |  |  |  |

输电线路的截面上建立平面坐标系，以线路走廊截面与线路中心（档距两端杆塔中央连线）在地面投影的交点为坐标系的原点O（0，0），X为水平方向、Y为垂直方向，单位为m。

单回路线路电磁环境预测值计算结果详见表3-7。

表3-7   单回路线路电磁环境预测值（110TLF-CYT塔型）

| 预测点与原点的水平距离 | 导线对地高度6.0m |  | 导线对地高度7.0m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E（kV/m） | B（μT） | E（kV/m） | B（μT） |
| -55m | 0.016 | 0.063 | 0.018 | 0.063 |
| -54m | 0.017 | 0.065 | 0.019 | 0.065 |
| -53m | 0.018 | 0.068 | 0.020 | 0.068 |
| -52m | 0.019 | 0.071 | 0.021 | 0.070 |
| -51m | 0.020 | 0.073 | 0.023 | 0.073 |
| -50m | 0.021 | 0.077 | 0.024 | 0.076 |
| -49m | 0.022 | 0.080 | 0.026 | 0.079 |
| -48m | 0.024 | 0.083 | 0.027 | 0.083 |
| -47m | 0.025 | 0.087 | 0.029 | 0.086 |
| -46m | 0.027 | 0.091 | 0.031 | 0.090 |
| -45m | 0.029 | 0.095 | 0.033 | 0.094 |
| -44m | 0.031 | 0.099 | 0.035 | 0.099 |
| -43m | 0.033 | 0.104 | 0.038 | 0.103 |
| -42m | 0.036 | 0.109 | 0.041 | 0.108 |
| -41m | 0.038 | 0.114 | 0.044 | 0.114 |
| -40m | 0.041 | 0.120 | 0.047 | 0.119 |
| -39m | 0.044 | 0.127 | 0.050 | 0.126 |
| -38m | 0.048 | 0.134 | 0.055 | 0.133 |
| -37m | 0.052 | 0.141 | 0.059 | 0.140 |
| -36m | 0.057 | 0.149 | 0.064 | 0.148 |
| -35m | 0.062 | 0.158 | 0.070 | 0.156 |
| -34m | 0.067 | 0.168 | 0.076 | 0.166 |
| -33m | 0.074 | 0.178 | 0.083 | 0.176 |
| -32m | 0.081 | 0.190 | 0.091 | 0.188 |
| -31m | 0.089 | 0.202 | 0.100 | 0.200 |
| -30m | 0.098 | 0.217 | 0.110 | 0.214 |
| -29m | 0.109 | 0.232 | 0.121 | 0.229 |
| -28m | 0.121 | 0.250 | 0.135 | 0.246 |
| -27m | 0.135 | 0.269 | 0.150 | 0.265 |
| -26m | 0.151 | 0.291 | 0.167 | 0.286 |
| -25m | 0.170 | 0.316 | 0.187 | 0.310 |
| -24m | 0.192 | 0.343 | 0.211 | 0.336 |
| -23m | 0.218 | 0.375 | 0.238 | 0.367 |
| -22m | 0.249 | 0.412 | 0.270 | 0.401 |
| -21m | 0.286 | 0.454 | 0.308 | 0.441 |
| -20m | 0.330 | 0.503 | 0.353 | 0.487 |
| -19m | 0.383 | 0.560 | 0.407 | 0.540 |
| -18m | 0.449 | 0.627 | 0.471 | 0.602 |
| -17m | 0.529 | 0.707 | 0.548 | 0.675 |
| -16m | 0.627 | 0.804 | 0.641 | 0.762 |
| -15m | 0.749 | 0.920 | 0.752 | 0.865 |
| -14m | 0.900 | 1.063 | 0.884 | 0.987 |
| -13m | 1.086 | 1.239 | 1.040 | 1.134 |
| -12m | 1.313 | 1.456 | 1.221 | 1.310 |
| -11m | 1.583 | 1.724 | 1.421 | 1.517 |
| -10m | 1.888 | 2.050 | 1.628 | 1.756 |
| -9m | 2.198 | 2.429 | 1.818 | 2.020 |
| -8m | 2.453 | 2.837 | 1.955 | 2.293 |
| -7m | 2.572 | 3.220 | 1.999 | 2.549 |
| -6m | 2.499 | 3.515 | 1.931 | 2.761 |
| -5m | 2.263 | 3.697 | 1.773 | 2.915 |
| -4m | 1.996 | 3.789 | 1.592 | 3.016 |
| -3m | 1.855 | 3.841 | 1.473 | 3.080 |
| -2m | 1.906 | 3.884 | 1.454 | 3.122 |
| -1m | 2.045 | 3.923 | 1.494 | 3.148 |
| 0m | 2.115 | 3.940 | 1.520 | 3.158 |
| 1m | 2.045 | 3.923 | 1.494 | 3.148 |
| 2m | 1.906 | 3.884 | 1.454 | 3.122 |
| 3m | 1.855 | 3.841 | 1.473 | 3.080 |
| 4m | 1.996 | 3.789 | 1.592 | 3.016 |
| 5m | 2.263 | 3.697 | 1.773 | 2.915 |
| 6m | 2.499 | 3.515 | 1.931 | 2.761 |
| 7m | 2.572 | 3.220 | 1.999 | 2.549 |
| 8m | 2.453 | 2.837 | 1.955 | 2.293 |
| 9m | 2.198 | 2.429 | 1.818 | 2.020 |
| 10m | 1.888 | 2.050 | 1.628 | 1.756 |
| 11m | 1.583 | 1.724 | 1.421 | 1.517 |
| 12m | 1.313 | 1.456 | 1.221 | 1.310 |
| 13m | 1.086 | 1.239 | 1.040 | 1.134 |
| 14m | 0.900 | 1.063 | 0.884 | 0.987 |
| 15m | 0.749 | 0.920 | 0.752 | 0.865 |
| 16m | 0.627 | 0.804 | 0.641 | 0.762 |
| 17m | 0.529 | 0.707 | 0.548 | 0.675 |
| 18m | 0.449 | 0.627 | 0.471 | 0.602 |
| 19m | 0.383 | 0.560 | 0.407 | 0.540 |
| 20m | 0.330 | 0.503 | 0.353 | 0.487 |
| 21m | 0.286 | 0.454 | 0.308 | 0.441 |
| 22m | 0.249 | 0.412 | 0.270 | 0.401 |
| 23m | 0.218 | 0.375 | 0.238 | 0.367 |
| 24m | 0.192 | 0.343 | 0.211 | 0.336 |
| 25m | 0.170 | 0.316 | 0.187 | 0.310 |
| 26m | 0.151 | 0.291 | 0.167 | 0.286 |
| 27m | 0.135 | 0.269 | 0.150 | 0.265 |
| 28m | 0.121 | 0.250 | 0.135 | 0.246 |
| 29m | 0.109 | 0.232 | 0.121 | 0.229 |
| 30m | 0.098 | 0.217 | 0.110 | 0.214 |
| 31m | 0.089 | 0.202 | 0.100 | 0.200 |
| 32m | 0.081 | 0.190 | 0.091 | 0.188 |
| 33m | 0.074 | 0.178 | 0.083 | 0.176 |
| 34m | 0.067 | 0.168 | 0.076 | 0.166 |
| 35m | 0.062 | 0.158 | 0.070 | 0.156 |
| 36m | 0.057 | 0.149 | 0.064 | 0.148 |
| 37m | 0.052 | 0.141 | 0.059 | 0.140 |
| 38m | 0.048 | 0.134 | 0.055 | 0.133 |
| 39m | 0.044 | 0.127 | 0.050 | 0.126 |
| 40m | 0.041 | 0.120 | 0.047 | 0.119 |
| 41m | 0.038 | 0.114 | 0.044 | 0.114 |
| 42m | 0.036 | 0.109 | 0.041 | 0.108 |
| 43m | 0.033 | 0.104 | 0.038 | 0.103 |
| 44m | 0.031 | 0.099 | 0.035 | 0.099 |
| 45m | 0.029 | 0.095 | 0.033 | 0.094 |
| 46m | 0.027 | 0.091 | 0.031 | 0.090 |
| 47m | 0.025 | 0.087 | 0.029 | 0.086 |
| 48m | 0.024 | 0.083 | 0.027 | 0.083 |
| 49m | 0.022 | 0.080 | 0.026 | 0.079 |
| 50m | 0.021 | 0.077 | 0.024 | 0.076 |
| 51m | 0.020 | 0.073 | 0.023 | 0.073 |
| 52m | 0.019 | 0.071 | 0.021 | 0.070 |
| 53m | 0.018 | 0.068 | 0.020 | 0.068 |
| 54m | 0.017 | 0.065 | 0.019 | 0.065 |
| 55m | 0.016 | 0.063 | 0.018 | 0.063 |
| 最大值 | 2.572 | 3.940 | 1.999 | 3.158 |
| 最大值对应距离 | 7m | 0m | 7m | 0m |
| 标准限值 | 10 | 100 | 4 | 100 |

图1   单回路线路工频电场强度预测分布曲线（110TLF-CYT塔型）

图2   单回路线路工频磁感应强度预测分布曲线（110TLF-CYT塔型）

双回路线路电磁环境预测值计算结果详见表3-8。

表3-8  双回路线路电磁环境预测值（110TLF-SDJ塔型）

| 预测点与原点的水平距离 | 导线对地高度6.0m |  | 导线对地高度7.0m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E（kV/m） | B（μT） | E（kV/m） | B（μT） |
| -55m | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 0.010 |
| -54m | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.011 |
| -53m | 0.013 | 0.011 | 0.013 | 0.011 |
| -52m | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.012 |
| -51m | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.013 |
| -50m | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 |
| -49m | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.014 |
| -48m | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.015 |
| -47m | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| -46m | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
| -45m | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| -44m | 0.019 | 0.020 | 0.018 | 0.019 |
| -43m | 0.020 | 0.021 | 0.019 | 0.021 |
| -42m | 0.021 | 0.022 | 0.020 | 0.022 |
| -41m | 0.022 | 0.024 | 0.021 | 0.024 |
| -40m | 0.023 | 0.026 | 0.021 | 0.025 |
| -39m | 0.024 | 0.028 | 0.022 | 0.027 |
| -38m | 0.025 | 0.030 | 0.023 | 0.029 |
| -37m | 0.026 | 0.032 | 0.024 | 0.031 |
| -36m | 0.027 | 0.035 | 0.025 | 0.034 |
| -35m | 0.029 | 0.037 | 0.026 | 0.037 |
| -34m | 0.030 | 0.041 | 0.027 | 0.040 |
| -33m | 0.032 | 0.044 | 0.028 | 0.043 |
| -32m | 0.033 | 0.048 | 0.029 | 0.047 |
| -31m | 0.034 | 0.052 | 0.030 | 0.051 |
| -30m | 0.036 | 0.057 | 0.031 | 0.056 |
| -29m | 0.037 | 0.063 | 0.032 | 0.061 |
| -28m | 0.039 | 0.069 | 0.032 | 0.067 |
| -27m | 0.040 | 0.076 | 0.033 | 0.074 |
| -26m | 0.041 | 0.085 | 0.033 | 0.082 |
| -25m | 0.042 | 0.094 | 0.032 | 0.091 |
| -24m | 0.043 | 0.105 | 0.032 | 0.101 |
| -23m | 0.043 | 0.117 | 0.031 | 0.112 |
| -22m | 0.043 | 0.132 | 0.029 | 0.126 |
| -21m | 0.043 | 0.148 | 0.027 | 0.141 |
| -20m | 0.042 | 0.168 | 0.025 | 0.159 |
| -19m | 0.041 | 0.191 | 0.027 | 0.180 |
| -18m | 0.042 | 0.218 | 0.033 | 0.205 |
| -17m | 0.048 | 0.251 | 0.048 | 0.234 |
| -16m | 0.061 | 0.289 | 0.069 | 0.268 |
| -15m | 0.086 | 0.336 | 0.100 | 0.308 |
| -14m | 0.123 | 0.392 | 0.142 | 0.357 |
| -13m | 0.176 | 0.461 | 0.197 | 0.415 |
| -12m | 0.250 | 0.544 | 0.269 | 0.484 |
| -11m | 0.351 | 0.647 | 0.362 | 0.567 |
| -10m | 0.485 | 0.774 | 0.479 | 0.667 |
| -9m | 0.662 | 0.929 | 0.623 | 0.785 |
| -8m | 0.887 | 1.120 | 0.794 | 0.924 |
| -7m | 1.159 | 1.349 | 0.983 | 1.083 |
| -6m | 1.456 | 1.613 | 1.170 | 1.258 |
| -5m | 1.727 | 1.895 | 1.321 | 1.438 |
| -4m | 1.887 | 2.160 | 1.392 | 1.605 |
| -3m | 1.861 | 2.364 | 1.351 | 1.741 |
| -2m | 1.642 | 2.484 | 1.202 | 1.836 |
| -1m | 1.324 | 2.534 | 1.000 | 1.890 |
| 0m | 1.092 | 2.548 | 0.857 | 1.912 |
| 1m | 1.137 | 2.545 | 0.884 | 1.908 |
| 2m | 1.417 | 2.523 | 1.058 | 1.877 |
| 3m | 1.721 | 2.454 | 1.253 | 1.811 |
| 4m | 1.888 | 2.309 | 1.373 | 1.703 |
| 5m | 1.854 | 2.082 | 1.380 | 1.555 |
| 6m | 1.652 | 1.808 | 1.281 | 1.383 |
| 7m | 1.367 | 1.528 | 1.116 | 1.203 |
| 8m | 1.074 | 1.274 | 0.926 | 1.032 |
| 9m | 0.816 | 1.058 | 0.742 | 0.879 |
| 10m | 0.607 | 0.878 | 0.579 | 0.747 |
| 11m | 0.444 | 0.732 | 0.444 | 0.634 |
| 12m | 0.321 | 0.614 | 0.335 | 0.540 |
| 13m | 0.230 | 0.517 | 0.249 | 0.462 |
| 14m | 0.163 | 0.439 | 0.183 | 0.396 |
| 15m | 0.115 | 0.374 | 0.132 | 0.342 |
| 16m | 0.082 | 0.321 | 0.094 | 0.296 |
| 17m | 0.060 | 0.277 | 0.066 | 0.257 |
| 18m | 0.048 | 0.241 | 0.046 | 0.225 |
| 19m | 0.043 | 0.210 | 0.034 | 0.197 |
| 20m | 0.041 | 0.184 | 0.027 | 0.174 |
| 21m | 0.041 | 0.162 | 0.026 | 0.154 |
| 22m | 0.042 | 0.144 | 0.027 | 0.137 |
| 23m | 0.042 | 0.128 | 0.028 | 0.122 |
| 24m | 0.042 | 0.114 | 0.029 | 0.109 |
| 25m | 0.041 | 0.102 | 0.030 | 0.098 |
| 26m | 0.041 | 0.092 | 0.031 | 0.088 |
| 27m | 0.039 | 0.083 | 0.031 | 0.080 |
| 28m | 0.038 | 0.075 | 0.031 | 0.072 |
| 29m | 0.037 | 0.068 | 0.031 | 0.066 |
| 30m | 0.036 | 0.062 | 0.030 | 0.060 |
| 31m | 0.034 | 0.056 | 0.029 | 0.055 |
| 32m | 0.033 | 0.051 | 0.029 | 0.050 |
| 33m | 0.031 | 0.047 | 0.028 | 0.046 |
| 34m | 0.030 | 0.043 | 0.027 | 0.042 |
| 35m | 0.029 | 0.040 | 0.026 | 0.039 |
| 36m | 0.027 | 0.037 | 0.025 | 0.036 |
| 37m | 0.026 | 0.034 | 0.024 | 0.033 |
| 38m | 0.025 | 0.032 | 0.023 | 0.031 |
| 39m | 0.024 | 0.029 | 0.022 | 0.029 |
| 40m | 0.023 | 0.027 | 0.021 | 0.027 |
| 41m | 0.022 | 0.025 | 0.020 | 0.025 |
| 42m | 0.021 | 0.024 | 0.020 | 0.023 |
| 43m | 0.020 | 0.022 | 0.019 | 0.022 |
| 44m | 0.019 | 0.021 | 0.018 | 0.020 |
| 45m | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.019 |
| 46m | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.018 |
| 47m | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.017 |
| 48m | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.016 |
| 49m | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 50m | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| 51m | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.013 |
| 52m | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 53m | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.012 |
| 54m | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.011 |
| 55m | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.011 |
| 最大值 | 1.888 | 2.548 | 1.392 | 1.912 |
| 最大值对应距离 | 4m | 0m | -4m | 0m |
| 标准限值 | 10 | 100 | 4 | 100 |

图3  双回路线路工频电场强度预测分布曲线（110TLF-SDJ塔型）

图4  双回路线路工频磁感应强度预测分布曲线（110TLF-SDJ塔型）

3.1.4 计算结果分析

1）单回路综合预测结果

根据预测结果分析可知，当线路经过非居民区时，110kV单回路线路段110TLF-CYT塔型产生的工频电场强度最大值为2.572kV/m，出现在距线路中心投影7m处，工频磁感应强度最大值为3.940μT，出现在距线路中心投影0m处，线路运行产生的工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值，线路运行产生的工频电场强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定（架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz）的电场强度≤10kV/m的控制限值。

当线路经过居民区时，110kV单回路线路段110TLF-CYT塔型产生的工频电场强度最大值为1.999kV/m，出现在距线路中心投影7m处，工频磁感应强度最大值为3.158μT，出现在距线路中心投影0m处，线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时电场强度≤4000V/m、磁感应强度≤100μT。

2）双回路综合预测结果

根据预测结果分析可知，当线路经过非居民区时，110kV双回路线路段110TLF-SDJ塔型产生的工频电场强度最大值为1.888kV/m，出现在距线路中心右侧投影4m处，工频磁感应强度最大值为2.548μT，出现在距线路中心投影0m处，线路运行产生的工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值，线路运行产生的工频电场强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定（架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz）的电场强度≤10kV/m的控制限值。

当线路经过居民区时，110kV双回路线路段110TLF-SDJ塔型产生的工频电场强度最大值为1.392kV/m，出现在距线路中心左侧投影4m处，工频磁感应强度最大值为1.912μT，出现在距线路中心投影0m处，线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时电场强度≤4000V/m、磁感应强度≤100μT。

4电磁环境保护措施

（1）合理布局导线间距。

（2）做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入变电站或靠近带电架构。

（3）建设单位应设立一名兼职的环保工作人员，负责输电线路运行期间的环境保护工作，并做好对线路沿线群众的电磁环境知识的宣传。

（4）对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。

（5）本工程线路工频电场、工频磁场强满足设计规范要求，线路与公路、通讯线、电力线等交叉跨越时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强。

（6）制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；

（7）对员工进行电磁环境影响基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；

（8）设立警示标志，禁止无关人员靠近带电架构；

（9）建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。

5电磁环境影响评价结论

（1）变电站

根据类比预测结果进行分析，本工程110千伏鄯善抽水蓄能施工变电站建成投运后，对变电站周围环境产生的影响在可接受范围，110千伏鄯善抽水蓄能施工变电站电磁环境影响能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz时的工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT的公众曝露控制限值要求，对周边的电磁环境影响较小。

（2）输电线路

本次评价选择电磁环境影响最大的塔型进行了模式预测，根据预测结果，当线路经过居民区时（线高7.0m）时，本项目输电线路运行在离地1.5m处产生的工频电场、工频磁场可满足工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT的公众曝露控制限值。线路经过非居民区（线高6.0m），输电线路运行在离地1.5m处产生的工频电场、工频磁场可满足工频电场强度≤10kV/m、工频磁感应强度≤100μT的控制限值。

综上所述，建设项目拟建110kV输电线路及变电站30m评价范围内无电磁环境敏感目标，建设项目建成运行后产生的工频电场、工频磁场对评价范围内的电磁环境影响能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）控制限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小，从环保角度来看，本工程所产生的电磁环境影响是可接受的。