40-WH11421K-P2201

建设项目环境影响报告表

（公示稿）

| 项目名称： | 吐鲁番东环110千伏输变电工程 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司 |

编制单位：  中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

编制日期：             二〇二五年十二月

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 |  | 吐鲁番东环110千伏输变电工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 行业类别 |  | 55-161输变电工程 | 用地面积（hm2）/路径长度（km） | 9.67hm²（其中永久占地1.13hm²，临时占地8.54hm²）/27.2km |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/备案)部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） |  | 8658（动态） | 环保投资（万元） | 90.3 |
| 环保投资 占比（%） |  | 1.04 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工 建设 |  | 否 是： |  |  |
| 专项评价 设置情况 |  | 本工程不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）第三条（一）中的环境敏感区，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中附录B“专题评价”及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“专项评价设置情况”的要求：应设电磁环境影响专题评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析 本工程的建设符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》新环环评发〔2024〕157号）。 - 与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案动态更新成果》相符性分析 本工程建设符合《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案动态更新成果》相关要求，与吐鲁番市环境管控单元管控要求相符。 - 与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性分析 本工程建设满足《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）相关要求。 - 与《新疆生态环境保护“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 本工程未进入生态保护红线，未进入各类自然保护区、风景名胜区等生态敏感区域，未进入饮用水水源保护区，不属于资源开发类以及污染重、风险高、对生态环境具有较大现实和潜在影响的项目，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求。 - 与《关于规范临时用地管理的通知》符合性分析 本工程与《关于规范临时用地管理的通知》相符。 - 与地区规划符合性分析 本工程在选线阶段，已充分征求沿线行政部门的意见，工程建设不影响当地土地利用规划和城镇发展规划。 - 与《吐鲁番市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 本工程不涉及生态敏感区，不涉及饮用水水源保护区。综上所述，本工程建设符合《吐鲁番市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。 - 与产业政策相符性分析 本工程属于城乡电网建设项目。根据国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，“电力基础设施建设：电网改造与建设”属于“第一类 鼓励类”项目，符合国家产业政策。 |  |  |  |

# 二、建设内容

| 项目组成及规模 | - 项目组成 本工程项目组成包括： （1）东环110千伏变电站新建工程：新建一座110kV户外变电站，本期新建主变2×50MVA，110kV出线2回（1回至交河220kV变电站，1回至番南220kV变电站），每台主变10kV侧配置2×5Mvar电容器。 （2）番南变110千伏保护新增工程：本工程拟利用番南220kV变电站站内2个已建的110kV备用间隔，站内仅涉及增加相应的线路保护装置。 （3）七泉湖变、交河变110千伏保护改造工程：本期七泉湖变、交河变分别更换1套光纤电流差动保护装置，七泉湖变侧保护装置应与沙河子变配合使用，交河变侧保护装置应与东环变配合使用。 （4）七泉湖~红旗π入番南变110千伏线路工程：新建七旗I线π入番南变110kV架空线路，新建线路路径全长约2×7.8km，除在番南220kV变电站出线端采用同塔双回架设外，其余线路均采用单回路架设。另拆除110kV七旗Ⅰ线135#杆塔。 （5）七泉湖~番南改接入沙河子变110千伏线路工程：新建七泉湖~番南(七泉湖变侧)改接入沙河子变110kV架空线路，路径全长约1km，单回路架设。另拆除110kV七旗Ⅰ线75#杆塔、110kV交沙Ⅱ线67#杆塔，拆除导线0.225km。 （6）七泉湖~番南改接入交河变110千伏线路工程：新建七泉湖~番南(番南变侧)改接入交河变110kV架空线路，路径全长约1km，单回路架设。另拆除110kV七旗Ⅰ线76#杆塔、110kV交沙Ⅱ线66#杆塔，拆除导线0.225km。 （7）交河~番南π入东环变110千伏线路工程：新建交河~番南π入东环变110kV架空线路，新建线路路径全长约2×4.8km，除在东环110kV变电站出线端采用同塔双回架设（本期单边挂线），其余线路均采用单回路架设。另拆除110kV七旗Ⅰ线89#、90#、91#杆塔，拆除导线1.11km。 “番南变110千伏保护新增工程”“七泉湖变、交河变110千伏保护改造工程”不新增站内间隔和电气设备，不新增含油设备和主变等主要声源设备，无土建施工，对站外电磁环境、声环境和生态环境基本不造成增量影响，本《报告表》仅做简要分析。本《报告表》重点关注和评价“东环110千伏变电站新建工程”“七泉湖~红旗π入番南变110千伏线路工程”“七泉湖~番南改接入沙河子变110千伏线路工程”“七泉湖~番南改接入交河变110千伏线路工程”“交河~番南π入东环变110千伏线路工程”。 本工程基本组成情况见表 1。 表 1 项目基本组成 工程名称; 吐鲁番东环110千伏输变电工程. 建设单位; 国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司. 工程性质; 新建. 建设地点; 新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区. 建设内容; ①东环110千伏变电站新建工程；②番南变110千伏保护新增工程；③七泉湖变、交河变110千伏保护改造工程；④七泉湖~红旗π入番南变110千伏线路工程；⑤七泉湖~番南改接入沙河子变110千伏线路工程；⑥七泉湖~番南改接入交河变110千伏线路工程；⑦交河~番南π入东环变110千伏线路工程。. 建设内容; 规 模. 东环110千伏变电站新建工程; 主体工程; 新建一座110kV户外变电站，本期新建主变2×50MVA，110kV出线2回（1回至交河220kV变电站，1回至番南220kV变电站），每台主变10kV侧配置2×5Mvar电容器。. 公用及辅助工程; 进站道路; 新建进站道路长约50m. 生活设施及辅助生产用房; 新建二次设备室、35kV及10kV屋内配电装置室、辅助用房。. 给排水; 给水：采用外接水源的供水方式，供生产和生活用水。 排水：采用雨污分流制，场地雨水采取散排及自渗排水，生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。. 环保工程; 事故油池; 建设一座有效容积为30m3的主变压器事故油池，用于接入#1、#2主变压器和站用变事故状态下产生的废变压器油。. 站内生活垃圾处置; 站内设置垃圾桶、笤帚等生活垃圾收集设施，生活垃圾经收集后由运维检修人员运送至当地生活垃圾转运点，最终交由环卫部门妥善处置。. 站内生活污水处置; 站区新建1座化粪池，站区内生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。. 占地面积; 永久占地面积; 变电站总用地面积约0.50hm²，进站道路占地面积约0.02hm²，边坡占地面积约0.05hm²，围墙内占地面积为0.43hm²。. 临时占地面积; 施工生产生活区0.50hm²、站外供水管线区0.40hm²、临时施工电源区0.07hm². 番南变110千伏保护新增工程; 本工程拟利用番南220kV变电站站内2个已建的110kV备用间隔，站内仅涉及增加相应的线路保护装置。. 七泉湖变、交河变110千伏保护改造工程; 本期七泉湖变、交河变分别更换1套光纤电流差动保护装置，七泉湖变侧保护装置应与沙河子变配合使用，交河变侧保护装置应与东环变配合使用。. 建设内容; 规模. 七泉湖~红旗π入番南变110千伏线路工程; 线路路径长度; 2×7.8km. 架设方式; 单、双回架空. 新建铁塔数量; 56基. 铁塔型式; 双回路终端耐张塔1基、单回路直线塔44基、单回路耐张塔11基. 基础型式; 板式基础. 导线型号; JL3/G1A-240/30型钢芯铝绞线. 地线型号; 一根48芯OPGW光缆，一根采用GJ-80型镀锌钢绞线. 拆除工程; 拆除110kV七旗Ⅰ线135#杆塔. 七泉湖~番南改接入沙河子变110千伏线路工程; 线路路径长度; 线路全长约1km. 架设方式; 单回架空. 新建铁塔数量; 4基. 铁塔型式; 单回路直线塔2基、单回路耐张塔2基. 基础型式; 板式基础. 导线型号; JL3/G1A-240/30型钢芯铝绞线. 地线型号; 一根48芯OPGW光缆，一根采用GJ-80型镀锌钢绞线. 拆除工程; 拆除110kV七旗Ⅰ线75#杆塔、110kV交沙Ⅱ线67#杆塔，拆除导线0.225km. 七泉湖~番南改接入交河变110千伏线路工程; 线路路径长度; 线路全长约1km. 架设方式; 单回架空. 新建铁塔数量; 4基. 铁塔型式; 单回路直线塔2基、单回路耐张塔2基. 基础型式; 板式基础. 导线型号; JL3/G1A-240/30型钢芯铝绞线. 地线型号; 一根48芯OPGW光缆，一根采用GJ-80型镀锌钢绞线. 拆除工程; 拆除110kV七旗Ⅰ线76#杆塔、110kV交沙Ⅱ线66#杆塔，拆除导线0.225km. 交河~番南π入东环变110千伏线路工程; 线路路径长度; 2×4.8km. 架设方式; 单回路、同塔双回单边挂线架空. 新建铁塔数量; 36基. 铁塔型式; 双回路终端耐张塔2基、单回路直线塔19基、单回路耐张塔15基. 基础型式; 板式基础、挖空基础. 导线型号; JL3/G1A-240/30型钢芯铝绞线. 地线型号; 一根48芯OPGW光缆，一根采用GJ-80型镀锌钢绞线. 拆除工程; 拆除110kV七旗Ⅰ线89#、90#、91#杆塔，拆除导线1.11km. 线路辅助工程（各临时占地面积汇总）; 塔基施工场地; 共100基，临时占地面积约4.41hm². 临时施工道路; 临时施工道路约6km，宽3.5m，施工道路占地面积约2.1hm2. 跨越施工区; 跨越施工场地26处，每处占地面积约0.02hm2，共计占地0.52hm2. 牵张场; 牵张场地4处，平均每处占地约0.09hm2，共计占地0.36hm2. 拆除施工场地; 拆除杆塔8基，拆除施工场地6处，每处占地面积约0.03hm2，共计占地面积0.18hm2. 环保工程; 生态环境保护; 优化塔基占地，减少施工临时占地，减少对植物的破坏，对临时占地及时恢复，施工结束后及时恢复土地原有功能. 水环境保护; 施工人员生活污水利用施工生产生活区设置的临时化粪池收集处理，定期清掏不外排；同时在线路沿线施工场地设置移动环保厕所，输电线路施工人员生活污水可依托移动环保厕所收集处理，定期清掏不外排。. 声环境保护; 通过先行修建变电站围墙、依法限制夜间高噪声施工、优选低噪声设备、加强施工管理等措施减少施工对声环境的影响。. 大气环境保护; 通过采取定期洒水、临时苫盖、合理堆放等措施减少施工对大气环境的影响。. 电磁环境保护; 通过采取落实导线对地最低设计高度、悬挂警示警告标志、加强设备维护和员工安全教育、定期开展环境监测等措施确保电磁环境满足相应标准限值要求。. 固体废物防治; 通过采取垃圾分类定期清理、迹地恢复、表土集中堆放等措施. 水土流失; 采取工程措施，控制水土流失量。. - 项目规模 - 东环110千伏变电站新建工程 新建一座110kV户外变电站，本期新建主变2×50MVA，110kV出线2回（1回至交河220kV变电站，1回至番南220kV变电站），每台主变10kV侧配置2×5Mvar电容器。 拟采取的环保设施和措施： （1）电磁环境影响防治措施 合理选择相地和相间距离，控制设备间连线离地面的最低高度；对电气设备进行合理布局，保证导体和电气设备安全距离；选用具有抗干扰能力的设备等。 （2）声环境影响防治措施 选用符合国家标准的低噪声电气设备以减小噪声对站外环境的影响。 （3）水环境影响防治措施 东环110kV变电站采用雨水和生活污水分流制排水系统。即站区雨水采取散排及自渗排水；站内生活污水经化粪池处理后定期清理。 （4）固体废物影响防治措施 在站内设有垃圾桶等生活垃圾收集设施，生活垃圾经收集后定期清运至当地环卫部门指定的垃圾收集点，随当地生活垃圾一起处理。 变电站内蓄电池达到寿命周期后，统一交由有危废处置资质的单位处理（目前为新疆泽龙蓄电池回收有限公司），不随意处置。 （5）环境风险防范措施 本期建设一座有效容积为30m3的主变压器事故油池，用于接入本期新增的#1和#2主变压器事故状态下产生的废变压器油。东环变电站本期拟建#1、#2主变压器单台设备含油量约16t，按照主变绝缘油密度0.895g/ml计算，主变绝缘油折合体积约为17.88m3，设计建设的事故油池有效容积能够满足事故状态下最大单台主变100％的油量储存要求。事故状态下产生废绝缘油由事故油池收集储存，及时交由有危废处置资质的单位处理，不随意处置。 （6）生态保护措施 变电站站内道路采用混凝土硬化路面，其他区域采用碎石铺设，站外临时占地施工完成后进行场地平整。 - 七泉湖~红旗π入番南变110千伏线路工程 - 项目概况 新建七旗I线π入番南变110kV架空线路，新建线路路径全长约2×7.8km，除在番南220kV变电站出线端采用同塔双回架设外，其余线路均采用单回路架设。另拆除110kV七旗Ⅰ线135#杆塔。 - 导线、地线、杆塔、基础 （1）导线 本期拟建110kV线路导线选用JL3/G1A-240/30型钢芯铝绞线。架空线路导线基本参数见表 2。 表 2 输电线路工程导线基本参数一览表 项 目; 架空线路. 导线型号; JL3/G1A-240/30型钢芯铝绞线. 计算截面（mm2）; 278. 外径（mm）; 21.6. 允许载流量（A）; 662. （2）地线 一根48芯OPGW光缆，一根采用GJ-80型镀锌钢绞线。 （3）杆塔 按照《国家电网有限公司35～750千伏输变电建设项目通用设计、通用设备应用目录（2024年版）》，结合《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010），根据本工程导线规格、气象条件及沿线地形具体特点，杆塔选用自行设计的NR110模块铁塔，共使用铁塔56基，其中双回路终端耐张塔1基、单回路直线塔44基、单回路耐张塔11基。 （4）基础 根据本工程线路地形、地质特点、水文情况、施工条件和杆塔型式，经技术经济比较，本工程铁塔基础采用板式基础。 - 七泉湖~番南改接入沙河子变110千伏线路工程 - 项目概况 新建七泉湖~番南(七泉湖变侧)改接入沙河子变110kV架空线路，路径全长约1km，单回路架设。另拆除110kV七旗Ⅰ线75#杆塔、110kV交沙Ⅱ线67#杆塔，拆除导线0.225km。 - 导线、地线、杆塔、基础 （1）导线 本期拟建110kV线路导线选用JL3/G1A-240/30型钢芯铝绞线。架空线路导线基本参数见前表 2。 （2）地线 一根48芯OPGW光缆，一根采用GJ-80型镀锌钢绞线。 （3）杆塔 按照《国家电网有限公司35～750千伏输变电建设项目通用设计、通用设备应用目录（2024年版）》，结合《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010），根据本工程导线规格、气象条件及沿线地形具体特点，杆塔选用自行设计的NR110模块铁塔，共使用铁塔4基，其中单回路直线塔2基、单回路耐张塔2基。 （4）基础 根据本工程线路地形、地质特点、水文情况、施工条件和杆塔型式，经技术经济比较，本工程铁塔基础采用板式基础。 - 七泉湖~番南改接入交河变110千伏线路工程 - 项目概况 新建七泉湖~番南(番南变侧)改接入交河变110kV架空线路，路径全长约1km，单回路架设。另拆除110kV七旗Ⅰ线76#杆塔、110kV交沙Ⅱ线66#杆塔，拆除导线0.225km。 - 导线、地线、杆塔、基础 （1）导线 本期拟建110kV线路导线选用JL3/G1A-240/30型钢芯铝绞线。架空线路导线基本参数见前表 2。 （2）地线 一根48芯OPGW光缆，一根采用GJ-80型镀锌钢绞线。 （3）杆塔 按照《国家电网有限公司35～750千伏输变电建设项目通用设计、通用设备应用目录（2024年版）》，结合《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010），根据本工程导线规格、气象条件及沿线地形具体特点，杆塔选用自行设计的NR110模块铁塔，共使用铁塔4基，其中单回路直线塔2基、单回路耐张塔2基。 （4）基础 根据本工程线路地形、地质特点、水文情况、施工条件和杆塔型式，经技术经济比较，本工程铁塔基础采用板式基础。 - 交河~番南π入东环变110千伏线路工程 - 项目概况 新建交河~番南π入东环变110kV架空线路，新建线路路径全长约2×4.8km，除在东环110kV变电站出线端采用同塔双回架设（本期单边挂线），其余线路均采用单回路架设。另拆除110kV七旗Ⅰ线89#、90#、91#杆塔，拆除导线1.11km。 - 导线、地线、杆塔、基础 （1）导线 本期拟建110kV线路导线选用JL3/G1A-240/30型钢芯铝绞线。架空线路导线基本参数见前表 2。 （2）地线 一根48芯OPGW光缆，一根采用GJ-80型镀锌钢绞线。 （3）杆塔 按照《国家电网有限公司35～750千伏输变电建设项目通用设计、通用设备应用目录（2024年版）》，结合《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010），根据本工程导线规格、气象条件及沿线地形具体特点，杆塔选用自行设计的NR110模块铁塔，共使用铁塔36基，其中双回路终端耐张塔2基、单回路直线塔19基、单回路耐张塔15基。 （4）基础 根据本工程线路地形、地质特点、水文情况、施工条件和杆塔型式，经技术经济比较，本工程铁塔基础采用板式基础、挖空基础。 - 线路导线对地距离和交叉跨越 本工程线路根据最低线高标准，居民区导线对地距离为7.0m，非居民区导线对地距离为6.0m，跨越公路等其它设施时按相应设计规范执行，导线对地最小距离一览表见表 3，交叉跨越情况一览表见表 4。 表 3 导线对地距离一览表 序号; 被交叉跨越物; 最小允许垂直距离（m）. 1; 居民区; 7.0. 2; 非居民区; 6.0. 3; 交通困难区; 5.0. 4; 公路; 7.0. 5; 电力线路; 3.0. 表 4 本工程输电线路交叉跨越情况一览表 序号; 本期新建线路; 线路名称; 次数; 备注. 七泉湖~红旗π入番南变110千伏线路工程; 跨越10kV线路; 7次. 七泉湖~番南改接入沙河子变110千伏线路工程; 跨越10kV线路; 1次. 七泉湖~番南改接入交河变110千伏线路工程; 跨越10kV线路; 1次. 交河~番南π入东环变110千伏线路工程; 钻越750kV线路; 2次; 钻越750kV巴吐I线. 跨越110kV线路; 2次; 110kV番城线. 跨越35kV线路; 2次. 跨越10kV线路; 11次. 跨越高速; 2次; G30连霍高速. - 工程占地及土石方 - 土石方 本工程土石方量主要为变电站新建基础开挖和新建线路铁塔基础开挖产生，开挖土方量4.80万m³，回填及垫高土方量4.80万m³；新建输电线路开挖土方量4.60万m³，回填及垫高土方量4.60万m³；本工程土石方挖填平衡，无弃方及外购土方。 - 工程占地 本工程变电站新建工程永久占地包括变电站区和进站道路区，临时占地包括站外供水管线区、临时施工电源区和施工生产生活区。本工程输电线路建设区占地包括永久占地和临时占地，永久占地为输电线路塔基区永久占地，临时占地包括塔基施工场地区、拆除塔基区、牵张场地区、跨越施工场地区、施工道路区。 根据现场调查和占地核查，参照《土地利用现状分类标准》（GB/T21010-2017），本工程占地类型为裸岩砾地、灌木林地和其他草地。本工程总占地面积9.67hm²，永久占地1.13hm²，其中永久占用裸岩砾地0.97hm²，灌木林地0.12hm²，其他草地0.04hm²；临时占地8.54hm²，其中临时占用裸岩砾地5.98hm²，灌木林地2.00hm²，其他草地0.56hm²，详见表 5。 表 5 本工程占用土地类型一览表 单位：hm2 项目类型; 占地性质; 合计. 永久占地; 临时占地. 裸岩砾地; 灌木林地; 其他草地; 裸岩砾地; 灌木林地; 其他草地. 变电站; 站区; 0.50; \; \; \; \; \; 0.50. 进站道路区; 0.07; \; \; \; \; \; 0.07. 站外供水管线区; \; \; \; 0.40; \; \; 0.40. 临时施工电源区; \; \; \; 0.07; \; \; 0.07. 施工生产生活区; \; \; \; 0.50; \; \; 0.50. 小计; 0.57; \; \; 0.97; \; \; 1.54. 输电线路; 塔基区; 0.40; 0.12; 0.04; \; \; \; 0.56. 塔基施工场地区; \; \; \; 2.71; 1.26; 0.44; 4.41. 拆除塔基区; \; \; \; 0.18; \; \; 0.18. 牵张场; \; \; \; 0.36; \; \; 0.36. 跨越施工场地; \; \; \; 0.44; 0.08; \; 0.52. 施工道路; \; \; \; 1.32; 0.66; 0.12; 2.10. 小计; 0.40; 0.12; 0.04; 5.01; 2.00; 0.56; 8.13. 小计; 0.97; 0.12; 0.04; 5.98; 2.00; 0.56; 9.67. 总计; 1.13; 8.54; 9.67. |
| --- | --- |
| 总平面及现场布置 | - 东环110kV变电站总平面布置图 东环110kV变电站为户外站，主变位于站区中部，110kV配电装置采用户外HGIS布置，布置在变电站南侧，向南架空出线；配电装置楼位于站区北侧，35kV及10kV配电装置在配电装置楼中，向北电缆出线；无功补偿装置布置在配电装置室西侧，辅助用房位于变电站东部，进站大门位于站区东侧；事故油池位于主变区东侧；化粪池位于辅助用房南侧，110kV配电装置区东侧。 - 七泉湖~红旗π入番南变110千伏线路工程路径走向 2条单回线路由原七旗I线135号π接点向东架设，转向南大致沿 220千伏吐番南Ⅱ线走线，避让基本农田，后转向西南大致沿110kV番城线架设至番南变。2条单回线路在番南变进线侧利用1基双回终端塔进入站内，本期利用番南变前期已建两个备用间隔。 - 七泉湖~番南改接入沙河子变110千伏线路工程路径走向 1条单回线路由原七旗I线75号改接点向西北架设约1km，利用110千伏交沙Ⅱ线接至沙河子变。 - 七泉湖~番南改接入交河变110千伏线路工程路径走向 1条单回线路由原七旗I线76号改接点向西北架设约1km，利用110千伏交沙Ⅱ线接至交河变。 - 交河~番南π入东环变110千伏线路工程路径走向 2条单回线路由原七旗I线90号π接点向西南架设，跨越G30连霍高速、110千伏番城线，在城市开发边界东南角转向西，钻越750千伏巴吐I线，经进线调整由西南侧接至东环变。2条单回线路在东环变进线侧利用2基双回终端塔单边挂线进入站内。 - 现场布置 - 变电站施工现场布置 （1）施工用水 新建东环变电站附近有葡萄镇自来水供水管网，其中距离较近的托河家园居民小区供水设施完备，考虑利用该供水系统予以解决。 （2）施工用电 施工电源由站址附近10kV大桥线引接，站外设S13-200kVA/15m(租赁)配变台区1台。 （3）施工道路 站址东侧有公路，柏油路面，路况良好，满足大件设备运输要求。新建进站道路为混凝土道路50m长、4m宽，占地面积约0.02hm2。 （4）施工生产生活区 考虑到站区内电气设备布局紧凑，无法布置露天材料堆放区、材料加工场地、车辆停放场地，需设置1处临时施工生活生产区，用于布设施工人员办公、生活场地，暂时停放施工器械、施工车辆及堆存工程材料等。需搭建钢筋加工棚、仓库板房、生活办公板房等临建设施。所需混凝土均采取外购形式，不设置搅拌站。占地面积约为0.50hm²，施工结束后对临建建筑进行拆除，对迹地进行清理平整，恢复至原地貌。 （5）其他 本工程基础现浇采用商品混凝土，利用周边混凝土搅拌站商混，施工现场无需设置砂石料堆场，无永久弃方，不设置弃土场。 - 输电线路施工现场布置 （1）塔基施工场地 在塔基施工过程中需在杆塔外围设置施工场地，用于临时堆置土方、砂石料、水、材料和工具等。本工程新建共100基，塔基永久占地面积为0.56hm2，塔基施工场地区临时占地面积约为4.41hm2。 （2）牵张场地 本工程全线共设置牵张场地4处，平均每处占地约0.09hm2，共计占地0.36hm2。 （3）跨越施工场地 本工程全线共设置跨越施工场地26处，每处占地面积约0.02hm2，共计占地0.52hm2。 （4）施工便道 本工程全线需修建临时施工道路约6km，宽3.5m，施工道路占地面积约2.10hm2。 （5）拆除塔基区 本工程拆除杆塔共8基，全线共设置拆除塔基区6处，每处占地面积约0.02hm2，共计占地0.52hm2。其中拆除110kV七旗Ⅰ线75#杆塔与110kV交沙Ⅱ线67#杆塔共用1处拆除塔基区；拆除110kV七旗Ⅰ线76#杆塔与110kV交沙Ⅱ线66#杆塔共用1处拆除塔基区。 （5）施工生产生活区 输电线路沿线不设置施工生产生活区，施工人员就近租用民房。 |
| 其他 | - 方案比选 本工程不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的环境敏感区，也不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》中3.3生态敏感区，因此本环评不增加选址、选线方案比选的内容。 - 项目进展情况及环评工作过程 南瑞工程技术有限公司于2025年8月完成了《吐鲁番东环110千伏输变电工程可行性研究报告》（收口版）。2025年9月，国网新疆经研院以《国网新疆经研院关于吐鲁番东环110千伏输变电工程可行性研究评审的意见》（新电经研评审〔2025〕454号）对本工程可行性研究报告予以评审意见。本次环境影响评价依据该可行性研究报告开展工作。 受国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司委托，中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司（以下称“我公司”）承担本工程的环境影响评价工作。接受委托后，我公司对工程所在区域进行了实地踏勘、调查，收集了自然环境有关资料，并委托武汉中电工程检测有限公司进行了电磁环境及声环境的现状监测。在现场踏勘、调查和现状监测的基础上，结合本工程特点及实际情况，根据相关的技术导则要求，进行了环境影响预测及评价，制定了环境保护措施。在上述工作的基础上，我公司编制了《吐鲁番东环110千伏输变电工程环境影响报告表》。 |

# 三、生态现状、保护目标及评价标准

| 生态现状 | - 主体功能区规划和生态功能区划情况 - 主体功能区规划 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，分为国家级和自治区两个层面。本工程位于吐鲁番市高昌区，所在区域不属于国家级、自治区级禁止开发区域，属于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中划定的国家级农产品主产区，为限制开发区域。本工程与主体功能区规划相对位置关系见附图3，本工程与主体功能区规划相符性分析见表 6。 表 6 本工程与主体功能区规划相符性分析 限制开发区域（农产品主产区）开发原则; 本工程建设情况; 相符性分析. 加强土地整治，搞好规划，统筹安排、连片推进，加快中低产田改造，鼓励农民开展土壤改良。; 不涉及; /. 加强水利设施建设，加快水源工程、大中型灌区配套和节水改造工程建设。; 不涉及; /. 加强人工影响天气能力建设。; 不涉及; /. 优化农牧业生产布局和品种结构，搞好农牧业布局规划，科学确定各区域农牧业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的农牧业产业带和生产区。; 不涉及; /. 支持优势农产品主产区农产品加工、流通、储运设施的建设，引导农牧产品加工、流通、储运企业向优势产区聚集。; 不涉及; /. 粮食主产区要进一步提高粮食生产能力，在保护生态前提下，集中力量在基础条件好的地区加大标准化粮田建设力度，形成稳定的粮食生产供应能力，建设国家粮食安全后备基地。; 不涉及; /. 大力发展棉花、油料和糖类生产，鼓励发挥优势，着力提高品质和单产，积极开展高标准节水灌溉、全机械化等工程建设。; 不涉及; /. 加强草原保护与建设，建立和完善草原保护制度，提高草原生产能力，转变草原畜牧业经营方式，强化草原监督管理和监测预警工作。; 不涉及; /. 优化开发方式，发展循环农业，促进农业资源的永续利用，鼓励和支持农牧产品加工副产物的综合利用，加强农业面源污染防治。; 不涉及; /. 加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。; 不涉及; /. 积极推进农业的规模化、产业化经营，发展农产品深加工，拓展农村就业和增收领域。; 不涉及; /. 以县域为重点推进城镇建设和非农产业发展，加强县城和乡镇公共服务设施建设，完善小城镇公共服务和居住功能。; 本工程为输变电建设项目，为基础设施项目，项目实施后可以提高区域电网供应能力，保障供电可靠性和稳定性，提高公共服务供给能力。; 相符. 农村居民点以及农村基础设施和公共服务设施的建设，要统筹考虑人口迁移等因素，适度集中、集约布局。; 不涉及。; /. 重视农产品主产区土壤环境的保护，避免在农产品主产区内以及周边布局易造成农产品污染的产业。; 不涉及。; /. 位于农产品主产区的点状能源和矿产资源基地建设，必须进行生态环境影响评估，并尽可能减少对生态空间与农业空间的占用，同步修复生态环境。; 本工程将按照法律法规要求开展环境影响评价工作。; 相符. 综上所述，本工程建设与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相符。 根据《新疆维吾尔自治区吐鲁番国土空间规划（2021-2035 年）》，吐鲁番地区生态保护总格局为“一屏、多脉、五片、多点”的生态保护总格局，即天山山脉生态屏障；4条重要水系生态廊道，10条主要水系生态廊道及坎儿井生态系统、千里葡萄生态长廊；南部绿洲生态保护片、北部绿洲生态保护片、火焰山保护片、库木塔格沙漠保护片、罗布泊野骆驼保护片；水库、水源地等保护点。针对生态保护红线，将科学划定生态保护红线，严格管控，树立生态底线思维，建立严格的生态保护红线保护和监督体系。 本工程生态影响评价范围内不涉及生态保护红线，无自然保护区及自然公园，工程建设对工程所在区域生态影响较小；本工程为电力基础设施建设工程，有利于提升供电稳定性，构建城镇空间结构，促进经济社会发展，符合《新疆维吾尔自治区吐鲁番国土空间规划（2021-2035 年）》。 - 生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》，全区生态功能分区共分为一级区划（5个生态区）、二级区划（18个生态亚区）、三级区划（76个生态功能区）。 本工程与新疆生态功能区划相对位置关系见附图4，项目区域属于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区—Ⅲ4天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区—51.吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气开发生态功能区。 该生态功能区主要生态服务功能为油气资源、荒漠化控制；主要生态环境问题为油气污染、风沙危害、土壤风蚀；主要生态敏感因子、敏感程度为土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感；主要保护目标为保护地下水、保护荒漠植被和砾幕；针对这些问题，应实行规范油气勘探开采作业、废弃物无害化处理铁路公路沿线采用机械和生物措施防风防洪、节约用水等保护措施；适宜发展方向为发展特色种植业，建设农业生态示范区，合理发展煤炭产业。 本工程为输变电建设项目，施工期工程建设对周围生态环境造成的影响较小，在采取相关环境保护措施后，不利影响可以得到有效减缓，且施工结束后，影响即消失。运行期主要污染因子为工频电场、工频磁场、噪声，不会造成工程所在区域生态功能区中主要的人为干扰范围扩大，符合《新疆维吾尔自治区生态功能区划》。 - 自然环境概况 - 地形、地貌 本工程所在区域地貌为山前冲洪积平原，目前呈戈壁荒滩景观，场地地形平坦开阔。 - 地质、地震 变电站站址及线路路径所经地段未发现有影响场地稳定性的活动断裂、滑坡、沉陷等不良地质现象；地质环境相对稳定。 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本工程所在区域设计地震基本烈度为Ⅶ度，基本地震加速度值为0.10g，抗震设防分组为第二组，设计特征周期值0.40s。 - 水文 经现场踏勘，本工程新建线路未跨越河流，可不考虑河流影响，且沿线无水利规划。沿线地势平坦排水较为通畅，无大范围内涝积水区。线路不受河流洪水的影响，水文条件良好。 - 气候特征 本工程所在区域属于温带大陆性干旱气候，其主要特点是：日照充足，热量丰富但又极端干燥，降雨稀少且大风频繁。 - 植被 本工程区位于荒漠植被类型区，原生植被为温带丛生禾草草原植被、少量灌木林地，自然植被长势一般，草本植被以蒿类为主，灌木以梭梭为主。林地区域主要为人工栽植乔木。项目沿线林草覆盖率5%~20%。 对照《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局农业农村部公告，2021年第15号）和《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（新政发〔2023〕63号），工程生态影响评价区内未发现国家及自治区重点保护野生植物。 - 动物 根据现场踏勘及有关资料，本工程所在区域野生动物分布较少，主要为爬行类的蜥蜴和哺乳类的啮齿动物。 对照《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第3号）和《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）》（新政发〔2022〕75号），本工程评价区内未发现国家及自治区重点保护野生动物分布。 - 土地沙化现状 根据现场踏勘，地貌主要为山前冲洪积平原。根据《新疆第六次沙化土地监测报告》，本工程所在区域为非沙化土地。 - 声环境质量现状 - 监测布点 - 监测布点原则 变电站厂界：对东环110kV变电站拟建站址四周及中心进行布点监测，对变电站周边声环境保护目标布点监测。当声环境保护目标高于（含）三层建筑时，选取有代表性的声环境保护目标的代表性楼层设置测点。 架空线路：对线路沿线各声环境保护目标进行声环境现状监测，声环境保护目标监测点原则上布设在可能既受到前期工程声源影响、又受到本期建设项目声源影响的敏感目标处。测点位于噪声敏感建筑物外，距墙壁或窗户1m处，距地面高度1.2m及以上。 - 监测布点 （1）东环110千伏变电站新建工程： 东环110kV变电站拟建站址四周及中心各布设1个测点，共5个测点。现状监测点位于拟建站址四周及中心，距离地面1.2m高度处；变电站评价范围内无声环境保护目标。 （2）新建110kV线路工程： 新建线路评价范围内有1处声环境保护目标，布设1个测点；同时对线路线下进行了现状监测，布设9个测点。线路工程共布设10个测点。 - 监测点位 （1）东环110千伏变电站新建工程：现状监测点位于拟建站址四周及中心，距离地面1.2m高度处，共5个测点。 （2）新建110kV线路工程：在七泉湖~红旗π入番南变110千伏线路工程新建输电线路评价范围内有1处声环境保护目标，测点位于噪声敏感建筑物外，距墙壁1m，距地面高度1.2m。同时新建线路下方设置3个现状监测点位，距离地面1.2m高度处；在七泉湖~番南改接入沙河子变110千伏线路工程新建线路下方设置1个现状监测点位，距离地面1.2m高度处；在七泉湖~番南改接入交河变110千伏线路工程新建线路下方设置1个现状监测点位，距离地面1.2m高度处；在交河~番南π入东环变110千伏线路工程新建线路下方设置4个现状监测点位，距离地面1.2m高度处。线路工程共布设10个测点。 本工程声环境监测具体点位见表 7。 表 7 声环境质量现状监测点位表 序号; 监测对象; 监测点位. （一）东环110千伏变电站新建工程. 东环110kV变电站; 拟建站址北侧1#; E:89°14'37.890"，N:42°56'00.083". 拟建站址东侧2#; E:89°14'38.721"，N:42°55'58.828". 拟建站址南侧3#; E:89°14'36.703"，N:42°55'58.684". 拟建站址西侧4#; E:89°14'35.699"，N:42°55'59.984". 拟建站址中心5#; E:89°14'37.234"，N:42°55'59.387". （二）七泉湖~红旗π入番南变110千伏线路工程. 吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡新光村二组; 406#房屋东侧. 吐鲁番市高昌区; 现状值测点3#; E:89°19'40.981"，N:42°49'57.344". 现状值测点4#; E:89°19'41.102"，N:42°49'56.318". 现状值测点5#; E:89°18'47.531"，N:42°49'36.858". （三）七泉湖~番南改接入沙河子变110千伏线路工程. 吐鲁番市高昌区; 现状值测点2#; E:89°15'59.609"，N:42°58'15.891". （四）七泉湖~番南改接入交河变110千伏线路工程. 吐鲁番市高昌区; 现状值测点1#; E:89°15'58.725"，N:42°58'14.399". （五）交河~番南π入东环变110千伏线路工程. 吐鲁番市高昌区; 现状值测点6#; E:89°14'52.205"，N:42°55'44.858". 现状值测点7#; E:89°14'44.331"，N:42°55'41.323". 现状值测点8#; E:89°16'42.105"，N:42°56'44.338". 现状值测点9#; E:89°16'44.909"，N:42°56'43.298". - 监测因子 噪声。 - 监测指标 昼间、夜间等效声级，Leq，dB(A)。 - 监测单位 武汉中电工程检测有限公司。 - 监测时间、监测频率、监测环境 监测时间：2025年10月19日~10月20日； 监测频率：每个监测点昼、夜各监测一次； 监测环境详见表 8。 表 8 检测时间及气象条件 序号; 检测点位; 检测时间; 天气; 气象参数. 湿度（RH%）; 温度（℃）; 风向; 风速（m/s）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. （一）东环110千伏变电站新建工程. 东环110kV变电站站址东北侧1#; 2025.10.19; 晴; 15.4; 22.9; /; 北; 0.5; /. 2025.10.20; /; /; 11.5; /; 0.6. 东环110kV变电站站址东南侧2#; 2025.10.19; 晴; 15.3; 22.9; /; 北; 0.6; /. 2025.10.20; /; /; 11.4; /; 0.4. 东环110kV变电站站址西南侧3#; 2025.10.19; 晴; 15.4; 22.8; /; 北; 0.7; /. 2025.10.20; /; /; 11.4; /; 0.5. 东环110kV变电站站址西北侧4#; 2025.10.19; 晴; 15.2; 22.9; /; 北; 0.6; /. 2025.10.20; /; /; 11.5; /; 0.6. 东环110kV变电站站址中心5#; 2025.10.19; 晴; 15.2; 22.8; /; 北; 0.4; /. 2025.10.20; /; /; 11.3; /; 0.5. （二）七泉湖~红旗π入番南变110千伏线路工程. 新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡新光村二组406#房东侧; 2025.10.19; 晴; 16.5; 21.1; /; 北; 0.6; /. 2025.10.20; /; /; 12.3; /; 0.6. 线路背景值3#; 2025.10.19; 晴; 16.1; 21.3; /; 北; 0.5; /. 2025.10.20; /; /; 12.1; /; /; 0.8. 线路背景值4#; 2025.10.19; 晴; 16.1; 21.3; /; 北; 0.7; /. 2025.10.20; /; /; 12.1; /; 0.7. 线路背景值5#; 2025.10.19; 晴; 15.7; 21.5; /; 北; 0.7; /. 2025.10.20; /; /; 12.2; /; 0.6. （三）七泉湖~番南改接入沙河子变110千伏线路工程. 线路背景值2#; 2025.10.19; 晴; 16.8; 20.7; /; 北; 0.5; /. 2025.10.20; /; /; 12.5; /; 0.5. （四）七泉湖~番南改接入交河变110千伏线路工程. 线路背景值1#; 2025.10.19; 晴; 16.8; 20.8; /; 北; 0.5; /. 2025.10.20; /; /; 12.5; /; 0.6. （五）交河~番南π入东环变110千伏线路工程. 线路背景值6#; 2025.10.19; 晴; 15.3; 22.6; /; 北; 0.5; /. 2025.10.20; /; /; 11.8; /; 0.5. 线路背景值7#; 2025.10.19; 晴; 15.2; 22.7; /; 北; 0.5; /. 2025.10.20; /; /; 11.7; /; 0.4. 线路背景值8#; 2025.10.19; 晴; 15.6; 22.4; /; 北; 0.9; /. 2025.10.20; /; /; 10.7; /; 0.7. 线路背景值9#; 2025.10.19; 晴; 15.5; 22.3; /; 北; 0.7; /. 2025.10.20; /; /; 10.3; /; 0.7. - 监测方法及测量仪器 （1）监测方法 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。 （2）测量仪器 本工程所用测量仪器情况见表 9。 表 9 声环境现状监测仪器及型号 仪器名称型号及出厂编号; 技术指标; 检定证书编号. 噪声 仪器名称：声级计 仪器型号：AWA6228+ 出厂编号：10348858 仪器名称：声校准器 仪器型号：AWA6021A 出厂编号：1010860; 测量范围： 低量程（20～132）dB(A) 高量程（30～142）dB(A) 频率范围：10Hz-20kHz 声压级： （94.0/114.0）dB 频率范围：1000.0Hz±1Hz; 检定单位：湖北省计量测试技术研究院 证书编号：2025SZ041400623 有效期：2025.06.27-2026.06.26 检定单位：湖北省计量测试技术研究院 证书编号：2025SZ060400279 有效期：2025.05.06-2026.05.05. 温湿度风速仪 仪器名称：多功能风速计 仪器型号：Testo410-2 出厂编号：38577560/903; 温度 测量范围：-10℃~+50℃ 湿度 测量范围：0% ~100%（无结露） 风速 测量范围：0.4m/s~20m/s; 校准单位：湖北省计量测试技术研究院 证书编号：2024RG011802758 有效期：2024.12.06-2025.12.05 检定单位：湖北省气象计量检定站 证书编号：鄂气检42412149 有效期：2024.12.04-2025.12.03. - 监测结果及分析 武汉中电工程检测有限公司具备相应的监测资质和能力，按环评的布点等监测要求开展了监测工作并出具了检测报告。本环评对武汉中电工程检测有限公司的检测报告按照技术导则规范进行了审核确认。本工程声环境现状监测结果见表 10。本环评对声环境现状监测结果按《数值修约规则与极限数值的表示和判定》（GB/T8170-2008）修约到个位数进行评价。 表 10 声环境现状监测结果 单位： dB(A) 序号; 检测点位; 等效连续A声级 （Leq，dB(A)）; 备注. 测量值; 修约值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. （一）新建东环110千伏变电站工程. 东环110kV变电站站址东北侧1#; 43.3; 39.7; 43; 40. 东环110kV变电站站址东南侧2#; 43.7; 39.5; 44; 40. 东环110kV变电站站址西南侧3#; 43.7; 40.0; 44; 40. 东环110kV变电站站址西北侧4#; 42.9; 39.3; 43; 39. 东环110kV变电站站址中心5#; 43.4; 39.7; 43; 40. （二）七泉湖~红旗π入番南变110千伏线路工程. 新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡新光村二组406#房东侧; 42.8; 39.4; 43; 39. 线路背景值3#; 37.5; 36.7; 38; 37. 线路背景值4#; 37.8; 36.5; 38; 36. 线路背景值5#; 36.9; 36.2; 37; 36. （三）七泉湖~番南改接入沙河子变110千伏线路工程. 线路背景值2#; 36.7; 35.8; 37; 36. （四）七泉湖~番南改接入交河变110千伏线路工程. 线路背景值1#; 36.8; 36.0; 37; 36. （四）交河~番南π入东环变110千伏线路工程. 线路背景值6#; 37.4; 36.9; 37; 37. 线路背景值7#; 37.6; 36.8; 38; 37. 线路背景值8#; 58.7; 48.4; 59; 48; 距连霍高速37m，测量时长20min，测量期间折合车流量昼间约为185辆、夜间约为46辆. 线路背景值9#; 59.1; 49.0; 59; 49; 距连霍高速38m，测量时长20min，测量期间折合车流量昼间约为188辆、夜间约为48辆. （2）监测结果分析 ①新建东环110千伏变电站工程 东环110kV变电站拟建站址四周及中心的昼间噪声监测值为43~44dB(A)，夜间噪声监测值为39~40dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 ②新建110kV线路工程 输电线路沿线声环境保护目标昼间噪声监测值为43dB(A)，夜间噪声监测值为39dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求；沿线位于2类区现状值监测点处的昼间噪声监测值为37~38dB(A)，夜间噪声监测值为36~37dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；沿线位于4a类区现状值监测点处的昼间噪声监测值为59dB(A)，夜间噪声监测值为48~49dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 - 电磁环境质量现状 （1）新建东环110千伏变电站工程 东环110kV变电站厂界工频电场强度监测值范围为2.38V/m~3.09V/m、工频磁感应强度监测值范围为0.019μT~0.028μT，工频电场强度、工频磁感应强度分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的限值要求。 （2）新建110kV线路工程 本工程拟建线路沿线环境敏感保护目标处的工频电场强度监测值为7.15V/m、工频磁感应强度监测值为0.107μT，工频电场强度、磁感应强度分别满足4000V/m、100μT的限值要求；本工程拟建线路沿线现状监测点工频电场强度监测范围值为0.24V/m～2.45 ×103V/m，工频磁感应强度监测值范围为0.014µT～1.332µT，工频电场强度、工频磁感应强度均分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的10kV/m、100μT的控制限值。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | - 前期工程环保手续履行情况 （1）110kV交沙Ⅱ线 110kV交沙Ⅱ线属于“吐鲁番新区110千伏输变电工程”的建设内容。2013年3月21日，原吐鲁番地区环境保护局以《关于<吐鲁番新区等6个110千伏电网建设项目环境影响登记表>的批复》（吐地环发〔2013〕67号）对该工程环评予以批复；2017年2月28日，原吐鲁番市环境保护局以《关于国网新疆电力公司吐鲁番供电公司吐鲁番新区110千伏输变电工程竣工环境保护验收合格的函》（吐市环验函〔2017〕14号）对该工程环评予以批复。 （2）110kV七旗Ⅰ线 110kV七旗Ⅰ线属于“吐鲁番七泉湖220千伏开关站110千伏配套送出工程”的建设内容。2016年6月27日，原吐鲁番市高昌区环境保护局以《关于<吐鲁番七泉湖220千伏开关站110千伏配套送出工程项目环境影响报告表>批复》（高区环〔2016〕44号）对该工程环评予以批复；2018年11月5日，国网新疆电力有限公司以《国网新疆电力有限公司关于印发吐鲁番伊拉湖等 14项输变电工程竣工环境保护验收意见的通知》（新电科〔2018〕458号）通过该工程竣工环保自主验收。 - 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题 2.1 与本工程有关的原有污染情况 声环境污染源：本工程附近的施工噪声、道路交通噪声为项目区域主要的声环境污染源。 电磁环境污染源：根据现场踏勘，工程附近已建输电线路为工程所在区域主要的电磁环境污染源。 2.2 与本工程有关的主要环境问题 本次环境现状监测结果表明，工程所在地电磁环境和声环境现状均满足相应国家标准要求，未发现明显环境问题。 根据现场踏勘和调查，线路区域未发现环境空气、水环境等环境污染问题。相关工程前期环保手续完善，不存在“以新带老”环保问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1生态保护目标 根据现场踏勘、资料收集和调研工作，本工程不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）第三条（一）中的环境敏感区，即不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区，饮用水水源保护区；不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）3.3中规定的生态敏感区，本工程不涉及新疆维吾尔自治区生态保护红线。 2水环境保护目标 本工程不涉及《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中水环境保护目标，即不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。 3电磁环境、声环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），电磁环境敏感目标是指电磁环境影响评价与监测需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作和学习的建筑物；根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境保护目标是指依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区；根据《中华人民共和国噪声污染防治法》，噪声敏感建筑物是指用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、需要保持安静的建筑物。 本工程变电站评价范围无声环境保护目标和电磁环境敏感目标。新建线路评价范围内有1处声环境保护目标和1处电磁环境敏感目标。 |
| 评价 标准 | - 评价范围 （1）声环境 变电站：变电站厂界外200m范围区域内； 架空线路：边导线地面垂直投影外两侧各30m范围内。 （2）工频电场、工频磁场 变电站：变电站厂界外30m范围区域内； 架空线路：边导线地面垂直投影外两侧各30m范围内。 （3）生态环境 变电站：变电站围墙外500m范围内； 架空线路：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本工程拟建输电线路不涉及生态敏感区，输电线路边导线地面投影向两侧外延300m形成的带状区域。 - 环境质量标准 根据建设项目区域的环境现状、国家相关环境保护标准，本工程执行如下标准： 1）变电站 本工程新建变电站区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 2）输电线路 本工程所在区域暂无声环境功能区划，新建输电线路评价范围内有1处声环境保护目标，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）区划定义，本工程建设地点属于乡村地区；沿线少有分布零星房屋，但不属于规模聚居点的村庄。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中7.2条乡村声环境功能的确定原则：本工程建设地点不符合康复疗养区（执行0类声环境功能区要求），不符合经过规模村庄分布地区（执行1类声环境功能区要求），不符合独立于村庄集镇之外的工业和仓储集中区（执行3类声环境功能区要求）。从至少保证声环境保护目标安静的角度出发，宜采用声环境质量2类标准。因此本工程输电线路评价范围内的声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准；经过G30连霍高速两侧一定距离（与2类标准区相邻35±5m）内区域时执行4a类标准。 （2）工频电场、工频磁场 执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）的规定，即电磁环境敏感目标处工频电场限值为4000V/m、工频磁场限值为100μT；架空线路线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，频率为50Hz时电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 - 污染物排放标准 （1）施工期施工场界：执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。 （2）运行期变电站厂界噪声：东环110kV变电站执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 （3）施工期大气污染物：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准限制要求。 （4）固体废物及危险废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 其他 | 总量控制指标无具体要求。 |

# 四、生态影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 产污环节分析 输变电工程建设期材料运输、土建施工、设备安装等过程中会产生一定的扬尘、施工噪声、废污水以及固体废物等影响因子。 （1）变电站新建工程 变电站新建工程施工期的产污节点图参见图 1。 图 1 变电站工程施工期的产污节点图 （2）110kV线路新建工程 架空输电线路工程施工期的产污节点图参见图 2。 图 2 架空输电线路工程施工期的产污节点图 （3）拆除工程 本工程在拆除铁塔过程中若不采取有效的防治措施可能会产生扬尘、噪声、废污水、固体废物以及生态环境等影响；线路拆除后运行期无影响。拆除线路施工期的产污环节见图 3。 图 3 本工程拆除线路施工期的产污节点图 - 污染源分析 本工程施工期对环境产生的影响如下： （1）生态环境：工程永久占地及施工场地临时占地会损坏原地表植被。同时随着工程的开工，施工机械、施工人员陆续进场，将破坏和改变局部原有野生动物的生存、栖息环境，施工机械噪声会驱赶野生动物，使施工区域的动物被迫暂时迁移到适宜的环境中去栖息和繁衍。 （2）施工噪声：施工机械产生。 （3）施工扬尘：基础开挖、土方调运以及设备运输过程中产生。 （4）施工废污水：施工废水及施工人员的生活污水。 （5）固体废物：施工过程中可能产生的建筑垃圾、弃土弃渣、生活垃圾，拆除线路产生的金属废料、混凝土基座残块、废弃绝缘材料等。 - 工程环保特点 本工程为110kV输变电工程，施工期可能产生一定的生态环境、声环境、环境大气、水环境、固体废物等影响，但施工期的环境影响是短暂的、可逆的，并可在一定时间内得到恢复。 - 施工期各环境要素影响分析 - 施工期生态环境影响分析 施工期对生态环境的影响主要表现在施工开挖、占地和施工活动对土地的扰动、地表植被破坏和区域内野生动物活动的影响。 - 土地占用影响分析 本工程变电站永久占地主要为新建站区占地，永久占地会改变土地原有利用性质，造成生物量损失，工程建设完成后对永久占地区域采取地面硬化和碎石覆盖措施，降低变电站建设对土地占用的影响。变电站临时占地主要为施工场地区，占地类型为裸岩砾地，施工时通过严格控制占地范围，并在施工结束后采取土地整治措施，降低临时占地对生态环境的影响。 输电线路永久占地仅限于塔基范围，由于本工程的建设，使得该部分土地的功能发生了改变，其原有植被遭到永久性破坏，给当地局部区域的生态环境带来一定的影响，但这种改变占区域总面积的比例非常小。输电线路临时占地主要包括塔基施工区域、牵张场区、施工临时道路区等临时施工占地等。工程占地性质以临时占地为主，较为分散，输电线路不存在集中大量占用土地的情况，施工前优化各类临时场地布设位置，选择无植被或植被覆盖度较低的区域，施工过程中对非开挖扰动的临时占用林草地区域进行铺垫保护，施工道路区等深度扰动的临时占用林草地区域进行土地整治和植被恢复，对临时占用的裸土地进行土地整治措施，恢复临时占地的原有土地功能，对当地土地利用几乎无影响。 - 植被影响分析 本工程拟建变电站区域为裸岩砾地。工程永久占地会改变用地的使用性质，造成地表植被的破坏，并永久丧失；工程临时占地也会造成工程直接扰动范围内地表植被的破坏，但在后期可通过土地整治、自然恢复得以恢复。 输电线路新建工程永久占地破坏的植被仅限塔基范围之内，占地面积很小，对区域植被及植物资源的影响很小。临时施工占地影响为塔基施工用地对区域地表植被的破坏，本工程单个塔基施工时间短，临时占地对植被的破坏是短暂的，并随施工期的结束而逐步恢复，不会影响当地植被多样性。 - 动物影响分析 根据本工程的特点，对野生动物的影响主要发生在施工期。随着工程的开工，施工机械、施工人员的进场，土、石料堆积场及其它施工场地的布置，施工中产生的噪声可能干扰现有野生动物的生存环境，导致野生动物栖息环境的改变。 本工程塔基占地为空间线性方式，施工方法为间断性的，施工道路尽量利用已有道路，尽量不开辟新的道路。且施工人员的生活区一般安置在人类活动相对集中处，如村庄、集镇。因此本工程施工对野生动物的影响为间断性、暂时性的。施工完成后，部分野生动物仍可以到原栖息地附近区域栖息。 - 土地沙化影响分析 根据现场调查及《新疆第六次沙化土地监测报告》，本工程所在区域为非沙化土地。本工程变电站和塔基施工会占用裸岩砾地、灌木林地和其他草地，临时占地对土壤的扰动会对土壤结构造成一定影响，会造成少量植被破坏，临时堆土若得不到合理的处置会造成水土流失，进而加剧土地沙化。 本工程塔基为点状线性分布形式，单个铁塔的施工量较小，通过合理划定临时占地面积和采取施工限界围挡措施，可以有效限制施工活动对塔基周围地表植被的破坏，施工过程中和施工结束后对占用的草地扰动程度采取铺垫保护措施和植被恢复措施，可将对地表植被的影响降到最低，从而有效防止土地因植被覆盖度降低而导致的水土流失和沙化。同时本工程对临时堆土采取密目网覆盖的措施，防止降雨和地表径流冲刷导致水土流失和土地沙化。 - 拆除工程影响分析 本工程需拆除线路塔基、导线、导地线及金具绝缘子串。旧线拆除工程产生的主要环境影响为植被破坏和固体废物。 拆除工程需在拆除段线路设置施工场地，因此需要清除场地内部分地表植被和表层土，造成植被破坏。旧线拆除将产生一定量的固体废物，主要为旧线拆除产生废旧塔材、导线、绝缘子、间隔棒等废旧材料。对于废旧塔材、导线、绝缘子、间隔棒等废旧材料交由吐鲁番供电公司物资部回收和再利用，不随意丢弃。 - 施工期环境大气影响分析 - 环境大气污染源 大气污染源主要是施工扬尘，施工扬尘主要来自塔基土建施工的场地平整、基础开挖等土石方工程、设备材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶产生道路扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在1.5m以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。 施工阶段，尤其是施工初期，输电线路的基础开挖和土石方运输都会产生扬尘污染，特别是若遇久旱无雨的大风天气，扬尘污染更为突出。施工开挖、车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域内大气中的总悬浮颗粒物(TSP)明显增加。 - 施工期扬尘影响分析 （1）变电站新建工程 变电站施工时，由于土石方的开挖造成土地裸露，产生局部二次扬尘，可能对周围50m以内的局部地区产生暂时影响，但施工扬尘的影响是短时间的，在土建工程结束后即可恢复。此外，在建设期间，大件设备及其他设备材料的运输，可能会使所经道路产生扬尘问题，但该扬尘问题只是暂时的和流动的，当建设期结束，此问题亦会消失。对建设过程中的施工扬尘拟采取相关环境保护措施后，对附近区域环境空气质量不会造成长期影响。 （2）输电线路工程 线路杆塔基础开挖产生的灰尘会对线路周围局部空气质量造成影响，由于输电线路开挖塔基施工时间短，开挖面小且分散，因此受本工程施工扬尘影响的区域小、影响的时间短，并且通过拦挡、遮盖等施工管理措施可以有效减小线路施工产生的扬尘影响。临时占地区域在工程初期场地平整的过程中可能产生扬尘影响；材料进场、杆塔基础开挖、土石方运输过程中均可能产生扬尘影响；车辆运输材料也会使途经道路产生扬尘。由于场地平整及设备进场均在工程初期，该扬尘问题是暂时性的，场地处理完毕该问题即会消失；施工道路扬尘存在于整个输电线路路径范围，但总量较小，且施工完毕该问题即会消失，对运输车辆进行覆盖以及对道路进行洒水降尘等环境保护措施后，工程对附近区域环境空气质量不会造成长期影响。 - 施工期废污水环境影响分析 - 废污水污染源 本工程施工污水主要来自施工人员的生活污水和少量车辆冲洗产生的废水等施工废水。 本工程施工期平均施工人员约40人，施工人员人均用水量约70L/（人·d），生活污水产生量按总用水量的80%计算，则生活污水的产生量约2.24m3/d。 本工程施工废水主要包括雨水冲刷开挖土石方及裸露场地，施工机械和进出车辆的冲洗水。 - 废污水影响分析 东环110kV变电站新建工程设有1处施工生产生活区，施工人员生活污水可利用施工生产生活区设置的临时厕所收集处理，处理后的污水定期清理，不外排。站内施工人员生活污水也可以依托新建的化粪池收集处理，定期清掏不外排。 番南变110千伏保护新增工程和七泉湖变、交河变110千伏保护改造工程施工人员产生的生活污水利用变电站已建的化粪池收集后定期清掏，不外排。 沿线施工场地设置环保移动厕所，并做好防渗处理，现场施工人员生活污水可依托环保移动厕所处理，处理后的污水定期清理，不外排，做好相关环保措施后，本工程施工人员产生的生活污水不会对周围水环境产生影响 本工程施工期产生的少量施工废水经处理后回用于施工场地喷洒抑尘等，不外排，不会对周围水环境产生不良影响。 - 施工期固体废物环境影响分析 - 施工固废污染源 （1）变电站工程 变电站新建工程产生的固体废物主要为基础施工产生的弃土、弃渣、包装材料等建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 （2）线路工程 本工程施工期产生的固体废物主要为输电线路杆塔基础回填余土、少量混凝土残渣等建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾，拆除线路产生的金属废料、混凝土基座残块、废弃绝缘材料等。 - 施工期固体废物环境影响分析 新建线路施工土方尽量做到就地平衡，少量余土在塔基区域采取摊平处置，输电线路和变电站施工人员产生的少量生活垃圾现场随产随收，避免随意丢弃处置。拆除铁塔产生的金属、混凝土等材料若未合理回收，将导致环境污染和资源浪费，因此拆除需遵循“减量化、资源化、无害化”原则，优先回收可再利用材料。因此，本工程施工期产生的固体废物对周围环境影响较小。 - 施工期声环境影响分析 - 噪声源 变电站施工期在挖填方、基础施工、设备安装等阶段中，可能产生施工噪声对环境的影响。噪声源主要来源于各类施工机械的运转噪声，如挖掘机、混凝土搅拌机、汽车等，噪声水平为70~85dB（A）。 输电线路工程塔基基础施工、铁塔组立和架线活动过程中，挖掘机、牵张机、绞磨机等机械施工噪声亦可能会对线路附近的敏感点产生影响，线路施工噪声源声级值一般为70~90dB(A)。 - 施工期声环境影响分析 （1）变电站工程声环境影响分析 施工期噪声预测计算公式如下： 式中，L1、L2－为与声源相距r1、r2处的施工噪声级，dB（A）。 取最大施工噪声源值85dB（A）对变电站施工场界噪声环境贡献值进行预测，预测结果参见表 11。 表 11 施工噪声源对变电站施工场界噪声贡献值 距变电站场界外距离(m); 1; 10; 15; 30; 80; 100; 150. 无围挡噪声贡献值dB(A); 69; 61; 59; 54; 46; 45; 41. 设置拦挡设施噪声贡献值dB(A); 64; 56; 54; 49; 41; 40; 36. 施工场界噪声标准dB(A); 昼间70，夜间55. 注：按最不利情况假设施工设备距场界5m；拦挡措施隔声效果为5 dB（A）。 由表 11可知，施工区设置围墙后，施工活动对场界噪声贡献值可降至64dB(A)，满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中建筑施工场界环境噪声排放限值昼间70dB(A)排放限值的要求，但夜间不能满足55dB(A)排放限值的要求。因此变电站施工过程中应限制夜间施工，减少对外环境的影响。 在采取限制源强、优化施工作业安排、优化施工布置、设置围挡等措施后，本工程施工噪声对周边环境的影响较小，并且施工结束后噪声影响即可消失。 （2）输电线路声环境影响分析 输电线路工程塔基基础施工、铁塔组立和架线活动过程中，挖掘机、牵张机、绞磨机等机械施工噪声亦可能会对线路附近的敏感点产生影响。但由于本工程新建杆塔占地面积小、开挖量小，施工时间短，单位塔基施工周期一般在2个月以内，且夜间一般不进行施工作业，对环境的影响是小范围的、短暂的，并随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失，故对声环境影响较小。 - 施工期环境影响分析小结 综上所述，本工程在施工期的环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失，工程施工期对周围环境的影响可接受。 |
| --- | --- |
| 运行期生态环境影响分析 | - 产污环节分析 输变电工程运行期只进行电能电压的转变和电能的输送，其产生的污染影响因子主要为工频电场、工频磁场以及噪声。同时变电站主变事故、检修产生的废油可能造成漏油环境风险。变电站运行期产污环节参见图 4，架空输电线路运行期产污环节参见图 5。 图 4 本工程变电站运行期产污节点图 图 5 本工程架空输电线路运行期产污节点图 - 污染源分析 （1）工频电场、工频磁场 工频是指交流电力系统的发电、输电、变电与配电设备以及工业与民用交流电气设备采用的额定频率，单位Hz，我国采用50Hz。本报告工频电场、工频磁场即指50Hz频率下产生的电场和磁场。 变电站主要设备及母线线路和输电线路在运行时，电压产生工频电场，电流产生工频磁场，对环境的影响主要为工频电场、工频磁场。 （2）噪声 变电站内的变压器及其冷却风扇运行会产生连续电磁性和机械性噪声，断路器、火花及电晕放电等会产生暂态的电磁性噪声。 输电线路发生电晕时产生的噪声，可能对声环境产生影响。 （3）废污水 变电站为无人值守的智能化变电站，正常工况下，站内无工业废水产生，变电站内的废污水主要为巡检人员产生的少量生活污水。变电站生活污水经化粪池处理后定期清理。 输电线路运行期不产生废污水，不会对线路沿线水环境造成污染影响。 （4）固体废物 本工程变电站运行固体废物主要为变电站检修人员产生的少量生活垃圾以及废旧铅酸蓄电池。 变电站内蓄电池达到寿命周期后及时交由有资质单位处置。 在输电线路运行期，定期巡线过程中，线路的检修可能产生少量固体废物，运行维护过程中产生的废弃绝缘子、生活垃圾等废物不得随意丢弃，线路运行维护人员应将生活垃圾带至垃圾集中收集点妥善处置，废弃绝缘子等废物回收处理。 （5）事故漏油风险 变电站主变压器等电气设备为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有变压器油，正常情况下变压器油不外排，在事故和检修过程中的失控状态下可能造成变压器油的泄漏。 - 工程环保特点 本工程为110kV输变电工程，运行期环境影响因子主要为工频电场、工频磁场及噪声。同时，还存在少量生活污水、固体废物、变压器漏油可能造成的环境影响。 - 运行期各环境要素影响分析 - 运行期生态环境影响分析 本工程进入运行期后，变电站运行维护活动主要在站内，不影响变电站周边生态环境。输电线路巡检基本沿已有的道路进行，对周边生态环境影响较小。 - 运行期电磁环境影响分析及评价 本工程电磁环境影响分析内容详见电磁环境影响专题评价，结论如下： - 东环110千伏变电站新建工程 本工程选用水磨沟110kV变电站作为东环110kV变电站的类比对象。由类比可行性分析可知，水磨沟110kV变电站运行期产生的工频电场、工频磁场水平能够反映东环110kV变电站本期投运后产生的工频电场、工频磁场。由类比监测结果可知，类比监测的水磨沟110kV变电站厂界的工频电场、工频磁感应强度能够满足相应环境标准的限值要求。因此，可以预测东环110kV变电站本期投运后厂界的工频电场、工频磁感应强度水平也能够满足4000V/m和100μT的公众曝露限值要求。东环110kV变电站电磁环境影响评价范围内无电磁环境敏感目标。 - 新建110kV输电线路工程 （1）110kV单回线路架设段 ①工频电场 本工程110kV单回线路经过非居民区，导线对地最小距离为6m，线下距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为2.67kV/m，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中10kV/m的控制限值。 本工程110kV单回线路经过居民区，导线对地最小距离为7m，边导线2m外、线下距离地面1.5m、4.5m高度处的工频电场强度最大值分别为1.97kV/m、3.02kV/m，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m的公众曝露控制限值。 ②工频磁场 本工程110kV单回线路经过非居民区，导线对地最小距离为6m，线下距离地面1.5m高度处的工频磁感应强度最大值为29.10μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中100μT的控制限值。 本工程110kV单回线路经过居民区，导线对地最小距离为7m，边导线2m外、线下距离地面1.5m、4.5m高度处的工频磁感应强度最大值分别为15.79μT、30.99μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中100μT的公众曝露控制限值。 （2）110kV同塔双回线路架设段 ①工频电场 本工程110kV单回线路经过非居民区，导线对地最小距离为6m，线下距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为2.97kV/m，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中10kV/m的控制限值。 ②工频磁场 本工程110kV单回线路经过非居民区，导线对地最小距离为6m，线下距离地面1.5m高度处的工频磁感应强度最大值为21.95μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中100μT的控制限值。 （3）电磁环境敏感目标 本工程拟建110kV单回输电线路评价范围内电磁环境敏感目标处工频电场强度为0.59~0.62kV/m，工频磁感应强度为5.21~5.91μT，工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的标准限值。 - 运行期声环境影响分析 - 声环境影响评价方法 （1）变电站新建工程：采用模式预测的方式评价。 （2）线路工程：110kV架空线路声环境影响采用类比监测分析方式评价。 - 东环110kV变电站声环境影响分析 - 预测模式 采用《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021）中的室外工业噪声预测模式。相关计算模式如下： - 计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中： ——倍频带声功率级，dB； ——指向性校正，dB，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数。对辐射到自由空间的全向点声源，； ——倍频带衰减，dB； ——几何发散引起的倍频带衰减，dB； ——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； ——地面效应引起的倍频带衰减，dB； ——声屏障引起的倍频带衰减，dB； ——其它多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 - 已知靠近声源处某点的倍频带声压级，计算相同方向预测点位置的倍频带声压级 预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按如下计算： 式中： ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ——i倍频带A计权网络修正值，dB。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压，只能获得A声功率级或某点的A声级时，按如下公式近似计算； 或 A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。本次预测计算即选用中心频率为500Hz的倍频带作估算。 - 各种因素引起的衰减量计算 a 几何发散衰减 b 空气吸收引起的衰减量： 式中：a——空气吸收系数，km/dB。 c 地面效应引起的衰减量： 式中： r——声源到预测点的距离，m； ——传播路径的平均离地高度。 - 贡献值计算 式中： ——在T时间内j声源工作时间，s； ——在T时间内i声源工作时间，s j； ——用于计算等效声级的时间，s； ——室外声源个数； ——等效室外声源个数。 5）噪声叠加值计算 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 - 参数选取 （1）噪声源 本工程东环110kV变电站本期拟建#1、#2主变压器户外布置。变电站运行期间的噪声源主要为主变压器。根据《变电站噪声控制技术导则》（DL/T 1518-2016），110kV变压器外1m处声压级一般不超过63.7dB（A），按面声源进行预测。以变电站西南侧厂界地面为坐标原点进行建系，本工程声源详细参数见表 12。 表 12 拟建东环110kV变电站本期主要声源一览表 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置（中心坐标（m））; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级 /dB（A）; 与声源距离（m）. 1; #1主变压器; 三相三线有载调压变压器; 412.2~417.2; 515.0~519.0; 3.5; 63.7; 1; 低噪声设备; 全时段. 2; #2主变压器; 397.1~402.1; 515.0~519.0; 3.5; 63.7; 1. 注：声源空间相对位置的坐标系对应110kV东环变电站厂界西南角的坐标（X，Y，Z）为（372，492，0），单位m，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向，竖直向上为Z轴正方向。 （2）频谱信息 本次预测采用主要噪声源倍频带中心频率的声压级进行计算，频谱信息见表 13。 表 13 本工程拟建主变噪声预测频谱信息 设备名称; 倍频程中心频率的声压级dB; 声压级. 63Hz; 125Hz; 250Hz; 500Hz; 1kHz; 2kHz; 4kHz; 8kHz. 110kV主变; 45.7; 58.3; 57.9; 65.6; 55.6; 48.2; 46.1; 40.3; 63.7. （3）站内建筑物衰减因素及高度 噪声预测考虑建筑物的隔声等衰减因素，建筑物墙面吸声系数0.21，围墙、防火墙吸声系数取0.21，地面吸声系数取1。 变电站站内主要建（构）筑高度见表 14。 表 14 拟建东环110kV变电站站内主要建（构）筑物高度一览表 序号; 项目; 参数值/（m）. 1; 实体围墙高度; 2.5. 2; 配电装置室高度; 6.25. 3; 辅助用房高度; 4.95. （4）声环境保护目标 本工程拟建东环110kV变电站声环境评价范围内无声环境保护目标。 - 预测点位 变电站围墙高度按照2.5m考虑，以变电站围墙为厂界，厂界四侧预测点位于围墙外1m、地面1.2m高度处。 - 预测方案 本工程为变电站新建工程，东环110kV变电站本期新建#1、#2主变，因此本次噪声预测按照新建变电站的厂界噪声贡献值作为厂界噪声的评价量。 - 预测结果及分析 根据东环110kV变电站总平面布置情况，按前述计算模式和预测参数条件下，本期工程规模条件下对变电站厂界的噪声影响进行了预测计算，相关计算结果见表 15，厂界排放噪声等值线分布图见图 6。 表 15 变电站本期规模运行期厂界排放噪声预测 单位：dB（A） 序号; 预测点位; 贡献值; 噪声预测值; 噪声标准; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东环110kV变电站; 厂界东北侧1#; 26.1; 26.1; 26.1; 60; 50; 达标. 2; 厂界东南侧2#; 30.0; 30.0; 30.0; 60; 50; 达标. 3; 厂界西南侧3#; 33.4; 33.4; 33.4; 60; 50; 达标. 4; 厂界西北侧4#; 31.2; 31.2; 31.2; 60; 50; 达标. 图 6 变电站本期规模噪声预测贡献值的等声级线图 - 声环境影响评价 根据预测结果可知，东环110kV变电站本期建成投运后厂界贡献值为26.1~33.4dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 - 110kV输电线路声环境影响分析 - 110kV单回输电线路段声环境影响分析 ##### （1）类比对象 本工程新建110kV单回输电线路选择已运行的110kV吉团二线（单回路）作为类比对象。类比线路与本工程线路主要技术指标对照表见表 16。 表 16 类比线路与本工程线路（单回）技术指标对照表 主要指标; 110kV吉团二线; 本工程新建110kV线路. 电压等级; 110kV; 110kV. 架设型式; 单回路架设; 单回路架设. 架设及排列方式; 架空/三角排列; 架空/三角排列. 导线型号; JL/G1A-240/30; JL3/GIA-240/30. 导线直径; 21.6mm; 21.6mm. 导线高度; 13m; 非居民区不低于6m（设计阶段理论最小值）. 周边环境; 平原、戈壁; 平原、戈壁. 声环境功能区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. ##### （2）类比对象可行性分析 由表 16可知，选取的类比线路导线型号、电压等级、周边环境及所处的声环境功能区与本工程线路基本一致。本次所选类比线路架设高度与本工程输电线路存在一定差异，即类比线路架设高度为实际架设高度，环评阶段本工程输电线路高度为《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中规定的导线对地最低理论高度。实际架设时，结合沿线地形条件实际架设高度一般会大于最低理论高度，可与类比线路导线对地高度相当。监测期间类比线路运行正常，故本次环评将110kV吉团二线作为单回线路类比对象是可行的，类比线路的声环境监测结果能反映本工程输电线路运行后可能产生的声环境影响水平。 ##### （3）类比监测点 以110kV吉团二线54号塔~55号塔导线弧垂最低位置杆塔中心对地投影点为起点，沿垂直于线路方向监测。 ##### （4）类比监测内容 等效连续A声级。 ##### （5）类比监测方法及频次 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定监测方法进行监测，昼间、夜间各监测一次，每个监测点位监测时间1min。 ##### （6）类比监测单位及测量仪器 监测单位：武汉中电工程检测有限。 监测仪器：AWA6228+。 ##### （7）类比监测时间、监测环境 测量时间：2025年01月10日。 气象条件：晴，温度-15.9～-7.8℃，湿度39.2~39.7%，风速0.8m/s～1.2m/s。 监测时工况见表 17。 表 17 110kV吉团二线断面监测时工况一览表 序号; 对象; 运行电压 （kV）; 运行电流 （A）; 有功功率 （MW）; 无功功率 （MVar）. 1; 110kV吉团二线; 115.41~116.32; 41.55~43.22; -8.21~-7.75; -1.52~-0.95. ##### （8）类比监测结果 110kV吉团二线噪声监测结果见表 18。 表 18 110kV吉团二线噪声类比监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位描述; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1; 线路中心线投影点0m处; 36; 36. 2; 线路边导线投影点3.5m处（边导线下）; 36; 36. 3; 边导线外5m处; 36; 36. 4; 边导线外10m处; 36; 36. 5; 边导线外15m处; 36; 36. 6; 边导线外20m处; 36; 35. 7; 边导线外25m处; 36; 36. 8; 边导线外30m处; 36; 36. 9; 边导线外35m处; 36; 35. 10; 边导线外40m处; 36; 36. 11; 边导线外45m处; 36; 36. 12; 边导线外50m处; 36; 36. 110kV吉团二线噪声断面监测范围内昼间噪声监测值为36dB(A)，夜间噪声监测值为35～36dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 根据类比监测数据，类比线路运行期夜间噪声随距离变化趋势不明显，根据夜间数据分析可知线路运行噪声对周围环境噪声的贡献值趋近于零，即基本不会对周围环境产生新的噪声增量影响。 因此可以预测本工程线路投运前后，线路周围声环境水平保持同一水平，本工程输电线路运行时产生的噪声不会对周边声环境造成明显影响。可以预测，本工程新建输电线路附近声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 - 110kV双回输电线路段声环境影响分析 ##### （1）类比对象 本工程新建110kV双回输电线路、110kV双回输电线路（本期单边挂线）段选择已运行的“团场110千伏变电站二期扩建工程”中110kV吉团一线、二线（双回路）作为类比对象。类比线路与本工程线路主要技术指标对照表见表 19。 表 19 类比线路与本工程线路（双回）技术指标对照表 主要指标; 110kV吉团一线、二线; 本工程新建110kV线路. 电压等级; 110kV; 110kV. 架设型式; 双回路架设; 双回路架设、双回路架设（本期单边挂线）. 架设及排列方式; 架空/鼓型排列; 架空/伞型排列、鼓型排列. 导线型号; JL/G1A-240/30; JL/GIA-240/30型钢芯铝绞线. 导线直径; 21.6mm; 21.6mm. 导线高度; 11m; 非居民区不低于6m（设计阶段理论最小值）. 周边环境; 平原、戈壁; 平原、戈壁. 声环境功能区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. ##### （2）类比对象可行性分析 由表 19可知，选取的类比线路导线型号、电压等级、架设型式、排列方式、周边环境及所处的声环境功能区与本工程线路基本一致。本次所选类比线路架设高度与本工程输电线路存在一定差异，即类比线路架设高度为实际架设高度，环评阶段本工程输电线路高度为《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中规定的导线对地最低理论高度。实际架设时，结合沿线地形条件实际架设高度一般会大于最低理论高度，可与类比线路导线对地高度相当。监测期间类比线路运行正常，故本次环评将110kV吉团一线、二线作为双回线路及双回线路（本期单边挂线）段类比对象是可行的，类比线路的声环境监测结果能反映本工程输电线路运行后可能产生的声环境影响水平。 ##### （3）类比监测点 以110kV吉团一线62#~63#号塔、二线69#~70#号塔导线弧垂最低位置杆塔中心对地投影点为起点，沿垂直于线路方向监测。 ##### （4）类比监测内容 等效连续A声级。 ##### （5）类比监测方法及频次 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定监测方法进行监测，昼间、夜间各监测一次，每个监测点位监测时间1min。 ##### （6）类比监测单位及测量仪器 监测单位：武汉中电工程检测有限公司。 监测仪器：AWA6228+积分声级计。 ##### （7）类比监测时间、监测环境 测量时间：2025年1月12日。 气象条件：晴，温度-18.4～-8.8℃，湿度37.9~39.8%，风速0.5m/s～0.8m/s。 监测时工况见表 20。 表 20 监测时工况 序号; 项目; 电压（kV）; 电流（A）; 有功功率（MW）; 无功功率（Mvar）. 1; 110kV吉团一线; 117.21~117.42; 40.35~42.44; -8.05~-7.63; -1.34~-0.83. 2; 110kV吉团二线; 116.35~117.01; 41.23~42.03; -8.01~-7.82; -1.12~-0.74. ##### （8）类比监测结果 110kV吉团一线、二线同塔双回段噪声监测结果见表 21。 表 21 110kV吉团一线、二线同塔双回段线路噪声类比监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位描述; 检测值; 修约值. 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1; 与线路中心投影距离0m; 36.6; 35.6; 37; 36. 2; 与线路中心投影距离4m（边导线下）; 36.6; 35.6; 37; 36. 3; 边导线外5m; 36.4; 35.6; 36; 36. 4; 边导线外10m; 36.3; 35.5; 36; 36. 5; 边导线外15m; 36.3; 35.4; 36; 35. 6; 边导线外20m; 36.1; 35.4; 36; 35. 7; 边导线外25m; 36.2; 35.2; 36; 35. 8; 边导线外30m; 36.0; 35.1; 36; 35. 9; 边导线外35m; 35.9; 35.0; 36; 35. 10; 边导线外40m; 35.8; 35.0; 36; 35. 11; 边导线外45m; 35.7; 34.8; 36; 35. 12; 边导线外50m; 35.5; 34.7; 36; 35. 110kV吉团一线、二线同塔双回段输电线路50m范围内昼间噪声监测值为36～37dB(A)，夜间噪声监测值为35～36dB(A)。由类比线路噪声监测结果可知，本工程新建110kV双回线路及双回线路（本期单边挂线）投运后对附近声环境影响可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 根据类比监测数据，类比线路运行期夜间噪声随距离变化趋势不明显，根据夜间数据分析可知线路运行噪声对周围环境噪声的贡献值趋近于零，即基本不会对周围环境产生新的噪声增量影响，本工程线路投运前后周围声环境水平保持同一水平，能够满足相应声环境质量标准要求。 新建110kV双回线路及双回线路（本期单边挂线）评价范围内无声环境保护目标。 - 输电线路声环境影响评价结论 由类比监测结果可知，运行状态下110kV输电线路周边测点噪声基本为环境背景噪声；线路弧垂下方离地面1.2m高度处的噪声均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。 通过上述类比监测可以预测，110kV输电线路电晕噪声对环境的影响较小，本工程线路投运后沿线声环境可基本维持建设前水平，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求。 - 运行期水环境影响分析 - 变电站新建工程 东环110kV变电站为无人值守变电站，正常工况下，站内无工业废水产生，变电站内的废污水主要为巡检人员产生的少量生活污水。 变电站生活污水采用化粪池处理后定期清理，不外排，不会对变电站附近水环境产生影响。 - 输电线路工程 本工程输电线路运行期无废污水产生，不会对附近水环境产生影响。 - 运行期环境大气影响分析 本工程变电站和输电线路运行期无废气产生，不会对附近大气环境产生影响。 - 运行期固体废物环境影响分析 - 变电站新建工程 变电站运行期间固体废物为定期巡检人员产生的生活垃圾以及变电站内的废旧蓄电池。 对于定期巡检人员产生的少量生活垃圾，应收集集中后运至当地镇区的生活垃圾转运点，交由环卫部门妥善处理。 变电站采用铅酸蓄电池作为备用电源，根据《国家危险废物名录（2025年版）》（生态环境部 部令第36号），废铅酸蓄电池及废铅酸蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液属于危险废物，废物类别为HW31含铅废物，废物代码为900-052-31，危险特性为毒性、腐蚀性（T，C）。变电站内蓄电池由有资质单位定期进行检测，经检测其使用寿命结束后，由有资质单位进行处置。变电站内蓄电池达到寿命周期后及时交由有资质单位处置，严禁随意丢弃。同时根据该名录附录“危险废物豁免管理清单”内容，废弃蓄电池为“未破损”状态时，在“运输”环节，当运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求时，可进行豁免，不按危险废物进行运输。 本工程运行期检修维护时会产生一些报废零部件、废旧金具、少量含油抹布和废手套等，均属于一般固废。检修维护期间所产生的报废零部件集中收集后交由厂家回收处置；废旧金具由吐鲁番供电公司物资部统一回收处理；根据《国家危险废物名录（2025版）》危险废物豁免管理清单中，未分类收集的“废弃的含油抹布、劳保用品”全过程不按危险废物管理。因此，检修过程中产生的少量含油抹布和废手套由检修人员带走，随生活垃圾一起收集后统一运至环卫部门指定生活垃圾转运站处置。 - 输电线路工程 输电线路运行期无固体废物产生，对外环境无影响。 在输电线路定期巡线过程中，线路的检修可能产生少量废弃绝缘子、生活垃圾等固体废物，运行维护人员应将生活垃圾带至垃圾集中收集点妥善处置，废弃绝缘子等废物回收处理。 - 环境风险分析 由于冷却或绝缘需要，变电站内变压器及其它电气设备均使用电力用油，这些冷却或绝缘油都装在电气设备的外壳内，一般无需更换（一般定期（一年一次或大修后）作预防性试验，通过对绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、绕组泄漏电流、油中微水等综合分析，综合判断受潮情况、杂质情况、油老化情况等，如果不合格，过滤再生后继续使用），也不会外泄对环境造成危害。但在设备在发生事故并失控时，可能泄漏，污染环境，造成环境风险。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，事故变压器油经油/水分离设施处理后产生的废油、污泥属危险废物，类别代码为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-220-08，危险特性为（T、I）。 为防止事故、检修时造成废油污染，变电站内一般均设置有变压器油排蓄系统，变压器基座四周设有事故油坑，事故油坑通过底部的事故排油管道与具有油水分离功能的总事故油池相连。在发生事故时，泄漏的变压器油将通过排油管道排入总事故油池。排入事故油池的变压器油大部分可以回收再利用，不能回收利用的少量含油废水应交由有相应资质单位处理。根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019），变电站内应设置事故油坑和总事故油池，事故油池容积宜按其接入的油量最大台全部油量确定。 东环110kV变电站本期建设一座有效容积约为30m³的事故油池，主变下设置有卵石层和储油坑，通过事故排油管与事故油池相连。东环变电站本期拟建#1、#2主变压器含油量约为16t，按照主变绝缘油密度0.895g/ml计算，主变绝缘油折合体积约为17.88m3，设计建设的事故油池有效容积能够满足事故状态下最大单台主变100％的油量储存要求。 除主变压器外，变电站内还存在其他含油设备需要进行维护和检测，以确保其正常工作状态。在变电站的检修过程中，这些含油设备可能会产生废矿物油、废油桶，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废矿物油、废油桶属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“非特定行业”，危险废物代码“900-249-08”。 本项目变电站废矿物油、废油桶的产生量较小，事故状态下产生废绝缘油由事故油池收集储存，事故油池收集储存的废绝缘油和维护过程中产生的废油桶、废机油等危险废物及时交由有危废处置资质的单位处理，不随意处置。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本工程新建东环110kV变电站在选址时已按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免了进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。同时在选址时关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，变电站电磁影响评价范围内无电磁和声环境敏感目标。本工程变电站占用裸土地，减少了对植被的破坏。通过优化总平面布置，减少了土地占用，且本工程变电站为填方区，土建施工产生的余土用于站区垫高，减少了弃土弃渣产生量，进而减少对生态环境的不利影响。 本工程新建110kV线路选线过程中避让了新疆维吾尔自治区生态保护红线、永久基本农田，工程评价范围内不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）第三条（一）中的环境敏感区；不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）3.3中规定的生态敏感区；不涉及《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定的水环境敏感目标。 工程选线已取得了工程所在地吐鲁番市高昌区林业和草原局、吐鲁番市高昌区发展和改革委员会等部门的意见，工程与沿线区域的相关规划不冲突。 经本环评预测，在采取本环评报告中提出的各项污染防治措施和生态保护措施的基础上，工程建设和运行过程中对线路沿线的环境不会产生污染影响，且可有效减轻本工程施工及运行过程中对线路沿线生态环境的影响。从环境保护角度考虑，本工程110kV东环变电站新建方案、新建110kV线路路径方案无环境保护制约性因素，本工程线路选线具有环境合理性。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 施工期生态环境保护措施 - 土地占用保护措施 - 裸岩砾地占用保护措施 （1）建议业主以合同形式要求施工单位在施工过程中必须按照设计要求，将施工活动限制在规定范围内。 （2）施工时开挖多余的土石方不允许随意倾倒，应采取塔基范围内回填或综合利用等方式妥善处置。 （3）施工过程中对临时堆土采取彩条布铺垫、密目网苫盖、编织袋拦挡、彩条旗围护等措施。 （4）施工完成后立即清理施工迹地，做到“工完料尽场地清”。施工结束后，对临时占地进行地表清理和土地整治，表面形成“人工结皮”恢复原有土地功能。 - 林草地占用保护措施 （1）塔基施工期优化塔位选址，避免占用植被覆盖度高的区域，施工前划定施工范围，在施工边界设置围栏、彩条旗等措施，严格限制施工活动。 （2）施工前对材料堆场、堆土场等非开挖扰动的临时占用林草地区域采取彩条布铺垫保护，减少对地表植被的压占影响。 （3）应选择地势较高、平坦、排水良好的地方作为表土堆存点，尽量远离干沟，防止表土被雨水冲刷进入水体造成水土流失和水污染。同时，要考虑堆存点与施工区域的距离，便于施工结束后表土的回覆利用，减少运输成本和对周边环境的二次扰动在表土堆存点周围设置围挡，如采用编织袋土埂，高度一般不低于1.5米，防止表土被风吹散或被雨水冲刷流失。同时，在堆存点顶部及坡面覆盖防尘网或草帘等，既能防止扬尘，又能起到一定的保水作用，减少表土水分蒸发。 （4）施工结束后及时将基础余土在塔基区征地范围内平整压实，临时占地需及时清理施工迹地，对开挖扰动的临时占用林草地区域进行洒水、土地整治和植被恢复措施，植被恢复应选择当地本土物种，建设单位和施工单位应做好占用林草地补偿工作和植被恢复工作。 - 植物保护措施 （1）合理规划、设计施工便道及场地，机械施工便道宽度不得大于3.5m，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，禁止对施工区以外地区进行碾压和破坏，以保证周围地表和植被不受破坏。 （2）材料运输过程中对施工道路进行合理的选择，施工运输道路一般为单行道，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。对运至塔位的塔材，选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。 （3）施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。 （4）基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土的挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 （5）严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期对各类施工临时占地予以土地整治。 （6）在塔基基础及杆塔等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区、牵张场等施工扰动区地表进行平整。 - 动物保护措施 （1）施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，提高保护野生动物的意识；发现有野生动物繁殖地时，应尽量避开，不得随意干扰和破坏野生动物的栖息、活动场所。 （2）选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，夜间不施工。在施工过程中若发现野生动物的活动地，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息，同时要杜绝施工人员捕杀野生动物。 （3）施工期如发现保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。 - 拆除杆塔保护措施 （1）原有塔基拆除后，地下基础保留，在塔基基础周围进行土地平整。 （2）对不可避免而造成的局部植被破坏区域采用适宜当地生长植被进行植被恢复，恢复原有土地利用功能。 （3）施工结束后及时做好建筑垃圾清运、场地清理和迹地恢复。 - 施工期声环境污染控制措施 为减小工程施工期噪声对周围环境的影响，本环评要求施工单位在整个施工期采取如下噪声防治措施： （1）要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受生态环境主管部门的监督管理。 （2）依法限制施工期噪声源强，应当优先使用低噪声施工工艺和设备。本环评要求施工作业应按《低噪声施工设备指导名录（2024年版）》（工业和信息化部、生态环境部、住房和城乡建设部、市场监管总局 四部门公告2024年 第40号），优先选用低噪声施工设备进行施工。 （3）优化施工方案，合理安排工期，依法限制夜间施工。按《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。 （4）变电站新建工程施工时，应先修建围墙，利用围墙的隔声作用，减缓施工噪声对周围环境的影响。 （5）加强施工车辆在施工区附近的交通管理，当车辆途经附近居民点时，限速行驶、不高音鸣笛，以减少施工车辆行驶对沿途居民点的噪声影响。 本工程变电站采取限制源强、先行修建围墙和依法限制夜间高噪声施工等措施，线路塔基处分散施工，单个塔基施工期较短，且施工场地大部分位于拟建道路及已建道路两侧，施工区域对噪声影响不敏感，在采取上述环境保护措施后，本工程施工期对声环境影响较小。 - 施工期大气环境污染控制措施 为减小工程施工期扬尘对周围环境的影响，本环评要求施工单位在整个施工期采取如下施工期扬尘防治措施： （1）施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。加强施工期现场和车辆运输扬尘污染防治，对临时堆土和细颗粒建筑材料采取苫盖遮挡措施，土石方和建筑垃圾应采取防尘布苫盖等密闭运输方式，加强施工区域裸露地表苫盖，干燥或易起尘天气下有条件的应尽量采取洒水降尘措施。 （2）施工产生的建筑垃圾等要合理堆放，应定期清运。 （3）车辆运输土方或散体材料时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒，并且在规定的时间内按指定路段行驶，控制扬尘污染。 （4）加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。 （5）变电站及输电线路附近的道路在车辆进出时洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。 （6）临时堆土应及时苫盖，干燥天气下易起尘的裸露土地及时洒水抑尘。 （7）施工期间，加强施工场地抑尘和降尘措施，施工物料集中堆放并采取苫盖措施，变电站施工期间严格落实“施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输”的6个100%控尘要求。 本工程施工期较短且施工地点较分散，在采取上述防护措施后，本工程施工期对环境大气影响较小。 - 施工期水环境污染控制措施 为减小工程施工期废水对周围环境的影响，本环评要求施工单位在整个施工期采取如下施工期废水防治措施： （1）变电站新建工程应先修建化粪池，施工期施工人员生活废水依托变电站化粪池和施工生产生活区设置的临时厕所收集处理，定期清掏不外排。 （2）线路工程施工人员生活污水可经施工生产生活区设置的临时厕所和沿线设置的移动环保厕所收集处理，临时厕所和移动环保厕所需做好防渗处理，收集处理的污水定期清掏，不得随意排放。 （3）输电线路施工时，现场施工废水产生量较少，主要由基础养护冲洗和少量车辆冲洗产生，施工单位现场可设置简易沉砂池，采用掏挖方式并用防水布衬垫防渗，施工废水经收集沉淀后可用于场地洒水降尘或自然蒸发。 （4）对线路运行维护人员进行水环境相关知识的培训，提高他们的环境保护意识，将工程运行维护过程中产生的生活垃圾等废物妥善处置，及时消除由此带来的环境影响。 在采取了上述废水防治措施后，本工程施工期对水环境影响很小。 - 固体废物污染控制措施 为减小工程施工期固体废物对周围环境的影响，本环评要求施工单位在整个施工期采取如下施工期固体废物防治措施： （1）明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集存放，及时清运，严禁随意丢弃。施工现场及施工生产生活区的生活垃圾实行袋装化，封闭贮存及时清运；建筑垃圾分类堆存，并采取必要的防护措施（防雨、防扬尘等）。 （2）本工程变电站三通一平工作产生的表土应集中收集堆放，结合附近区域的绿化工程或土地改造工程综合利用，严禁边挖边弃。 （3）新建输电线路塔基开挖多余土方应在塔基征地范围内进行平整压实。 （4）施工结束后对施工区域再次进行清理，做到“工完、料尽、场地清”。 （5）拆除线路产生的塔材、导线、金具等物料统一集中处置，根据拆除杆塔的数量和尺寸，合理规划堆放区域的大小和形状，确保堆放整齐、稳定。为防止雨水、风沙等恶劣天气对杆塔造成损害，应采用苫布进行覆盖。 （6）拆除施工需遵循“减量化、资源化、无害化”原则，可再利用的塔材、导线和金具等材料应及时交由吐鲁番供电公司物资部回收利用。无法利用的塔材、导线和金具等材料应作为建筑垃圾及时清运。 在采取了上述固体废物防治措施后，本工程施工期产生的固体废物对环境影响很小。 各项污染防治措施均根据国家环境保护要求及相关的设计规程规范提出和设计，同时结合已建成的同等级的输变电工程设计、实际运行经验确定的，因此在技术上合理、可操作性强，是可行的。 在采取上述临时防护措施后，可有效的保护生态环境，使本工程的建设对生态环境的影响在环境可接受的范围内。 - 施工期生态环境保护措施及预期效果 本项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果详见表 22，包括：生态环境保护措施实施的部位、时间、责任主体、实施保障、实施效果等。 表 22 施工期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施区域; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 各类占地应提前办理相关用地手续。; 工程施工场所、区域; 开工前; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；②制定相关方环境管理条例、质量管理规定；③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正; 取得用地手续. 2; 严格控制施工范围，在施工边界设置围栏、彩条旗等措施，严格限制施工活动、合理规划、设计施工便道及场地，施工结束后及时对临时占地进行平整，开展迹地恢复工作，恢复临时占地的原有土地功能。; 全部施工期; 施工单位; 划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围；施工迹地得以恢复。. 3; 变电站及输电线路施工场地采取洒水降尘措施；施工结束，将施工临时占地范围进行清理、平整、压实，便于后续开展恢复工作。; 减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低。. 4; 减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等。. 5; 占地范围内清理平整，恢复地貌。; 施工后期; 施工后做到工完料净场地清。. 6; 加强宣传教育，设置环保宣传牌。; 全部施工期; 避免发生施工人员随意惊吓、捕杀野生动物，踩踏、破坏植被的现象。. 7; 变电站新建工程应先修建化粪池，施工期施工人员生活废水依托变电站化粪池和施工生产生活区设置的临时厕所收集处理，定期清掏不外排。; 施工现场; 废水不外排，地表水环境未受到污染。. 8; 输电线路施工现场设置移动环保厕所并做好防渗处理，生活污水收集后进行定期清运，不外排。. 9; 文明施工，采用低噪声施工设备，加强维护保养，严格操作规程，依法限制夜间施工。; 工程施工场所、区域; 对周边声环境影响较小。. 10; 变电站先修建围墙，利用围墙的隔声作用，减缓施工噪声对周围环境的影响。. 11; 土石方和建筑垃圾运输篷布遮盖、临时堆土和细颗粒建筑材料采取苫盖遮挡措施、裸露地表采取苫盖遮挡措施道路及施工面洒水降尘。; 对周边大气环境影响较小。. 12; 建筑垃圾及生活垃圾应分别收集存放，及时清运，统一处置；多余土方应在塔基征地范围内进行平整，同时在表面进行土地平整；施工结束后对施工区域再次进行清理，做到“工完、料尽、场地清”。; 固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复。. 13; 拆除施工需遵循“减量化、资源化、无害化”原则，可再利用的塔材、导线和金具等材料应及时交由吐鲁番供电公司物资部回收利用。无法利用的塔材、导线和金具等材料应作为建筑垃圾及时清运。. |
| --- | --- |
| 运行期生态环境保护措施 | - 运行期生态环境保护措施 （1）加强对巡检人员开展生态保护知识培训，增强巡检人员保护意识，规范巡检行为，禁止随意践踏植被、破坏地表结皮。 （2）明确规定巡检人员的行为准则，必须沿指定路线行走，不得为图方便擅自开辟新路径；在植被生长区域，要避免进入非必要区域，减少对植被的踩踏。 （3）规划巡检路线时，尽量利用现有的道路、小径等，避免再开辟新路线。如果必须开辟新路线，应选择植被覆盖程度相对较轻的区域，并固定路线，避免车辆随意行驶碾压大面积土地。 （4）若巡检过程中发现土地沙化的，应当及时报告当地人民政府。 （5）巡检人员应将工程巡检过程中产生的废弃绝缘子、生活垃圾等废弃物随身带走妥善处置，及时消除由此带来的环境风险影响。 - 运行期电磁环境污染控制措施 （1）严格落实导线对地最低设计高度，降低电磁环境的影响。 （2）杆塔悬挂警示警告标志，加强员工安全教育，加强电磁环境科普知识的宣贯。 （3）运行期需要做好设施的维护和运行管理，定期开展环境监测，确保电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关要求。 ## （4）在项目运行期，要求变电站运行维护人员对变电站进行定期巡查及维护，保障变电站的正常运行，防止由于变电站运行故障产生额外电磁环境影响的情况发生。 - 运行期噪声污染控制措施 运行期需要做好设施的维护和运行管理，定期开展环境监测，变电站运行期间厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准限值要求，输电线路沿线声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应声功能区标准限值要求。 - 运行期水环境污染控制措施 变电站运行期排水采取雨污分流制排水系统。站区内雨水采取散排及自渗排水方式。变电站站区内生活污水经化粪池处理后定期清理。 - 运行期环境大气污染控制措施 本工程运行期不产生大气污染物，不会对项目周边环境大气产生影响。 - 运行期固体废物污染控制措施 变电站运行期间固体废物为定期巡检人员产生的生活垃圾以及变电站内的废旧蓄电池。 （1）对于定期巡检人员产生的少量生活垃圾和可能产生的报废零部件、废旧金具、少量含油抹布和废手套等固废，应收集集中后运至当地镇区的生活垃圾转运点，交由环卫部门妥善处理。 （2）变电站采用蓄电池作为备用电源，待蓄电池达到使用寿命或需要更换时交由有危废处置资质的单位进行处置，严禁随意丢弃。 （3）变电站正常运行期间不会产生废变压器油，事故状态下产生废绝缘油由事故油池收集储存，事故油池收集储存的废绝缘油和维护过程中产生的废油桶、废机油等危险废物及时交由有危废处置资质的单位处理，不随意处置。 （4）在输电线路运行期，定期巡线过程中，线路的检修可能产生少量固体废物，运行维护过程中产生的废弃绝缘子、生活垃圾等废物不得随意丢弃，线路运行维护人员应将生活垃圾带至垃圾集中收集点妥善处置，废弃绝缘子等废物回收处理。 - 运行期环境风险控制措施 变电站内设置变压器油排蓄系统，变压器基座四周设有事故油坑，事故油坑通过底部的事故排油管道与具有油水分离功能的总事故油池相连，事故油池防渗效果需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。在发生事故时，泄漏的变压器油将通过排油管道排入总事故油池。排入事故油池的变压器油大部分可以回收再利用，不能回收利用的少量含油废水应交由有相应资质单位处理，不随意处置。 加强对事故油池及其排导系统的巡查和维护，做好运行期间的管理工作；对于产生的事故油及含油废水不得随意处置，必须由具有危险废物处理资格的机构妥善处理。事故状态下产生废绝缘油由事故油池收集储存，事故油池收集储存的废绝缘油和维护过程中产生的废油桶、废机油等危险废物及时交由有资质的单位进行处理，不随意处置。 针对变电站内可能发生的突发环境事件，应按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。 - 运行期生态环境保护措施及预期效果 本项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果详见表 23，包括：生态环境保护措施实施的部位、时间、责任主体、实施保障、实施效果等。 表 23 运行期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施区域; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 运行期利用已有道路开展巡检工作，加强对运行维护人员的环境保护教育。; 工程运行场所、区域; 运行期; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；②制定相关方环境管理条例、质量管理规定；③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正; 不对项目周边区域的动植物及生态环境造成破坏。. 2; 加强对东环变电站及输电线路沿线电磁和声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理。; 变电站厂界及输电线路沿线声环境达标。. 3; 严格落实导线对地最低设计高度，杆塔悬挂警示警告标志，加强员工安全教育，加强电磁环境科普知识的宣贯。; 输电线路运行时电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。. 4; 站区生活污水经污水管道汇集自流至化粪池，经过化粪池处理后的污水定期清掏不外排。; 变电站运维人员生活污水不外排。. 5; 生活垃圾集中收集后运至当地镇区的生活垃圾转运点，交由环卫部门妥善处理；加强事故油池维护，将事故油交由有资质的单位处置；蓄电池达到使用寿命或需要更换时应交由有危废处置资质的单位进行处置；输电线路维护时产生少量淘汰下来的废旧金具、绝缘子串等安装附件应及时收集，统一处置，禁止现场随意丢弃。; 各类固体废弃物能够妥善处置，事故油池容积满足事故排油需要。. 4; 工程投运后自主验收，工程环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测; 监测结果达标. |
| 其他 | - 环境管理与监测计划 - 环境管理 - 环境管理机构 输变电工程一般不单独设立环境监测站。建设单位或运行单位在管理机构内配备必要的专职和兼职人员，负责环境保护管理工作。 - 施工期环境管理 鉴于建设期环境管理工作的重要性，同时根据国家的有关要求，本工程的施工将采取招投标制。施工招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求，并应对监理单位提出环境保护人员资质要求。在施工设计文件中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。环境监理人员对施工中的每一道工序都应严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行抽查形式的监督检查。建设期环境管理的职责和任务如下： （1）贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。 （2）制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。 （3）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。 （4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。 （5）负责日常施工活动中的环境监理工作，做好工程用地区域的环境特征调查。 （6）在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工，不在站外设置临时施工用地。 （7）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 （8）监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。 - 工程竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》，本工程的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 - 运行期环境管理 本工程在运行期宜使用原有环境管理部门。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为： （1）制订和实施各项环境管理计划。 （2）建立工频电场、工频磁场、噪声监测、生态环境现状数据档案。 （3）掌握项目所在地周围的环境特征和重点环境保护目标情况。建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作。技术文件包括：污染源的监测记录技术文件；污染控制、环境保护设施的设计和运行管理文件；导致严重环境影响事件的分析报告和监测数据资料等。 （4）检查污染防治设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施正常运行。 （5）协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。 - 环境保护培训 对与工程项目有关的主要人员，包括施工单位、运行单位、受影响区域的公众，进行环境保护技术和政策方面的培训与宣传，从而进一步增强施工、运行单位的环保管理的能力，减少施工和运行产生的不利环境影响，并且能够更好地参与和监督本工程的环保管理；提高人们的环保意识，加强公众的环境保护和自我保护意识。具体的环保管理培训计划见 表 24。 表 24 环保管理培训计划 项目; 参加培训或宣传的对象; 培训内容. 环境保护 知识和政策; 变电站周围及输电线路沿线的居民; 1.电磁环境影响的有关知识 2.声环境质量标准 3.《电力设施保护条例》 4.其他有关的国家和地方的规定. 环境保护 管理培训; 建设单位或负责运行的单位、施工单位、其他相关人员; 1.《中华人民共和国环境保护法》 2.《中华人民共和国草原法》 3.《中华人民共和国野生动物保护法》 4.《中华人民共和国野生植物保护条例》 5.《建设项目环境保护管理条例》 6.其他有关的管理条例、规定. 野生动植物保护; 施工及其他相关人员; 1.《中华人民共和国野生动物保护法》 2.《中华人民共和国野生植物保护条例》 3.其他有关的地方管理条例、规定. - 公众沟通协调应对机制 针对输变电工程附近由静电引起的电场刺激等实际影响，建设单位或运行单位应在线路附近设置警示标志，并建立该类影响的应对机制。同时，加强同当地群众的宣传、解释和沟通工作，确有必要时采取接地、屏蔽等措施，消除实际影响。 - 环境监测 - 环境监测任务 （1）制定监测计划，监测工程施工期和运行期环境要素及评价因子的变化。 （2）对工程突发的环境事件进行跟踪监测调查。 - 监测点位布设 监测点位应布置在人类活动相对频繁区域。线路工程监测点可布置在线路附近人为活动较为频繁的区域。具体参照本环评筛选的典型环境现状点。 - 监测技术要求 （1）监测范围应与工程影响区域相符。 （2）监测位置与频次应根据环境影响评价、工程竣工环境保护验收的要求确定。 （3）监测方法与技术要求应符合国家现行的有关环境监测技术规范和环境监测标准分析方法。 （4）应对监测提出质量保证要求。 - 环境监测计划 （1）电磁环境监测 1）监测项目：工频电场、工频磁场 2）监测方法：按《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中的方法进行。 3）监测时间：①工程建成正式投产后第一年结合竣工环境保护验收监测一次；②运行期间确有需要时进行监测；③例行环境监测计划或生态环境主管部门要求时进行监测。④主变压器、母线设备等维修后，进行监测。 4）监测频次：各拟定点位监测一次。 （2）噪声监测 1）监测项目：等效连续A声级。 2）监测方法：按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法进行。 3）监测时间：①工程建成正式投产后第一年结合竣工环境保护验收监测一次；②运行期间确有需要时进行监测；③例行环境监测计划或生态环境主管部门要求时进行监测；④主要噪声源大修前后进行监测。 4）监测频次：各拟定点位昼夜间各监测一次。 电磁环境、声环境监测计划见表 25。 表 25 电磁环境、声环境监测计划要求一览表 监测内容; 监测布点; 监测时间; 监测项目. 运行期; 工频电场、工频磁场; 变电站; 变电站厂界四周各均匀布设至少1个监测点，在高压侧或距带电构架较近的围墙侧适当增加监测点位；垂直进出线围墙布置监测断面，以5m间隔布置测点，测至50m处。变电站无电磁环境敏感目标。; ①工程建成正式投产后第一年结合竣工环境保护验收监测一次；②运行期间确有需要时进行监测；③例行环境监测计划或生态环境主管部门要求时进行监测；④主变压器、母线设备等维修后，进行监测。; 工频电场强度（kV/m）、工频磁感应强度（µT）. 线路; 线路沿线无环境敏感目标，监测布点可参照本工程现状值测点布设；垂直线路布置监测断面，以5m间隔布置测点，测至50m处。. 噪声; 变电站; 变电站厂界四周各均匀布设至少1个监测点位。变电站无声环境敏感目标。; ①工程建成正式投产后第一年结合竣工环境保护验收监测一次；②运行期间确有需要时进行监测；③例行环境监测计划或生态环境主管部门要求时进行监测；④主要噪声源大修前后。; 昼间、夜间等效声级，Leq，dB(A). 线路; 线路沿线声环境保护目标各布设监测个点，各监测点位昼间、夜间各监测一次。. - 信息公开 信息公开本工程应执行《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监督的实施意见》（环环评〔2018〕11号）《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）等法规，应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，将本单位环境信息进行全面的公开，包括: ①公开环境影响报告表编制信息； ②公开环境影响报告表全本； ③公开建设项目开工前的信息； ④公开建设项目施工过程中的信息； ⑤公开建设项目建成后的信息等。 |
| 环保投资 | 本工程估算动态总投资为8658万元，其中环保投资为90.3万元，占工程总投资的1.04%。工程环保投资具体见表 26。 表 26 工程环保投资估算表 序号; 项 目; 投资估算（万元）; 责任主体. 1; 事故油池; 6.5; 建设单位 设计单位 施工单位. 2; 主变油坑及卵石; 28.0. 3; 占地恢复; 12.0. 4; 线路警示标识、环保教育培训; 4.0. 5; 彩旗围栏限界; 1.6. 6; 洒水抑尘; 2.2. 7; 铺垫苫盖; 3.2. 8; 固体废物收集处置; 2.0. 9; 废污水收集处置; 2.0. 10; 宣传告示牌; 0.6. 11; 环评及竣工验收费用（含监测）; 28.2; /. 12; 环保投资费用合计; 90.3; /. 13; 工程总投资; 8658; /. 14; 环保投资占总投资比例; 1.04%; /. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运行期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）土地占用保护措施 ①建议业主以合同形式要求施工单位在施工过程中必须按照设计要求，将施工活动限制在规定范围内。 ②施工时开挖多余的土石方不允许随意倾倒，应采取塔基范围内回填或异地回填等方式妥善处置。 ③施工过程中对临时堆土采取彩条布铺垫、密目网苫盖、编织袋拦挡、彩条旗围护等措施。 ④施工完成后立即清理施工迹地，做到“工完料尽场地清”。施工结束后，对临时占地进行地表清理和土地整治，表面形成“人工结皮”恢复原有土地功能。 ⑤塔基施工期优化塔位选址，避免占用植被覆盖度高的区域，施工前划定施工范围，在施工边界设置围栏、彩条旗等措施，严格限制施工活。 ⑥施工前对材料堆场、堆土场等非开挖扰动的临时占用林草地区域采取彩条布铺垫保护，减少对地表植被的压占影响。 ⑦应选择地势较高、平坦、排水良好的地方作为表土堆存点，尽量远离干沟，防止表土被雨水冲刷进入水体造成水土流失和水污染。同时，要考虑堆存点与施工区域的距离，便于施工结束后表土的回覆利用，减少运输成本和对周边环境的二次扰动在表土堆存点周围设置围挡，如采用编织袋土埂，高度一般不低于1.5米，防止表土被风吹散或被雨水冲刷流失。同时，在堆存点顶部及坡面覆盖防尘网或草帘等，既能防止扬尘，又能起到一定的保水作用，减少表土水分蒸发。 ⑧施工结束后及时将基础余土在塔基区征地范围内平整压实，临时占地需及时清理施工迹地，对开挖扰动的临时占用林草地区域进行洒水、土地整治和植被恢复措施，植被恢复应选择当地本土物种，建设单位和施工单位应做好占用林草地补偿工作和植被恢复工作。 （2）植物保护措施 ①合理规划、设计施工便道及场地，机械施工便道宽度不得大于3.5m，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，禁止对施工区以外地区进行碾压和破坏，以保证周围地表和植被不受破坏。 ②材料运输过程中对施工道路进行合理的选择，施工运输道路一般为单行道，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。对运至塔位的塔材，选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。 ③施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。 ④基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土的挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 ⑤严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期对各类施工临时占地予以土地整治。 ⑥在塔基基础及杆塔等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区、牵张场等施工扰动区地表进行平整。 （3）动物保护措施 ①施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，提高保护野生动物的意识；发现有野生动物繁殖地时，应尽量避开，不得随意干扰和破坏野生动物的栖息、活动场所。 ②选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，夜间不施工。在施工过程中若发现野生动物的活动地，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息，同时要杜绝施工人员捕杀野生动物。 ③施工期如发现保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。 （4）拆除工程环境保护措施 ①原有塔基拆除后，地下基础保留，在塔基基础周围进行土地平整。 ②对不可避免而造成的局部植被破坏区域采用适宜当地生长植被进行植被恢复，恢复原有土地利用功能。 ③施工结束后及时做好建筑垃圾清运、场地清理和迹地恢复。 | （1）土地占用保护 塔基施工区临时堆土未见随意堆放，施工结束后未见临时堆土，施工结束后临时占地原有土地功能未见严重破坏。施工期落实临时拦挡苫盖措施，施工结束后临时场地基本平整恢复。 （2）植物保护 施工过程中，施工便道和施工场地未随意开辟，工程施工区以外区域地表及植被未见破坏，施工过程中未见随意铲除植被、破坏生态环境现象。施工过程中未发生水土流失。施工期未发生明显的铲挖、碾压植被等破坏行为，施工结束后扰动区域结合原始地表基本恢复植被状态，与周围环境基本协调。 （3）动物保护 施工过程中未出现捕捉野生动物行为，未出现随意干扰和破坏野生动物栖息、活动的行为，夜间未施工 （4）拆除工程环境保护措施 施工结束后塔基基础保留，临时场地基本平整恢复。 | 加强对运行维护人员的环境保护教育，提高环保意识，运行维护人员不得随意破坏工程沿线植被，破坏原有生态环境。 | 禁止运行维护人员随意破坏工程沿线植被，破坏原有生态环境。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | ①变电站新建工程应先修建化粪池，施工期施工人员生活废水依托变电站化粪池和施工生产生活区设置的临时厕所收集处理，定期清掏不外排。 ②线路工程施工人员生活污水可经施工生产生活区设置的临时厕所和沿线设置的移动环保厕所收集处理，临时厕所和移动环保厕所需做好防渗处理，收集处理的污水定期清掏，不得随意排放。 ③输电线路施工时，现场施工废水产生量较少，主要由基础养护冲洗和少量车辆冲洗产生，施工单位现场可设置简易沉砂池，采用掏挖方式并用防水布衬垫防渗，施工废水经收集沉淀后可用于场地洒水降尘或自然蒸发。 ④对线路运行维护人员进行水环境相关知识的培训，提高他们的环境保护意识，将工程运行维护过程中产生的生活垃圾等废物妥善处置，及时消除由此带来的环境影响。 | 输电线路施工过程中未见施工废水、生活污水随意漫排，生活垃圾等未见随意丢弃。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受生态环境主管部门的监督管理。 ②依法限制施工期噪声源强，应当优先使用低噪声施工工艺和设备。本环评要求施工作业应按《低噪声施工设备指导名录（2024年版）》（工业和信息化部、生态环境部、住房和城乡建设部、市场监管总局 四部门公告2024年 第40号），优先选用低噪声施工设备进行施工。 ③优化施工方案，合理安排工期，依法限制夜间施工。按《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定，在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。 ④变电站新建工程施工时，应先修建围墙，利用围墙的隔声作用，减缓施工噪声对周围环境的影响。 ⑤加强施工车辆在施工区附近的交通管理，当车辆途经附近居民点时，限速行驶、不高音鸣笛，以减少施工车辆行驶对沿途居民点的噪声影响。 | （1）施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并主动接受生态环境主管部门的监督管理。 （2）施工单位采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，并在施工场周围设置围挡设施，施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。 （3）施工过程中，避免夜间施工，若确需夜间施工，应禁止高噪声施工作业。 （4）加强施工噪声管理工作，避免施工扰民。 | 运行期需要做好设施的维护和运行管理，定期开展环境监测，变电站运行期间厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准限值要求，输电线路沿线声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应声功能区标准限值要求 | 变电站运行期间厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，输电线路沿线的声环境敏感目标处的声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准限值要求。发现超标问题及时处理，确保达标。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。加强施工期现场和车辆运输扬尘污染防治，对临时堆土和细颗粒建筑材料采取苫盖遮挡措施，土石方和建筑垃圾应采取防尘布苫盖等密闭运输方式，加强施工区域裸露地表苫盖，干燥或易起尘天气下有条件的应尽量采取洒水降尘措施。 ②施工产生的建筑垃圾等要合理堆放，应定期清运。 ③车辆运输土方或散体材料时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒，并且在规定的时间内按指定路段行驶，控制扬尘污染。 ④加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。 ⑤变电站及输电线路附近的道路在车辆进出时洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。 ⑥临时堆土应及时苫盖，干燥天气下易起尘的裸露土地及时洒水抑尘。 ⑦施工期间，加强施工场地抑尘和降尘措施，施工物料集中堆放并采取苫盖措施，变电站施工期间严格落实“施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输”的6个100%控尘要求。 | 施工产生的建筑垃圾未见随意堆放，未出现长时间未清理现象，运输土方或散体材料车辆未在运输过程中沿途漏撒，运输车辆未出现大面积扬尘。 | / | / |
| 固体废物 | ①明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集存放，及时清运，严禁随意丢弃。施工现场及施工生产生活区的生活垃圾实行袋装化，封闭贮存及时清运；建筑垃圾分类堆存，并采取必要的防护措施（防雨、防扬尘等）。 ②本工程变电站三通一平工作产生的表土应集中收集堆放，结合附近区域的绿化工程或土地改造工程综合利用，严禁边挖边弃。 ③新建输电线路塔基开挖多余土方应在塔基征地范围内进行平整压实。 ④施工结束后对施工区域再次进行清理，做到“工完、料尽、场地清”。 ⑤拆除线路产生的塔材、导线、金具等物料统一集中处置，根据拆除杆塔的数量和尺寸，合理规划堆放区域的大小和形状，确保堆放整齐、稳定。为防止雨水、风沙等恶劣天气对杆塔造成损害，应采用苫布进行覆盖。 ⑥拆除施工需遵循“减量化、资源化、无害化”原则，可再利用的塔材、导线和金具等材料应及时交由吐鲁番供电公司物资部回收利用。无法利用的塔材、导线和金具等材料应作为建筑垃圾及时清运。 | 建筑垃圾和生活垃圾未见堆放一起，施工结束后未见遗留施工物料、堆土、垃圾等。 | 定期巡线过程中产生的废弃绝缘子、生活垃圾等废物不得随意丢弃，线路运行维护人员应将生活垃圾带至垃圾集中收集点妥善处置，废弃绝缘子等废物回收处理。 | 定期巡线过程中产生的废弃绝缘子、生活垃圾等废物收集后带至垃圾集中收集点进行了妥善处置，对废弃绝缘子等废物进行了回收处理。 |
| 电磁环境 | ①严格按照《110~750kV架空输电线路设计技术规范》（GB50545-2010）选择相导线排列形式，导线、金具及绝缘子等电气设备、设施，提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕；此外，输电线路经过不同地区时亦严格按照上述规定设计导线对地距离、交叉跨越距离。 ②本工程拟建110kV架空输电线路导线经过非居民区最小对地高度不低于6m，经过居民区最小对地高度不低于7m。 | 本工程输电线路经过非居民区和居民区，电磁环境均达标，未出现超标情况。 | （1）严格落实导线对地最低设计高度，降低电磁环境的影响。 （2）杆塔悬挂警示警告标志，加强员工安全教育，加强电磁环境科普知识的宣贯。 （3）运行期需要做好设施的维护和运行管理，定期开展环境监测，确保电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关要求。 （4）在项目运行期，要求变电站运行维护人员对变电站进行定期巡查及维护，保障变电站的正常运行，防止由于变电站运行故障产生额外电磁环境影响的情况发生。 | 变电站周边电磁环境达标；输电线路经过居民区和非居民区，电磁环境均达标，未出现超标情况。发现超标问题及时处理，确保达标。 |
| 环境风险 | 东环110kV变电站本期新建1座有效容积约为30m³的事故油池，有效容积能够满足最大一台主变压器100%油量容纳的容积要求。事故油池和贮油坑采取防渗措施，防渗效果满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 | 东环110kV变电站本期新建1座有效容积约为30m³的事故油池，有效容积能够满足最大一台主变压器100%油量容纳的容积要求。事故油池和贮油坑采取防渗措施，防渗效果满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 | 加强对事故油池及其排导系统的巡查和维护，做好运行期间的管理工作；对于产生的事故油及含油废水不得随意处置，必须由具有危险废物处理资格的机构妥善处理。检修状态下产生的废矿物油、废油桶、废含油抹布及劳保用品等废弃物及时交由有资质的单位进行处置。 | 定期巡查和维护。对于产生的事故油及含油废水及检修产生的废矿物油、废机油桶等含油废物不得随意处置，必须由具有危险废物处理资格的机构妥善处理。 |
| 环境监测 | 制定监测计划，监测工程施工期环境要素及评价因子的变化。 | 监测结果满足相应的法律法规要求。 | ①调试运行结合竣工环境保护验收监测一次。②运行期间确有需要时进行监测。③例行环境监测计划或生态环境主管部门要求时进行监测。④主变压器、母线设备等维修后，进行监测。 | 按环境监测计划开展环境监测。 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

吐鲁番东环110千伏输变电工程的建设符合当地生态环境规划。在设计、施工和运行阶段均采取了一系列的环境保护措施，在严格执行本环境影响报告表中规定的各项污染防治措施和生态保护措施后，从环境保护的角度而言，本工程是可行的。

吐鲁番东环110千伏输变电工程环境影响报告表

# 电磁环境影响专题评价

编制单位：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

编制日期：二〇二五年十二月

- 总则

  - 工程概况

本工程项目组成包括：

（1）东环110千伏变电站新建工程：新建一座110kV户外变电站，本期新建主变2×50MVA，110kV出线2回（1回至交河220kV变电站，1回至番南220kV变电站），每台主变10kV侧配置2×5Mvar电容器。

（2）番南变110千伏保护新增工程：本工程拟利用番南220kV变电站站内2个已建的110kV备用间隔，站内仅涉及增加相应的线路保护装置。

（3）七泉湖变、交河变110千伏保护改造工程：本期七泉湖变、交河变分别更换1套光纤电流差动保护装置，七泉湖变侧保护装置应与沙河子变配合使用，交河变侧保护装置应与东环变配合使用。

（4）七泉湖~红旗π入番南变110千伏线路工程：新建七旗I线π入番南变110kV架空线路，新建线路路径全长约2×7.8km，除在番南220kV变电站出线端采用同塔双回架设外，其余线路均采用单回路架设。另拆除110kV七旗Ⅰ线135#杆塔。

（5）七泉湖~番南改接入沙河子变110千伏线路工程：新建七泉湖~番南(七泉湖变侧)改接入沙河子变110kV架空线路，路径全长约1km，单回路架设。另拆除110kV七旗Ⅰ线75#杆塔、110kV交沙Ⅱ线67#杆塔，拆除导线0.225km。

（6）七泉湖~番南改接入交河变110千伏线路工程：新建七泉湖~番南(番南变侧)改接入交河变110kV架空线路，路径全长约1km，单回路架设。另拆除110kV七旗Ⅰ线76#杆塔、110kV交沙Ⅱ线66#杆塔，拆除导线0.225km。

（7）交河~番南π入东环变110千伏线路工程：新建交河~番南π入东环变110kV架空线路，新建线路路径全长约2×4.8km，除在东环110kV变电站出线端采用同塔双回架设（本期单边挂线），其余线路均采用单回路架设。另拆除110kV七旗Ⅰ线89#、90#、91#杆塔，拆除导线1.11km。

“番南变110千伏保护新增工程”“七泉湖变、交河变110千伏保护改造工程”不新增站内间隔和电气设备，不新增含油设备和主变等主要声源设备，无土建施工，对站外电磁环境、声环境和生态环境基本不造成增量影响，本《报告表》仅做简要分析。本《报告表》重点关注和评价“东环110千伏变电站新建工程”“七泉湖~红旗π入番南变110千伏线路工程”“七泉湖~番南改接入沙河子变110千伏线路工程”“七泉湖~番南改接入交河变110千伏线路工程”“交河~番南π入东环变110千伏线路工程”。

  - 评价因子

根据《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ24-2020），电磁环境影响评价因子为工频电场、工频磁场。

  - 评价等级

根据《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ24-2020）确定本工程的电磁环境影响评价工作等级：

变电站：东环110kV变电站为户外变电站，电磁环境影响评价工作等级为二级。

输电线路：架空线路边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标，架空线路电磁环境影响评价工作等级确定为二级。

因此本工程电磁环境影响评价工作等级确定为二级。

  - 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本工程电磁环境影响评价范围如下：

（1）变电站：东环110kV变电站厂界外30m范围内。

（2）输电线路：110kV架空线路边导线地面投影外两侧30m范围内。

  - 评价标准

电磁环境影响评价标准依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中控制限值：即频率50Hz的电场强度公众曝露控制限值为4000V/m、磁感应强度为100μT；架空线路线下耕地、园地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

  - 电磁环境敏感目标

按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电磁环境敏感目标是指电磁环境影响评价与监测需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作和学习的建筑物。本工程电磁环境敏感目标概况详见表 27。

表 27                        本工程电磁环境敏感目标一览表

| 序号 | 行政区 | 环境敏感目标名称 | 环境敏感目标概况 | 建筑结构 | 方位及距变电站围墙/边导线地面投影最近水平距离 | 最近房屋高度（m） | 环境影响因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）东环110千伏变电站新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本工程评价范围内无电磁和声环境敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）七泉湖~红旗π入番南变110千伏线路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡新光村二组 | 406#房 | 住宅，评价范围内1户，为406#房 | 1层平顶 | 拟建线路西侧10m | 3 | 工频电场 工频磁场 | 单回架空线路段 |
| （三）七泉湖~番南改接入沙河子变110千伏线路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本工程评价范围内无电磁和声环境敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）七泉湖~番南改接入交河变110千伏线路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本工程评价范围内无电磁和声环境敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）交河~番南π入东环变110千伏线路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本工程评价范围内无电磁和声环境敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中所列环境敏感目标为根据当前设计阶段路径资料调查所得，表中所描述位置距离为当前设计路径边导线垂直投影与环境敏感目标的最近水平距离。随工程设计不断深化，环评调查的环境敏感目标及其相对位置关系可能与建成后实际调查情况略有变化。

- 电磁环境质量现状监测与评价

  - 监测布点原则

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）及《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）的要求并结合本工程实际情况，电磁环境敏感目标的布点方法以定点监测为主。

（1）变电站工程：对拟建变电站厂界四侧及评价范围内电磁环境敏感目标处进行布点监测。

（2）线路工程：在本工程输电线路评价范围内选取有代表性的敏感点和位置布设监测点位进行电磁环境现状监测。若线路沿线电磁环境影响评价范围内无电磁环境敏感目标，在线路路径处设置现状监测点位。

  - 监测布点

（1）东环110kV变电站新建工程：变电站拟建站址四周及中心共布设5个测点，测点距离地面高度1.5m。变电站电磁环境影响评价范围内无电磁环境敏感目标。

（2）110kV线路新建工程：新建线路评价范围内有1处电磁环境保护目标，布设1个测点；同时对线路线下进行了现状监测，布设9个测点。线路工程共布设10个测点。

  - 监测点位

（2）新建110kV线路工程：七泉湖~红旗π入番南变110千伏线路工程新建输电线路评价范围内有1处电磁环境保护目标，测点位于电磁敏感建筑物外，距墙壁1m，距地面高度1.5m。同时在新建线路下方设置3个现状监测点位，距离地面1.5m高度处；在七泉湖~番南改接入沙河子变110千伏线路工程新建线路下方设置1个现状监测点位，距离地面1.5m高度处；在七泉湖~番南改接入交河变110千伏线路工程新建线路下方设置1个现状监测点位，距离地面1.5m高度处；在交河~番南π入东环变110千伏线路工程新建线路下方设置4个现状监测点位，距离地面1.5m高度处。线路工程共布设10个测点。

本工程电磁环境监测布点具体见监测点位示意图见附图5。

表 28。监测点位示意图见附图5。

表 28                       电磁环境质量现状监测布点一览表

| 序号 | 监测对象 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 东环110kV变电站 |  | 拟建站址北侧1# |
|  |  |  | 拟建站址东侧2# |
|  |  |  | 拟建站址南侧3# |
|  |  |  | 拟建站址西侧4# |
|  |  |  | 拟建站址中心5# |
|  | 吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡新光村二组 |  |  |
|  | 吐鲁番市高昌区 | 现状值测点3# |  |
|  |  | 现状值测点4# |  |
|  |  | 现状值测点5# |  |
|  | 吐鲁番市高昌区 | 现状值测点2# |  |
|  | 吐鲁番市高昌区 | 现状值测点1# |  |
|  | 吐鲁番市高昌区 | 现状值测点6# |  |
|  |  | 现状值测点7# |  |
|  |  | 现状值测点8# |  |
|  |  | 现状值测点9# |  |

  - 监测项目

工频电场、工频磁场。

  - 监测时间、监测频次、监测单位

监测时间：2025年10月19日；

监测频次：昼间监测一次；

监测单位：武汉中电工程检测有限公司。

  - 监测环境

监测时环境条件见表 29。

表 29                      电磁环境监测时环境条件一览表

| 序号 | 检测点位 | 检测时间 | 天气 | 气象参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 湿度（RH%） | 温度（℃） |  | 风向 | 风速（m/s） |  |
|  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |
| （一）东环110千伏变电站新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 东环110kV变电站站址东北侧1# | 2025.10.19 | 晴 | 15.4 | 22.9 | / | 北 | 0.5 | / |
|  | 东环110kV变电站站址东南侧2# | 2025.10.19 | 晴 | 15.3 | 22.9 | / | 北 | 0.6 | / |
|  | 东环110kV变电站站址西南侧3# | 2025.10.19 | 晴 | 15.4 | 22.8 | / | 北 | 0.7 | / |
|  | 东环110kV变电站站址西北侧4# | 2025.10.19 | 晴 | 15.2 | 22.9 | / | 北 | 0.6 | / |
|  | 东环110kV变电站站址中心5# | 2025.10.19 | 晴 | 15.2 | 22.8 | / | 北 | 0.4 | / |
| （二）七泉湖~红旗π入番南变110千伏线路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡新光村二组406#房东侧 | 2025.10.19 | 晴 | 16.5 | 21.1 | / | 北 | 0.6 | / |
|  | 线路背景值3# | 2025.10.19 | 晴 | 16.1 | 21.3 | / | 北 | 0.5 | / |
|  | 线路背景值4# | 2025.10.19 | 晴 | 16.1 | 21.3 | / | 北 | 0.7 | / |
|  | 线路背景值5# | 2025.10.19 | 晴 | 15.7 | 21.5 | / | 北 | 0.7 | / |
| （三）七泉湖~番南改接入沙河子变110千伏线路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线路背景值2# | 2025.10.19 | 晴 | 16.8 | 20.7 | / | 北 | 0.5 | / |
| （四）七泉湖~番南改接入交河变110千伏线路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线路背景值1# | 2025.10.19 | 晴 | 16.8 | 20.8 | / | 北 | 0.5 | / |
| （五）交河~番南π入东环变110千伏线路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线路背景值6# | 2025.10.19 | 晴 | 15.3 | 22.6 | / | 北 | 0.5 | / |
|  | 线路背景值7# | 2025.10.19 | 晴 | 15.2 | 22.7 | / | 北 | 0.5 | / |
|  | 线路背景值8# | 2025.10.19 | 晴 | 15.6 | 22.4 | / | 北 | 0.9 | / |
|  | 线路背景值9# | 2025.10.19 | 晴 | 15.5 | 22.3 | / | 北 | 0.7 | / |

  - 监测方法

按《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）规定的方法执行。

  - 监测仪器

电磁环境现状监测仪器见表 30。

表 30                        电磁环境现状监测使用仪器信息一览表

| 仪器名称型号及出厂编号 | 技术指标 | 校准证书编号 |
| --- | --- | --- |
| 工频电场、工频磁场 仪器名称：电磁辐射分析仪 仪器型号：SEM-600/LF-01D 出厂编号：G-2507/D-2526 | 测量范围 电场强度： 0.01V/m～100kV/m 磁感应强度： 1nT～10mT 频率范围：1Hz-100kHz | 校准单位：中国泰尔实验室 证书编号：25J02X006176 有效期：2025.07.09-2026.07.08 |
| 温湿度风速仪 仪器名称：多功能风速计 仪器型号：Testo410-2 出厂编号：38577560/903 | 温度 测量范围：-10℃~+50℃ 湿度 测量范围：0% ~100%（无结露） 风速 测量范围：0.4m/s~20m/s | 校准单位：湖北省计量测试技术研究院 证书编号：2024RG011802758 有效期：2024.12.06-2025.12.05 检定单位：湖北省气象计量检定站 证书编号：鄂气检42412149 有效期：2024.12.04-2025.12.03 |

  - 监测结果及分析

（1）监测结果

武汉中电工程检测有限公司具备相应的监测资质和能力，按环评的布点等监测要求开展了监测工作并出具了检测报告。本环评对武汉中电工程检测有限公司的检测报告按照技术导则规范进行了审核确认。本工程电磁环境现状监测结果见表 31。

表 31                           电磁环境现状监测结果

| 序号 | 检测点位 | 电场强度（V/m） | 磁感应强度（μT） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）新建东环110千伏变电站工程 |  |  |  |  |
|  | 东环110kV变电站站址东北侧1# | 2.70 | 0.022 |  |
|  | 东环110kV变电站站址东南侧2# | 3.07 | 0.028 |  |
|  | 东环110kV变电站站址西南侧3# | 3.09 | 0.023 |  |
|  | 东环110kV变电站站址西北侧4# | 2.38 | 0.019 |  |
|  | 东环110kV变电站站址中心5# | 2.78 | 0.021 |  |
| （二）七泉湖~红旗π入番南变110千伏线路工程 |  |  |  |  |
|  | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡新光村二组406#房东侧 | 7.15 | 0.107 |  |
|  | 线路背景值3# | 0.36 | 0.014 |  |
|  | 线路背景值4# | 0.38 | 0.014 |  |
|  | 线路背景值5# | 0.24 | 0.014 |  |
| （三）七泉湖~番南改接入沙河子变110千伏线路工程 |  |  |  |  |
|  | 线路背景值2# | 0.78 | 0.025 |  |
| （四）七泉湖~番南改接入交河变110千伏线路工程 |  |  |  |  |
|  | 线路背景值1# | 1.16 | 0.052 |  |
| （四）交河~番南π入东环变110千伏线路工程 |  |  |  |  |
|  | 线路背景值6# | 2.45 ×103 | 1.332 | 位于750kV巴吐I线边导线下，线高34m |
|  | 线路背景值7# | 2.25 ×103 | 1.103 | 位于750kV巴吐I线边导线下，线高38m |
|  | 线路背景值8# | 6.92 | 0.020 |  |
|  | 线路背景值9# | 6.12 | 0.015 |  |

（2）监测结果分析

①新建东环110千伏变电站工程

东环110kV变电站厂界工频电场强度监测值范围为2.38V/m~3.09V/m、工频磁感应强度监测值范围为0.019μT~0.028μT，工频电场强度、工频磁感应强度分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的限值要求。

②新建110kV线路工程

本工程拟建线路沿线环境敏感保护目标处的工频电场强度监测值为7.15V/m、工频磁感应强度监测值为0.107μT，工频电场强度、磁感应强度分别满足4000V/m、100μT的限值要求；本工程拟建线路沿线现状监测点工频电场强度监测范围值为0.24V/m～2.45 ×103V/m，工频磁感应强度监测值范围为0.014µT～1.332µT，工频电场强度、工频磁感应强度均分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的10kV/m、100μT的控制限值。

- 电磁环境影响预测与评价

  - 东环110千伏变电站新建工程电磁环境影响预测与评价

    - 预测与评价方法

本工程评价等级根据主体工程电压等级确定，本期东环110kV变电站为户外站，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）的规定，本工程电磁环境影响评价等级为二级。因此，本次评价采用类比分析的方式进行电磁环境影响预测。

    - 类比对象选择及可行性分析

（1）类比对象选择的原则

工频电场强度主要取决于电压等级及预测点与源的距离，并与环境湿度、植被及地理地形等屏蔽条件相关；工频磁感应强度主要取决于电流及关心点与源的距离。

变电站电磁环境类比测量，从严格意义讲，具有相同的变电站型式、完全相同的设备型号（决定了电压等级及额定功率、额定电流等）、布置情况（决定了距离因子）和环境条件是最理想的，即：不仅有相同变电站型式、主变压器数量和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件是很困难的，要解决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是工频电场、工频磁感应强度的主要产生源。

对于变电站围墙外的工频电场，要求最近的高压带电构架布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于变电站围墙外的工频磁感应强度，也要求最近的通流导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是，工频电场的类比条件相对容易实现，因为变电站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁感应强度的电流却是随负荷变化而有较大的变化。

根据以往对诸多变电站的类比监测结果，变电站周围的工频磁感应强度场强远小于100μT的限值标准，因此本工程主要针对工频电场选取类比对象。

（2）类比对象

按照类似工程的主变规模、电压等级、布置形式等原则。现以已运行的“水磨沟110kV变电站”作为类比对象，该变电站主变压器容量为2×50MVA，电压等级为110kV，主变为户外布置。类比变电站与建设项目变电站主要技术参数对照见表 32。

表 32                         主要技术指标对照表

| 主 | 水磨沟110kV变电站 | 东环110kV变电站 |
| --- | --- | --- |
| 主变规模 | 2×50MVA | 2×50MVA |
| 电压等级 | 110kV | 110kV |
| 主变布置形式 | 户外布置 | 户外布置 |
| 总平面布置 | 三列式布置 | 三列式布置 |
| 占地面积 | 0.2505hm2 | 0.501hm2 |
| 110kV出线回数 | 2回 | 2回 |
| 110kV架线型式 | 架空出线 | 架空出线 |
| 环境条件 | 乌苏市 温带大陆性干旱、半干旱气候 | 吐鲁番市 温带大陆性干旱气候 |
| 运行工况 | 1#主变运行电压为115.72kV~115.76kV； 运行电流为39.45A~39.86A； 有功功率为7.24MW~7.61MW； 无功功率为-3.73Mvar~-3.02Mvar。 2#主变运行电压为117.78kV~117.86kV；运行电流为47.11A~47.58A； 有功功率为8.66MW~8.82MW； 无功功率为-4.55Mvar~-4.41Mvar。 | / |

（3）类比对象的可比性分析

东环110kV变电站与已投运的水磨沟110kV变电站电压等级相同，主变数量、容量及布置型式均一致。

工频电场仅和运行电压及布置型式相关，对于工频电场只要电压等级相同、布置型式一致就具有可比性。东环110kV变电站本期投运后的电压等级、主变容量、主变布置形式均与类比变电站一致。因此，本次选用水磨沟110kV变电站作为本工程东环110kV变电站的类比站是可行的。

    - 类比检测

（1）监测单位

新疆广宇众联环境监测有限公司

（2）监测因子

工频电场、工频磁场

（3）监测方法

类比变电站电磁环境现状监测按《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）中相关规定执行。

（4）监测仪器

类比监测所用相关仪器情况见表 33。

表 33                       监测所用仪器一览表

| 序号 | 监测项目 | 设备名称 | 设备编号 | 检定/校准机构 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频电场强度 | 电磁监测分析仪 | NBM-550+ EHP-50F | 北京市计量检测 科学研究院 | 2023年6月29日至 2024年6月28日 |
|  | 工频磁感应强度 |  |  |  |  |

（5）监测时间及气象条件

监测时间：2023年8月16日；

气象条件：晴、相对湿度49.6%～49.9%、温度20.4℃～25.7℃。

（6）监测布点

变电站厂界：根据电磁环境厂界在变电站围墙外5米处布置监测点的原则，变电站四周围墙外5米处共布置8个测点，距离地面1.5m高度处。

（7）监测结果

变电站类比监测结果见表 34。

表 34             水磨沟110kV变电站厂界工频电磁场环境监测结果

| 序号 | 测点位置 | 工频电场强度 (V/m) | 工频磁感应强度 (μT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 距水磨沟变电站西偏北边界5米处 | 468.9 | 0.2402 |
| 2 | 距水磨沟变电站西偏南边界5米处 | 184.6 | 0.0378 |
| 3 | 距水磨沟变电站南偏西边界5米处 | 856.0 | 0.1023 |
| 4 | 距水磨沟变电站南偏东边界5米处 | 713.0 | 0.1273 |
| 5 | 距水磨沟变电站东偏南边界5米处 | 199.4 | 0.0426 |
| 6 | 距水磨沟变电站东偏北边界5米处 | 130.4 | 0.0576 |
| 7 | 距水磨沟变电站北偏东边界5米处 | 95.08 | 0.0449 |
| 8 | 距水磨沟变电站北偏西边界5米处 | 83.56 | 0.0311 |

（8）类比监测结果分析

根据电磁环境质量监测结果，水磨沟110kV变电站厂界工频电场强度在83.56V/m～856.0V/m之间；工频磁感应强度在0.0311μT～0.2402μT之间，工频电场及工频磁场强度均分别满足4000V/m、100μT的标准限值。

    - 类比分析结论

由前述的类比可行性分析可知，水磨沟110kV变电站运行期产生的工频电场、工频磁场水平能够反映本工程东环110kV变电站本期投运后产生的电磁环境水平。

由类比监测结果可知，类比对象水磨沟110kV变电站厂界的工频电场、工频磁场能够满足相应环境标准的限值要求。因此可以预测，本工程东环110kV变电站本期投运后厂界的工频电场、工频磁场同样能够满足4000V/m和100μT的公众曝露限值要求。

  - 新建110kV输电线路电磁环境影响预测与评价

    - 评价方法

本工程新建架空线路电磁环境影响采用模式预测的方法来分析与评价工程投运后产生的电磁环境影响。

    - 预测模式

本工程输电线路的工频电场强度和工频磁感应强度影响预测根据《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ24-2020）附录C、D推荐的计算模式进行。

（1）高压交流架空输电线路下空间工频电场强度的计算（附录C）

① 单位长度导线上等效电荷的计算

高压送电线上的等效电荷是线电荷，由于高压送电线半径r远小于架设高度h，因此等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。

多导线线路中导线上的等效电荷由下列矩阵方程计算：

式中：—各导线对地电压的单列矩阵；

—各导线上等效电荷的单列矩阵；

—各导线的电位系数组成的阶方阵（为导线数目）。

矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i, j, ... 表示相互平行的实际导线，用i′, j′, ...表示它们的镜像，电位系数可写为：

式中：—真空介电常数，；

—输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，的计算式为：

式中：—分裂导线半径，m；

—次导线根数；

—次导线半径，m。

由矩阵和矩阵，可解出矩阵。

对于三相交流线路，由于电压为时间向量，计算各相导线的电压时要用复数表示：

相应地电荷也是复数量：

式（B1）矩阵关系即分别表示了复数量的实数和虚数两部分：

② 计算由等效电荷产生的电场

为计算地面电场强度的最大值，通常取最大弧垂时导线的最小对地高度。

当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

式中：、—导线i的坐标（i=1、2、…m）；

m—导线数目；

、—分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。

对于三相交流线路，可求得电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为：

式中：—由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；

—由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；

—由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；

—由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。

该点的合成的电场强度则为：

式中：

在地面处（y=0）电场强度的水平分量

（2）高压交流架空输电线路下空间磁感应强度的计算（附录D）

由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d：

（m）

式中：—大地电阻率，；—频率，Hz。

在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图 7，不考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度：

（A/m）

式中：—导线i中的电流值，A；—导线与预测点的高差，m；—导线与预测点水平距离，m。

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

图 7     磁场向量图

    - 预测内容及参数选取

（1）预测内容

预测本工程新建110kV线路工频电场强度、工频磁感应强度影响程度及范围。本工程预测内容包括新建110kV单回线路、新建110kV双回线路和新建110kV双回线路（本期单边挂线）。

（2）预测参数

①杆塔类型

由于转角塔使用数量相对较少且档距之间的相间距会随转角度数的增大而减小，不具备典型性和统一性。因此本环评按保守原则选用杆塔类型中横担最宽、电磁环境影响最大的直线塔为代表进行预测：即新建110kV单回线路选用NR110-35-ZB3塔型，该塔型导线水平排列；110kV同塔双回挂线和同塔双回挂线（本期单边挂线）评价范围内均无电磁环境敏感目标，本环评按保守原则选用110kV同塔双回挂线为代表的进行预测，选用NR110-35-SFT塔型进行预测，该塔型导线伞型排列。

②导线型号

根据设计资料，本工程新建110kV线路均采用JL3/G1A-240/30钢芯铝绞线，因此本环评选择JL3/G1A-240/30型钢芯高导电率铝绞线导线进行预测，导线电流为662A。

（3）预测方案

根据本工程可研设计资料，本工程新建110kV线路经过非居民区最小对地高度不低于6m，经过居民区最小对地高度不低于7m。本工程新建110kV单回线路评价范围内涉及1处电磁环境敏感目标（一层平顶），本工程新建110kV同塔双回挂线和同塔双回挂线（本期单边挂线）均仅在变电站出线端采用双回路终端塔挂线，线路较短且无电磁环境敏感目标，因此本环评仅对110kV双回线路经过非居民区展开预测。

①线路经过非居民区，输电线路预测导线对地高度6m，距离地面1.5m处的电磁环境。

②线路经过居民区，输电线路预测导线对地高度7m，距离地面1.5m、4.5m处的电磁环境。

相关预测参数及预测计算方案详见表 35。

表 35                           本工程线路预测参数及方案

| 线路回路数 |  | 110kV单回线路架设段 | 110kV同塔双回线路架设段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杆塔型式 |  | NR110-35-ZB3型 | NR110-35-SFT |
| 导线类型 |  | JL3/G1A-240/30型 |  |
| 导线半径（m） |  | 0.0108 |  |
| 允许载流量（A） |  | 662 |  |
| 分裂数 |  | / |  |
| 分裂间距 |  | / |  |
| 导线排列方式 |  | 水平排列 | 伞型排列 |
| 导线间距（m） | 水平 | 6.25/6.25 | 上：4.0 上：4.0 中：4.5 中：4.5 下：5.0 下：5.0 |
|  | 垂直 | 0 | 上：7.0 下：7.0 |
| 一、底层导线对地最小距离 |  |  |  |
| 非居民区（m） |  | 6.0 |  |
| 居民区（m） |  | 7.0 |  |
| 二、预测点位对地高度 |  |  |  |
| 非居民区（m） |  | 1.5 |  |
| 居民区（m） |  | 1.5、4.5 | / |
| 预测杆塔示意图 |  |  |  |

    - 预测结果

（1）110kV单回线路架设段

110kV单回线路架设段最低线高下的工频电场及工频磁场预测计算见表 36，相应变化趋势及空间分布图见图8~图11。

表 36             110kV单回线路工频电场强度、工频磁感应强度预测结果

| 项目 与线路关系 |  | 工频电场强度（kV/m) |  |  | 工频磁感应强度（µT） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距线路中心的距离(m) | 距边导线距离(m) | 导线对地6m | 导线对地7m |  | 导线对地6m | 导线对地7m |  |
|  |  | 地面1.5m | 地面1.5m | 地面4.5m | 地面1.5m | 地面1.5m | 地面4.5m |
| 0 | 边导线内 | 2.18 | 1.56 | / | 29.10 | 23.24 | / |
| 1 |  | 2.11 | 1.54 | / | 28.98 | 23.17 | / |
| 2 |  | 1.99 | 1.51 | / | 28.70 | 22.96 | / |
| 3 |  | 1.97 | 1.55 | / | 28.35 | 22.60 | / |
| 4 |  | 2.15 | 1.69 | / | 27.88 | 22.05 | / |
| 5 |  | 2.43 | 1.88 | / | 27.00 | 21.19 | / |
| 6 |  | 2.64 | 2.03 | / | 25.41 | 19.93 | / |
| 6.25 | 边导线下 | 2.67 | 2.05 | / | 24.88 | 19.54 | / |
| 7.25 | 1m | 2.64 | 2.07 | / | 22.29 | 17.78 | / |
| 8.25 | 2m | 2.44 | 1.97 | 3.02 | 19.29 | 15.79 | 30.99 |
| 9.25 | 3m | 2.14 | 1.80 | 2.37 | 16.35 | 13.78 | 23.47 |
| 10.25 | 4m | 1.81 | 1.59 | 1.87 | 13.74 | 11.92 | 18.08 |
| 11.25 | 5m | 1.51 | 1.37 | 1.50 | 11.56 | 10.28 | 14.28 |
| 12.25 | 6m | 1.25 | 1.18 | 1.22 | 9.78 | 8.88 | 11.55 |
| 13.25 | 7m | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 8.35 | 7.70 | 9.54 |
| 14.25 | 8m | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 7.19 | 6.72 | 8.02 |
| 15.25 | 9m | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 6.25 | 5.89 | 6.84 |
| 16.25 | 10m | 0.60 | 0.62 | 0.59 | 5.47 | 5.21 | 5.91 |
| 17.25 | 11m | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 4.83 | 4.63 | 5.16 |
| 18.25 | 12m | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 4.30 | 4.14 | 4.55 |
| 19.25 | 13m | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 3.84 | 3.72 | 4.04 |
| 20.25 | 14m | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 3.46 | 3.36 | 3.61 |
| 21.25 | 15m | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 3.13 | 3.05 | 3.25 |
| 22.25 | 16m | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 2.84 | 2.78 | 2.94 |
| 23.25 | 17m | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 2.60 | 2.54 | 2.68 |
| 24.25 | 18m | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 2.38 | 2.33 | 2.45 |
| 25.25 | 19m | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 2.19 | 2.15 | 2.25 |
| 26.25 | 20m | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 2.02 | 1.99 | 2.07 |
| 27.25 | 21m | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 1.87 | 1.84 | 1.91 |
| 28.25 | 22m | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 1.74 | 1.71 | 1.77 |
| 29.25 | 23m | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 1.62 | 1.60 | 1.65 |
| 30.25 | 24m | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 1.51 | 1.49 | 1.54 |
| 31.25 | 25m | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 1.41 | 1.40 | 1.44 |
| 32.25 | 26m | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 1.32 | 1.31 | 1.34 |
| 33.25 | 27m | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 1.24 | 1.23 | 1.26 |
| 34.25 | 28m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 1.17 | 1.16 | 1.19 |
| 35.25 | 29m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 1.10 | 1.10 | 1.12 |
| 36.25 | 30m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.04 | 1.04 | 1.06 |
| 最大值 |  | 2.67 | 1.97 | 3.02 | 29.10 | 15.79 | 30.99 |
| 最大值处距线路中心距离（m） |  | 6.25 | 8.25 | 8.25 | 0 | 8.25 | 8.25 |

注：本工程忽略因风偏无法满足净空距离要求导致在该范围内逻辑上存在敏感点而预测结果无意义的预测点，用“/”表示，下同。而为反映线路在居民区最小线路高度下的电磁环境影响水平，将地面处（1.5m高）的计算结果全部列出。

图8  110kV单回线路工频电场强度、工频磁感应强度预测结果（非居民区）

图9  110kV单回线路工频电场强度、、工频磁感应强度空间分布图（非居民区）

图10  110kV单回线路工频电场强度、工频磁感应强度预测结果（居民区）

图11  110kV单回线路工频电场强度、工频磁感应强度空间分布图（居民区）

（2）110kV同塔双回线路架设段

110kV同塔双回线路架设段最低线高下的工频电场及工频磁场预测计算见表 37，相应变化趋势见图12~图13。

表 37              110kV双回线路工频电场强度、工频磁感应强度预测结果

| 项目 与线路关系 |  | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 距线路中心的距离(m) | 距边导线距离(m) | 导线对地6m | 导线对地6m |
|  |  | 地面1.5m | 地面1.5m |
| 0.0 | 线路中心 | 2.49 | 13.73 |
| 1.0 | 边导线内 | 2.55 | 14.45 |
| 2.0 | 边导线内 | 2.71 | 16.33 |
| 3.0 | 边导线内 | 2.88 | 18.72 |
| 4.0 | 边导线内 | 2.97 | 20.82 |
| 5.0 | 边导线下 | 2.87 | 21.95 |
| 6.0 | 边导线外1 | 2.58 | 21.85 |
| 7.0 | 边导线外2 | 2.18 | 20.79 |
| 8.0 | 边导线外3 | 1.76 | 19.20 |
| 9.0 | 边导线外4 | 1.36 | 17.45 |
| 10.0 | 边导线外5 | 1.03 | 15.75 |
| 11.0 | 边导线外6 | 0.76 | 14.19 |
| 12.0 | 边导线外7 | 0.55 | 12.80 |
| 13.0 | 边导线外8 | 0.39 | 11.57 |
| 14.0 | 边导线外9 | 0.27 | 10.49 |
| 15.0 | 边导线外10 | 0.19 | 9.54 |
| 16.0 | 边导线外11 | 0.14 | 8.70 |
| 17.0 | 边导线外12 | 0.12 | 7.96 |
| 18.0 | 边导线外13 | 0.13 | 7.31 |
| 19.0 | 边导线外14 | 0.14 | 6.73 |
| 20.0 | 边导线外15 | 0.15 | 6.21 |
| 21.0 | 边导线外16 | 0.17 | 5.75 |
| 22.0 | 边导线外17 | 0.17 | 5.33 |
| 23.0 | 边导线外18 | 0.18 | 4.96 |
| 24.0 | 边导线外19 | 0.18 | 4.62 |
| 25.0 | 边导线外20 | 0.19 | 4.31 |
| 26.0 | 边导线外21 | 0.19 | 4.03 |
| 27.0 | 边导线外22 | 0.19 | 3.78 |
| 28.0 | 边导线外23 | 0.18 | 3.55 |
| 29.0 | 边导线外24 | 0.18 | 3.34 |
| 30.0 | 边导线外25 | 0.18 | 3.14 |
| 31.0 | 边导线外26 | 0.18 | 2.97 |
| 32.0 | 边导线外27 | 0.17 | 2.80 |
| 33.0 | 边导线外28 | 0.17 | 2.65 |
| 34.0 | 边导线外29 | 0.16 | 2.51 |
| 35.0 | 边导线外30 | 0.16 | 2.38 |
| 最大值 |  | 2.97 | 21.95 |
| 最大值处距线路中心距离（m） |  | 4.0 | 5.0 |

图12  110kV双回线路工频电场强度、工频磁感应强度预测结果（非居民区）

图13  110kV双回线路工频电场强度、工频磁感应强度空间分布图（非居民区）

    - 预测结果分析

（1）110kV单回线路架设段

①工频电场

本工程110kV单回线路经过非居民区，导线对地最小距离为6m，线下距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为2.67kV/m，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中10kV/m的控制限值。

本工程110kV单回线路经过居民区，导线对地最小距离为7m，边导线2m外、线下距离地面1.5m、4.5m高度处的工频电场强度最大值分别为1.97kV/m、3.02kV/m，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m的公众曝露控制限值。

②工频磁场

本工程110kV单回线路经过非居民区，导线对地最小距离为6m，线下距离地面1.5m高度处的工频磁感应强度最大值为29.10μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中100μT的控制限值。

本工程110kV单回线路经过居民区，导线对地最小距离为7m，边导线2m外、线下距离地面1.5m、4.5m高度处的工频磁感应强度最大值分别为15.79μT、30.99μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中100μT的公众曝露控制限值。

（2）110kV同塔双回线路架设段

①工频电场

本工程110kV单回线路经过非居民区，导线对地最小距离为6m，线下距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为2.97kV/m，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中10kV/m的控制限值。

②工频磁场

本工程110kV单回线路经过非居民区，导线对地最小距离为6m，线下距离地面1.5m高度处的工频磁感应强度最大值为21.95μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中100μT的控制限值。

  - 控制措施

根据以上预测结果可知，本工程拟建输电线路经过非居民区及居民区，对应的工频电场强度和工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应的限值要求，线路无需抬升。

  - 电磁环境敏感目标环境影响预测与评价

针对线路段电磁环境敏感目标与工程的相对位置关系以及房屋结构对其进行了电磁环境影响预测。

拟建线路工程电磁环境保护目标影响预测结果见表38。

表38                  本工程电磁环境敏感目标影响预测结果

| 行政区 | 环境敏感目标名称 | 建筑结构 | 方位及边导线地面投影最近水平距离 | 电磁环境预测值 |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预测高度 | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度（μT） |  |
| 吐鲁番市高昌区 | 恰特喀勒乡新光村 | 1层平顶 | 边导线西侧约10m | 1.5m | 0.62 | 5.21 | 达标 |
|  |  |  |  | 4.5m | 0.59 | 5.91 | 达标 |

注：表中所列环境敏感目标为根据当前设计阶段路径资料调查所得，表中所描述位置距离为当前设计路径边导线垂直投影与环境敏感目标的最近水平距离。随工程设计不断深化，环评调查的环境敏感目标及其相对位置关系可能与建成后实际调查情况略有变化。

本工程拟建输电线路评价范围内电磁环境敏感目标处工频电场强度为0.59~0.62kV/m，工频磁感应强度为5.21~5.91μT，工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的标准限值。

- 电磁环境影响评价综合结论

  - 东环110kV变电站新建工程电磁环境影响结论

本工程选用水磨沟110kV变电站作为东环110kV变电站的类比对象。由类比可行性分析可知，水磨沟110kV变电站运行期产生的工频电场、工频磁场水平能够反映东环110kV变电站本期投运后产生的工频电场、工频磁场。由类比监测结果可知，类比监测的水磨沟110kV变电站厂界的工频电场、工频磁感应强度能够满足相应环境标准的限值要求。因此，可以预测东环110kV变电站本期投运后厂界的工频电场、工频磁感应强度水平也能够满足4000V/m和100μT的公众曝露限值要求。东环110kV变电站电磁环境影响评价范围内无电磁环境敏感目标。

  - 新建110kV输电线路工程电磁环境影响结论

（1）110kV单回线路架设段

①工频电场

本工程110kV单回线路经过非居民区，导线对地最小距离为6m，线下距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为2.67kV/m，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中10kV/m的控制限值。

本工程110kV单回线路经过居民区，导线对地最小距离为7m，边导线2m外、线下距离地面1.5m、4.5m高度处的工频电场强度最大值分别为1.97kV/m、3.02kV/m，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m的公众曝露控制限值。

②工频磁场

本工程110kV单回线路经过非居民区，导线对地最小距离为6m，线下距离地面1.5m高度处的工频磁感应强度最大值为29.10μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中100μT的控制限值。

本工程110kV单回线路经过居民区，导线对地最小距离为7m，边导线2m外、线下距离地面1.5m、4.5m高度处的工频磁感应强度最大值分别为15.79μT、30.99μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中100μT的公众曝露控制限值。

（2）110kV同塔双回线路架设段

①工频电场

本工程110kV单回线路经过非居民区，导线对地最小距离为6m，线下距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为2.97kV/m，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中10kV/m的控制限值。

②工频磁场

本工程110kV单回线路经过非居民区，导线对地最小距离为6m，线下距离地面1.5m高度处的工频磁感应强度最大值为21.95μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中100μT的控制限值。

（3）电磁环境敏感目标

本工程拟建110kV单回输电线路段评价范围内电磁环境敏感目标处工频电场强度为0.59~0.62kV/m，工频磁感应强度为5.21~5.91μT，工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的标准限值。