40-WH11121K-P2201

建设项目环境影响报告表

（公示稿）

| 项目名称： | 吐鲁番市中钻服装饰品有限公司110千伏业扩配套工程 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司 |

| 编制单位： | 中国电力工程顾问集团 中南电力设计院有限公司 |
| --- | --- |
| 编制日期： | 二〇二五年十二月 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 吐鲁番市中钻服装饰品有限公司110千伏业扩配套工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 行业类别 |  | 五十五-161 输变电工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 总占地面积：1.62hm2(其中永久占地：0.08hm2临时占地：1.54hm2）/2.3km |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 本工程不属于“涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）”的项目，根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中专项评价设置原则，本报告设置电磁环境影响专题评价。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | - 与《托克逊能源重化工工业园区总体规划(2023-2035年)》的符合性 本项目符合《托克逊能源重化工工业园区总体规划(2023-2035年)》。 - 与《关于托克逊能源重化工工业园区总体规划(2023-2035年)环境影响报告书的审查意见》（新环审〔2023〕307号）的符合性 本项目符合《关于托克逊能源重化工工业园区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书的审查意见》（新环审〔2023〕307号）。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案相符性分析 ①生态保护红线 核实后，项目区不属于生态红线划定区域，符合相关生态保护要求，不会导致辖区内生态服务功能下降。 ②环境质量底线 工程建设对项目区周边环境影响不大，不会突破当地环境质量底线。 ③资源利用上线相符性 本工程属于电力基础设施建设项目，本工程的建设符合资源利用上线要求。 ④生态环境管控单元及生态环境准入清单 本工程与吐鲁番市托克逊县重点管控区的要求相符。 - 与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）相符性分析 本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》中相关要求不冲突。 - 与产业政策相符性分析 本工程属于城乡电网建设项目，符合国家产业政策。 - 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 本工程符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求。 - 与当地主管部门意见的落实情况 本项目在选址阶段，对输电线路路径进行了优化，符合当地土地利用规划和发展规划。 |  |  |  |

# 二、建设内容

| 项目组成及规模 | - 项目组成 本工程建设内容包括托克逊工业园变--中钻110千伏变110千伏线路工程和托克逊工业园220千伏变电站间隔扩建工程，项目基本组成及规模详见表4。 表4 项目基本组成及规模 工程名称; 吐鲁番市中钻服装饰品有限公司110千伏业扩配套工程. 建设单位; 国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司. 工程性质; 新建、扩建. 设计单位; 哈密新东源电力设计咨询有限公司. 建设地点; 新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县. 项目; 参数; 规模. 托克逊工业园220千伏变电站间隔扩建工程; 主体工程; 现状规模; 已建2×180MVA主变压器，户外布置，110kV出线4回，220kV出线10回。. 本期规模; 扩建110kV出线间隔1个，在站内预留场地建设，不新征地。. 公辅工程与环保工程; 托克逊工业园220kV变电站前期工程已建成全站的场地、道路、供水、排水和事故油池等公辅与环保设施，本期依托现有公辅与环保设施，无需改扩建。. 占地面积; 本期扩建工程在变电站围墙内预留位置建设，不新增征地。. 临时工程; 施工生产区; 在变电站现有占地范围内布设施工生产区，集中布设材料堆放区、物料加工区等。. 施工营地; 施工人员租住附近居民房屋，不设施工营地。. 临时施工道路; 道路长度2km，宽度3.5m. 托克逊工业园变--中钻110千伏变110千伏线路工程; 电压等级; 110kV. 线路路径长度; 2.3km. 架空导线型号; JL3/G1A-240/30型高导电率钢芯铝绞线. 导线架设方式; 单/双回路架设. 杆塔数量; 8基. 杆塔型号; 110-TLF-ZB1. 地线; 全线架设双地线，两根均采用OPGW复合光缆。. 临时工程; 施工人员租住附近居民房屋，不设施工营地。. 拆除工程; 本期需在托克逊工业园变外拆除110kV工冶线导线长约0.7km，拆除地线0.9km,拆除铁塔耐张2基、直线塔1基。. 工程投资; 动态总投资为456.00万元，其中环保投资为22.50万元，占工程总投资的4.93%。. 预投产期; 2026年6月. - 托克逊工业园220千伏变电站间隔扩建工程 - 站址概况 托克逊工业园220千伏变电站位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县城区南约5km处，南湖路以北200m处，变电站于2002年6月建成投运。 - 前期工程概况 托克逊工业园220千伏变电站前期建设有2台180MVA主变压器，主变压器户外布置，220千伏出线10回，110千伏出线4回。 - 前期工程环保措施情况 托克逊工业园220千伏变电站于2002年6月建成投运，前期环保手续已办理，经现场勘察本项目无以新带老问题，对前期工程的环保措施情况进行简要分析： （1）电磁环境 对高压设备采用了均压措施；站内电气设备进行了合理布局；选用了具有抗干扰能力的电气设备，设置了防雷接地保护装置，站内配电架构的高度、对地距离和相间均保持了一定距离，设备间连线离地面亦保持了一定高度，从而保证了围墙外工频电场、工频磁场满足标准。 （2）噪声 主变压器布置在站址中间，以尽量减小噪声对站外环境的影响；采取均压措施、选择高压电气设备和导体等以及按晴天不出现电晕校验选择导线等措施，降低电晕放电噪声。 （3）水环境 变电站内的废水主要为临时运维人员产生的生活污水，站内前期工程建有化粪池，生活污水经化粪池处理后定期清运不外排。 （4）固体废物 变电站运行期的固体废物主要为临时运维人员产生的生活垃圾及废旧铅蓄电池。站内运行期平时无废旧蓄电池产生，到达使用寿命的废旧蓄电池不在站内暂存，交由危废处理资质的单位妥善处置。 （5）事故变压器油处置设施 托克逊工业园220千伏变电站前期工程建设有一座事故油池，事故油池有效容积能满足最大单台主变油量100%不外泄的设计要求。主变压器下设置有卵石层和储油坑，通过事故排油管与总事故油池相连。变压器投运至今，未出现变压器油泄漏事故，未产生过废变压器油。 - 本期扩建工程概况 托克逊工业园220千伏变电站本期扩建110千伏出线间隔1个。本期间隔扩建在站内预留位置建设，不新增征地。 托克逊工业园220千伏变电站前期已建成全站的场地、道路、供水、排水和事故油池等辅助设施，本期无需改扩建。 托克逊工业园220千伏变电站在变电站现有占地范围内布设施工生产区，集中布设材料堆放区、物料加工区等。施工人员租住附近居民房屋，不设施工营地。 - 工程占地 本工程在站内预留位置建设，不在站外新增征地。 - 托克逊工业园变--中钻110千伏变110千伏线路工程 - 工程建设规模 本工程新建托克逊工业园变--中钻110千伏变110千伏线路工程，新建线路长约2.3km，其中单回路长约2.1km，利旧已建110kV工区线、工冶线双回路同塔架设段0.2km，导线均采用JL3/G1A-240/30型高导电率钢芯铝绞线。 - 导线和地线 新建架空线路导线采用JL/G1A-240/30型高导电率钢芯铝绞线。全线架设双地线，两根均采用OPGW复合光缆。 本工程架空线路使用的导线基本参数详见表5。 表5 输电线路架空线路导线参数 线型; JL3/G1A-240/30. 分裂间距（mm）; /. 直径（mm）; 21.6. 70℃长期允许载流量（A）; 679. - 杆塔和基础 （1）杆塔 根据本工程实际情况，在《国网基建部关于发布输变电工程通用设计通用设备应用目录（2025年版）的通知》（〔2024〕54号）及《国网基建部关于发布线路杆塔通用设计优化技术导则及模块序列清单的通知》（〔2020〕54号）中没有合适模块选用，选用自行设计铁塔。线路工程共新建铁塔8基，其中直线塔3基，耐张塔5基。 表6 输电线路使用的杆塔型式一览表 线路名称; 塔型; 数量 （基）. 托克逊工业园变--中钻110千伏变110千伏线路工程; 110-TLF-ZB1-21; 直线塔; 2. 110-TLF-ZB1-24; 直线塔; 1. 110-TLF-J1-15; 转角塔; 1. 110-TLF-J3-21; 转角塔; 2. 110-TLF-J4-18; 转角塔; 1. 110-TLF-DJ1-18; 终端塔; 1. 合计; 8. （2）基础 根据线路地形、施工条件、地质特点、水文情况和杆塔型式，本工程采用板式直柱基础和掏挖基础。 - 线路导线对地距离及交叉跨越 （1）导线对地距离 按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定，110kV输电线路导线对地最小允许距离见表7。 表7 110千伏线路在不同地区的导线对地最小允许距离 线路经过地区; 最小距离(m); 计算条件. 居民区; 7.0; 导线最大弧垂. 非居民区; 6.0; 导线最大弧垂. 对建筑物; 垂直距离; 5.0; 导线最大弧垂. 最小距离; 4.0; 最大风偏情况. 水平距离; 2.0; 无风情况下. 对树木自然生长高; 垂直距离; 4.0; 导线最大弧垂. 净空距离; 3.5; 导线最大风偏. 果树、经济林、城市绿化灌木、街道行道树; 3.0; 导线最大弧垂. （2）交叉跨越 按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定，110kV输电线路导线对各种被跨越物的最小垂直距离如表7。新建架空线路主要交叉跨越情况见表8。 表8 110kV线路导线与道路、河流及各种架空线路交叉跨越的距离 被跨越物名称; 最小距离(m); 计算条件. 铁路; 7.5; 导线最大弧垂. 公路; 7.0; 导线最大弧垂. 河流; 3.0（至百年一遇洪水位）; 导线最大弧垂. 本期新建110千伏线路工程不涉及“三跨”内容（“三跨”主要指的是高速公路、高速铁路及重要电力通道）。 - 工程占地 本工程项目建设区占地包括永久占地和临时占地，永久占地为间隔扩建区域和塔基区；临时占地包括输电线路工程的塔基施工场地、牵张场地、跨越施工场地、施工道路。 根据《土地利用现状分类标准》（GB/T21010-2017），本工程占地类型为公园与绿地、工业用地及公共设施用地。 本工程总占地面积1.62hm²，其中永久占地0.08hm²，临时占地1.54hm²。 变电站工程间隔扩建区占地面积为0.03hm²（永久占地）、输电线路工程塔基及施工场地区占地面积为0.51hm²（永久占地为0.05hm²，临时占地为0.46hm²）、牵张场地区占地面积为0.30hm²（均为临时占地）、跨越施工场地区占地面积为0.08hm²（均为临时占地）、施工道路区占地面积为0.70hm²（均为临时占地）。其中公园与绿地占地面积为0.04hm²，工业用地占地面积为1.55hm²，公用设施用地0.03hm²。 具体工程占地类型见表9。 表9 工程占地类型一览表 单位：hm² 行政区划; 工程分区; 占地性质; 占地类型. 永久 占地; 临时 占地; 小计; 公园与绿地; 工业 用地; 公用设施用地. 吐鲁番市; 托克逊县; 变电站; 扩建区; 0.03; 0.00; 0.03; 0.00; 0.00; 0.03. 输电 线路; 塔基及施工场地; 0.05; 0.46; 0.51; 0.04; 0.47; 0.00. 牵张场; 0.00; 0.30; 0.30; 0.00; 0.30; 0.00. 跨越施工场地; 0.00; 0.08; 0.08; 0.00; 0.08; 0.00. 施工道路; 0.00; 0.70; 0.70; 0.00; 0.70; 0.00. 小计; 0.05; 1.54; 1.59; 0.04; 1.55; 0.00. 合计; 0.08; 1.54; 1.62; 0.04; 1.55; 0.03. - 土石方平衡 本项目挖方0.26万m3，填方0.25万m3，弃方0.01万m3，弃方拉运至托克逊工业园区建筑垃圾填埋场。本工程土石方平衡表见表10。 表10 本工程土石方平衡表 单位：万m3 地形地貌; 分区; 挖方; 填方; 借方; 弃方. 土石方; 回填方; 塔基垫高回填; 小计; 数量; 来源; 数量; 去向. 山前冲洪积平原区; 变电站; 扩建区; 0.02; 0.01; 0.00; 0.01; 0.00; /; 0.01; 园区垃圾处理厂. 输电线路区; 塔基及施工场地区; 0.16; 0.13; 0.03; 0.16; 0.00; /; 0.00; /. 施工道路; 0.08; 0.08; 0.00; 0.08; 0.00; /; 0.00; /. 小计; 0.24; 0.21; 0.03; 0.24; 0.00; /; 0.00; /. 合计; 0.26; 0.22; 0.03; 0.25; 0.00; /; 0.01; /. |
| --- | --- |
| 总平面及现场布置 | - 托克逊工业园220千伏变电站平面布置 220千伏配电装置布置在站区北侧，向北出线；110千伏配电装置布置在站区南侧，向南出线；主变压器、二次设备室、35千伏配电间布置在两个配电装置之间，基本为“一”字排列；35千伏并联电容器布置在变电站西南侧；在220千伏配电装置和主变压器之间设置一条运输道路。变电站出口位于南侧，正对主变运输道路。 托克逊工业园220千伏变电站本期扩建1个110千伏出线间隔，采用架空出线。 扩建工程在站内预留位置建设，不需新征占地。前期工程已建成全站的场地、道路、供水、排水和事故油池等辅助设施，本期无需改扩建。 - 托克逊工业园变--中钻110千伏变110千伏线路工程路径走向 新建输电线路自220千伏托克逊工业园变110千伏侧西起第四间隔（预留）向南架空出线至原双回路终端，线路终端塔向西穿越220千伏园泰一、二线至本期新立单回路终端塔，线路跨越10千伏线路、九龙南路、中泰西路后沿中泰西路南侧绿化带架设至中钻变附近，由南向北接入新建中钻变。线路全长约2.42km。 - 现场布置 1、变电站间隔扩建工程 （1）施工生产生活区 在变电站现有征地范围内布设施工生产区，集中布设材料堆放区、物料加工区等。 （2）施工营地 施工人员就近租住附近居民房，不单独设置施工营地。 2、线路工程 （1）塔基及其施工场地 在塔基施工过程中需在杆塔外围设置施工场地，用于临时堆置土方、砂石料、水、材料和工具等。本工程塔基及塔基施工场地总占地面积约为0.51hm2，其中永久占地面积约为0.05hm2，临时占地面积约0.46hm2。 （2）牵张场地 本工程输电线路在线路架设时，设置牵张场地用于布置牵引设备及线缆，全线共计布置牵张场地2处，牵张场地占地面积约为0.30hm2，牵张场地选址于地形平缓的场地。 （3）跨越施工场地 全线共布设跨越施工场地4处，跨越施工场地区占地面积为0.08hm²。 （4）施工生活营地 本工程不设置施工生活营地，就近租住民房。 |
| 施工方案 | - 变电站间隔扩建工程施工工艺及流程 变电站间隔扩建工程施工工艺及流程主要分为以下五个阶段。 （1）地基处理； （2）建构筑物土石方开挖； （3）土建施工； （4）设备进场运输； （5）设备及网架安装。 变电站间隔扩建工程主要施工工艺及流程见图4。在施工过程中采用机械施工和人工施工相结合的方法。 图5变电站扩建工程主要施工工艺和流程 - 新建线路工程施工工艺及流程 架空输电线路施工的工艺流程主要包括两个阶段，即准备工作和施工安装。其中，准备阶段包括勘测阶段，以及备料加工和分坑；施工安装通常又划分为基础施工、材料运输、杆塔施工、架线施工和接地安装五道工序。架空输电线路施工工艺流程详见图5。 图6架空输电线路施工工艺流程 （1）基础施工。在完成复测分坑准备后，可按地质条件及杆塔明细表确定基础开挖方式和拟定基础施工方法，如人力开挖、爆扩成坑、现浇杆塔基础、预制基础等。 （2）物料运输。线路施工运输主要包括砂、石、水泥、钢筋、地螺等基础材料、塔料和绝缘子、金具等架线材料，以及抱杆、绞磨、钢丝绳等基础、立塔、架线工器具。本工程所在区域交通较便利，可利用已有道路运输。 （3）杆塔施工。杆塔施工时输电线路中的一道重要工序，其任务是将杆塔组立于基础之上，并牢固地用基础连接，用来支承架空导（地）线。对于地形条件及道路条件较好的塔位，拟采用轮式起重机分段组立。组塔时，预先将塔身组装成塔片，按吊装的顺序按秩序叠放，横担部分组装成整体，以提高吊装的使用效率。对于施工场地不能满足吊车施工要求的塔位采用内悬浮抱杆进行组立。悬浮抱杆吊装时，根据抱杆的自身结构和拉线的设置位置，确定安全的起吊重量和起吊方式，分主材或塔片或塔段进行吊装。 （4）架线施工。架线施工的任务是将架空导（地）线按设计要求的架线应力（驰度）架设于已组立好的杆塔上。按照施工流程可分为：障碍的消除；搭设越线架；挂悬垂绝缘子串和放线滑车；放线；紧线与观测驰度；附件安装；导（地）线的连接。 （5）接地安装。接地装置（包括接地体和接地引下线）大部分为地下隐蔽工程，故在施工中应严格按照规定操作安装，并需测量接地电阻值，使其符合要求后，才能投入运行。 - 线路拆除工艺及流程 旧线路拆除工作分为拆除前准备工作，导、地线拆除，铁塔拆除三个步骤。 （1）拆除前准备工作 ①施工负责人组织进场的相关人员认真查看施工现场，熟悉现场工作环境，了解每基铁塔的型号和呼高、重量等。 ②组织施工班组进行安全、技术交底，熟悉拆旧具体施工方法，交代拆旧线旧塔的安全操作方法和要求、需采取的安全防范及危险点预控措施。 ③准备施工器具（绞磨、滑车、钢绳、紧线夹、断线钳、防电搬手套、对讲机），对工器具型号、性能进行细致检查；对个人安全工器具检查是否良好。 ④拆旧采用的气割必须配置足够氧气瓶和乙炔及防火设备。 ⑤拆除施工前必须先对导线加挂接地线进行放电，将线路上的感应电全部放完后才能开始施工。 （2）导、地线拆除 ①拆除导、地线上的所有防震锤，在分段内铁塔的导、地线上将附件拆除，导线换成单轮滑车，地线换成地线滑车。 ②检查该段线路内是否有跨越的电力线、通讯线等障碍物，若有电力线、通讯线等在拆线之前做好跨越架设搭设。 ③在铁塔一侧准备好打过轮临锚的准备工作，过轮临锚由导线卡线器、钢丝绳、滑车、钢丝套子、手扳葫芦及地锚等构成。 ④开始落线，安排人员观测驰度，看到驰度下降接近地面时，打好过线塔的过轮临锚并收紧手扳葫芦。 ⑤将导线落到地面上，拆除所有的耐张金具。 ⑥按照运输方便的原则将导线分段剪断后运到材料场，妥善存放。 （3）铁塔拆除 本工程需要拆除的杆塔均为铁塔，拟采用小抱杆拆除的施工方法。 ①拆除导、地线上的所有防震锤，在分段内杆塔的导、地线上将附件拆除，导线换成单轮滑车，地线换成地线滑车。 ②检查拟拆除的线路段内是否有跨越的电力线、通讯线等障碍物，若有电力线、通讯线等在拆线之前做好跨越架搭设。 ③在杆塔一侧准备好打过轮临锚的准备工作，过轮临锚由导线卡线器、钢丝绳、滑车、钢丝套子、手扳葫芦及地锚等构成。 ④开始落线，安排人员观测驰度，看到驰度下降接近地面时，打好过线塔的过轮临锚并收紧手扳葫芦。 ⑤将导线落到地面上，拆除所有的耐张金具。 ⑥按照运输方便的原则将导线分段剪断后运到材料场，妥善存放。 ⑦拆除塔基构架及附件，并对裸露在地面的塔基及其地面下1m以上区域均进行破碎处理。拆除线路产生的塔材、导线、金具等物料统一交由电力公司物资部门集中处置。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 主体功能区规划和生态功能区划情况 - 主体功能区规划 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，分为国家级和自治区两个层面。 本工程线路位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县，属于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中划定的国家级农产品主产区，为限制开发区域。 本工程与主体功能区规划相符性分析见表11。 表11 本工程与新疆维吾尔自治区主体功能区划相符性分析一览表 限制开发区域（农产品主产区）开发原则; 本工程建设情况; 相符性分析. 加强土地整治，搞好规划，统筹安排、连片推进，加快中低产田改造，鼓励农民开展土壤改良。; 不涉及; 相符. 加强水利设施建设，加快水源工程、大中型灌区配套和节水改造工程建设。; 不涉及; 相符. 加强人工影响天气能力建设。; 不涉及; 相符. 优化农牧业生产布局和品种结构，搞好农牧业布局规划，科学确定各区域农牧业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的农牧业产业带和生产区。; 不涉及; 相符. 支持优势农产品主产区农产品加工、流通、储运设施的建设，引导农牧产品加工、流通、储运企业向优势产区聚集。; 不涉及; 相符. 粮食主产区要进一步提高粮食生产能力，在保护生态前提下，集中力量在基础条件好的地区加大标准化粮田建设力度，形成稳定的粮食生产供应能力，建设国家粮食安全后备基地。; 不涉及; 相符. 大力发展棉花、油料和糖类生产，鼓励发挥优势，着力提高品质和单产，积极开展高标准节水灌溉、全机械化等工程建设。; 不涉及; 相符. 加强草原保护与建设，建立和完善草原保护制度，提高草原生产能力，转变草原畜牧业经营方式，强化草原监督管理和监测预警工作。; 电力线路塔基无法避让草地，建设单位会按照法律法规办理征占用手续。; 相符. 优化开发方式，发展循环农业，促进农业资源的永续利用，鼓励和支持农牧产品加工副产物的综合利用，加强农业面源污染防治。; 不涉及; 相符. 加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。; 不涉及; 相符. 积极推进农业的规模化、产业化经营，发展农产品深加工，拓展农村就业和增收领域。; 不涉及; 相符. 以县域为重点推进城镇建设和非农产业发展，加强县城和乡镇公共服务设施建设，完善小城镇公共服务和居住功能。; 本工程为输变电工程，为基础设施项目，项目实施后可以提高区域电网供应能力，保障供电可靠性和稳定性，提高公共服务供给能力。; 相符. 农村居民点以及农村基础设施和公共服务设施的建设，要统筹考虑人口迁移等因素，适度集中、集约布局。; 不涉及。; 相符. 重视农产品主产区土壤环境的保护，避免在农产品主产区内以及周边布局易造成农产品污染的产业。; 不涉及。; 相符. 位于农产品主产区的点状能源和矿产资源基地建设，必须进行生态环境影响评估，并尽可能减少对生态空间与农业空间的占用，同步修复生态环境。; 本工程将按照法律法规要求开展环境影响评价工作。; 相符. 综上所述，本工程建设与新疆维吾尔自治区主体功能区规划相符。 - 生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》，全省生态功能分区共分为一级区划（5个生态区）、二级区划（18个生态亚区）、三级区划（76个生态功能区）。 项目区域属于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区—Ⅲ4天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区—51.吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气开发生态功能区。 该生态功能区主要生态服务功能为油气资源、荒漠化控制；主要生态环境问题为油气污染、风沙危害、土壤风蚀；主要生态敏感因子、敏感程度为土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感；主要保护目标为保护地下水、保护荒漠植被和砾幕；针对这些问题，应实行规范油气勘探开采作业、废弃物无害化处理铁路公路沿线采用机械和生物措施防风防洪、节约用水等保护措施；适宜发展方向为发展特色种植业，建设农业生态示范区，合理发展煤炭产业。 本工程为输变电建设项目，施工期工程建设对周围生态环境造成的影响较小，在采取相关环境保护措施后，不利影响可以得到有效减缓，且施工结束后，影响即消失。运行期主要污染因子为工频电场、工频磁场、噪声，不会造成工程所在区域生态功能区中主要的人为干扰范围扩大，符合《新疆维吾尔自治区生态功能区划》。 - 自然环境概况 1.3.1地形地貌 本项目沿线地貌主要为山前冲洪积倾斜平原，主要呈荒地、戈壁滩景观，地形较平坦，地势开阔，交通条件较好。 1.3.3水文 经现场踏勘，本工程新建线路未跨越河流，可不考虑河流影响，且沿线无水利规划。沿线地势平坦排水较为通畅，无大范围内涝积水区。线路不受河流洪水的影响，水文条件良好。 1.3.4气候特征 本工程所在区域属于大陆荒漠性气候区，该区域海拔在海平面左右，主要气候特征是：冬季寒冷少雪期短；夏季炎热酷暑，昼夜温差大，降雨稀少，干旱少雨，蒸发强烈；春季升温较快而多大风和沙暴天气；秋季降温迅速且秋高气爽。 本工程最近的气象站为托克逊县气象站，直线距离约2km。托克逊气象站位于托克逊县西北侧，观测场中心坐标为东经88°38′，北纬42°45′。托克逊气候特征详见表12。 表12 气候特征一览表 项目; 单位; 托克逊县气象站数值. 累年平均气温; ℃; 14.5. 累年极端最高气温; ℃; 48. 累年极端最低气温; ℃; -21.8. 累年最热月平均最高气温; mm; 39.5. 全年主导风向; /; W. 冬春季主导风向; /; W. 累年最大积雪深度; cm; 5. 累年最大冻土深度; cm; 80. 累年平均雷暴日数; d; 9.8. 累年平均大风日数; d; 69. 1.3.5植被 本工程线路途经区域主要为戈壁荒漠荒地景观，周边植被主要为道路行道树，工程区范围内有零星植被分布，区域性的植物主要以梭梭等耐旱的自然植被为主，植被覆盖率约2%～5%，植被发育较差。 1.3.6动物 根据现场踏勘及有关资料，工程区域野生动物分布较少，主要为爬行类的蜥蜴和哺乳类的啮齿动物。经现场调查，未发现国家或自治区级重点保护野生动物。 - 声环境质量现状 - 监测布点 - 监测布点原则 依据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）现状监测布点原则，布点应覆盖整个评价范围，包括厂界（场界、边界）和声环境保护目标。当声环境保护目标高于（含）三层建筑时，还应选取有代表性的声环境保护目标的代表性楼层设置布点。 评价范围内没有明显的声源（如工业噪声、交通运输噪声、建设施工噪声、社会生活噪声）等，且声级较低时，可选择有代表性的区域布设测点。 评价范围内有明显的声源，并对声环境保护目标的声环境质量有影响，或建设项目为改、扩建工程，应根据声源种类采取不同的监测布点原则（当声源为固定声源时，现状测点应重点布设在可能既受到现有声源影响，又受到建设项目声源影响的敏感目标处，以及有代表性的敏感目标处；为满足预测需要，也可在距离现有声源不同距离处设置衰减测点）。 - 监测点位 1）变电站间隔扩建工程：托克逊工业园220千伏变电站现状监测点位于厂界四周。变电站厂界四侧监测点位布设在围墙外1m，距地面1.2m高度处，共布设9个监测点位。变电站厂界西侧有1处声环境保护目标，监测点布设在声环境敏感建筑物靠近厂界侧户外1m，测点高度高于围墙0.5m，共布设1个监测点位。 2）线路工程：现状监测点布设在拟建线路下方，距离地面1.2m高度处，共布设1个监测点位；线路北侧涉及1处声环境保护目标，现状监测点布设在靠近线路侧最近的声环境敏感建筑物户外1m处，监测点高度为距离地面1.2m高度处，共布设1个监测点位。 本工程声环境监测具体点位见表13。 表13 声环境质量现状监测点位表 序号; 检测点位. 一、托克逊工业园变--中钻110千伏变110千伏线路工程. 线路背景值1#（E:88°38'30.477"，N:42°44'39.221"）. 托克逊县众洪新材料有限公司北侧. 二、托克逊工业园220千伏变电站间隔扩建工程. 1; 托克逊工业园220千伏变电站厂界; 托克逊工业园220千伏变电站厂界东侧1#. 2; 托克逊工业园220千伏变电站厂界东侧2#. 3; 托克逊工业园220千伏变电站厂界南侧3#. 4; 托克逊工业园220千伏变电站厂界南侧4#. 5; 托克逊工业园220千伏变电站厂界南侧5#. 6; 托克逊工业园220千伏变电站厂界西侧6#. 7; 托克逊工业园220千伏变电站厂界西侧7#. 8; 托克逊工业园220千伏变电站厂界北侧8#. 9; 托克逊工业园220千伏变电站厂界北侧9#. 10; 新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县托克逊镇; 安徽电建公司职工生活区东侧. - 监测项目 等效连续A声级。 - 监测单位 武汉中电工程检测有限公司。 - 监测时间、监测频率、监测环境 监测时间：2025年10月17日—10月18日； 监测频率：每个监测点昼、夜各监测一次； 监测环境：现场监测期间环境条件详见表14。 表14 监测气象条件 序号; 检测点位; 检测时间; 天气; 气象参数. 湿度（RH%）; 温度（℃）; 风向; 风速（m/s）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 一、托克逊工业园220kV变电站厂界. 1; 托克逊工业园220kV变电站厂界东侧1#; 2025.10.17; 晴; 19.5; 20.3; 北; 0.5. 2025.10.18; 8.8; 0.6. 2; 托克逊工业园220kV变电站厂界东侧2#; 2025.10.17; 晴; 19.4; 20.4; 北; 0.6. 2025.10.18; 8.8; 0.4. 3; 托克逊工业园220kV变电站厂界南侧3#; 2025.10.17; 晴; 19.4; 20.5; 北; 0.9. 2025.10.18; 8.8; 0.7. 4; 托克逊工业园220kV变电站厂界南侧4#; 2025.10.17; 晴; 19.3; 20.6; 北; 0.7. 2025.10.18; 8.7; 0.7. 5; 托克逊工业园220kV变电站厂界南侧5#; 2025.10.17; 晴; 19.2; 20.6; 北; 0.5. 2025.10.18; 8.7; 0.4. 6; 托克逊工业园220kV变电站厂界西侧6#; 2025.10.17; 晴; 19.3; 20.8; 北; 0.6. 2025.10.18; 8.6; 0.6. 7; 托克逊工业园220kV变电站厂界西侧7#; 2025.10.17; 晴; 19.2; 20.7; 北; 0.5. 2025.10.18; 8.5; 0.8. 8; 托克逊工业园220kV变电站厂界北侧8#; 2025.10.17; 晴; 19.1; 20.6; 北; 0.7. 2025.10.18; 8.5; 0.7. 9; 托克逊工业园220kV变电站厂界北侧9#; 2025.10.17; 晴; 19.1; 20.6; 北; 0.7. 2025.10.18; 8.4; 0.6. 10; 托克逊县托克逊镇安徽电建公司职工生活区东侧; 2025.10.17; 晴; 18.8; 20.9; 北; 0.5. 2025.10.18; 8.1; 0.6. 二、线路部分. 线路背景值1#; 2025.10.17; 晴; 18.5; 21.1; 北; 0.5. 2025.10.18; 7.8; 0.4. 托克逊县众洪新材料有限公司北侧; 2025.10.17; 晴; 18.6; 21.4; 北; 0.5. 2025.10.18; 7.6; 0.5. （7）监测方法及测量仪器 监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行。 测量仪器：本工程所用测量仪器情况见表15。 表15 声环境现状监测仪器及型号 仪器名称型号及出厂编号; 技术指标; 校准/检定证书编号及有效期; 仪器状态. 工频电场、工频磁场 仪器名称：电磁辐射分析仪 仪器型号：SEM-600/LF-01D 出厂编号：G-2507/D-2526; 测量范围 电场强度： 0.01V/m～100kV/m 磁感应强度： 1nT～10mT 频率范围：1Hz-100kHz; 校准单位：中国泰尔实验室 证书编号：25J02X006176 有效期：2025.07.09-2026.07.08; 合格. 噪声 仪器名称：声级计 仪器型号：AWA6228+ 出厂编号：10348858 仪器名称：声校准器 仪器型号：AWA6021A 出厂编号：1010860; 测量范围： 低量程（20～132）dB(A) 高量程（30～142）dB(A) 频率范围：10Hz-20kHz 声压级： （94.0/114.0）dB 频率范围：1000.0Hz±1Hz; 检定单位：湖北省计量测试技术研究院 证书编号：2025SZ041400623 有效期：2025.06.27-2026.06.26 检定单位：湖北省计量测试技术研究院 证书编号：2025SZ060400279 有效期：2025.05.06-2026.05.05; 合格. 温湿度风速仪 仪器名称：多功能风速计 仪器型号：Testo410-2 出厂编号：38577560/903; 温度 测量范围：-10℃~+50℃ 湿度 测量范围：0%～100%（无结露） 风速 测量范围：0.4m/s~20m/s; 校准单位：湖北省计量测试技术研究院 证书编号：2024RG011802758 有效期：2024.12.06-2025.12.05 检定单位：湖北省气象计量检定站 证书编号：鄂气检42412149 有效期：2024.12.04-2025.12.03; 合格. - 监测结果及分析 - 监测结果 本工程声环境现状监测结果见表16。 表16 声环境现状监测结果 序号; 检测点位; 等效连续A声级 （Leq，dB(A)）. 测量值; 修约值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 一、托克逊工业园220千伏变电站间隔扩建工程. 托克逊工业园220kV变电站厂界东侧1#; 39.7; 39.2; 40; 39. 托克逊工业园220kV变电站厂界东侧2#; 40.6; 39.6; 41; 40. 托克逊工业园220kV变电站厂界南侧3#; 41.2; 39.7; 41; 40. 托克逊工业园220kV变电站厂界南侧4#; 40.8; 39.5; 41; 40. 托克逊工业园220kV变电站厂界南侧5#; 41.0; 39.5; 41; 40. 托克逊工业园220kV变电站厂界西侧6#; 39.8; 38.3; 40; 38. 托克逊工业园220kV变电站厂界西侧7#; 39.7; 38.6; 40; 39. 托克逊工业园220kV变电站厂界北侧8#; 45.7; 43.3; 46; 43. 新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县托克逊镇安徽电建公司职工生活区东侧; 44.5; 42.0; 44; 42. 二、托克逊工业园变--中钻110千伏变110千伏线路工程. 线路背景值1#; 39.4; 38.1; 39; 38. 托克逊县众洪新材料有限公司北侧1#; 38.2; 37.2; 38; 37. - 监测结果分析 （1）托克逊工业园220千伏变电站间隔扩建工程 托克逊工业园220千伏变电站四周厂界噪声昼间监测结果为40～46dB(A)，夜间噪声范围为38～43dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。托克逊工业园220kV变电站声环境评价范围内声环境保护目标处的昼间监测结果为44dB(A)，夜间监测结果为42dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 （2）托克逊工业园变--中钻110千伏变110千伏线路工程 新建110kV线路沿线声环境现状，昼间噪声监测结果为38~39dB(A)，夜间噪声监测结果为37~38dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。声环境保护目标处的昼间噪声监测结果为38dB(A)，夜间噪声监测结果为37dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 - 电磁环境质量现状 根据电磁环境影响专题中的环境质量现状监测结果，本工程区域电磁环境质量监测结果如下： 1）托克逊工业园220千伏变电站间隔扩建工程 托克逊工业园220千伏变电站厂界四周工频电场监测结果为11.20～455.22V/m，工频磁场监测结果为0.032～1.746μT，工频电场强度、工频磁场强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m、100μT的控制限值。变电站电磁环境评价范围内无电磁环境敏感目标。 2）托克逊工业园变--中钻110千伏变110千伏线路工程 新建架空线路沿线背景值监测点处工频电场强度监测结果为57.11V/m、工频磁场强度监测结果为0.296μT，工频电场强度、工频磁场强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m、100μT的标准限值要求。新建110kV线路沿线电磁环境敏感目标处工频电场强度监测结果为0.34V/m、工频磁场强度监测结果为0.014μT，工频电场强度、工频磁场强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m、100μT的标准限值要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | - 前期工程环保手续履行情况 - 前期工程环保手续履行情况 托克逊工业园220千伏变电站位于吐鲁番市托克逊县，距离托克逊县城直线距离约4km。站址中心地理坐标为：E88°38'40.916"，N42°44'39.678"。该工程于2012年12月31日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅《关于新疆电力公司2008年以前已建成110/220千伏输变电工程环境影响报告表的批复》（新环核函〔2012〕1331号），于2016年3月25日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅《关于国网新疆电力公司2008年以前已建成110千伏220千伏输变电工程竣工环境保护验收意见的函》（新环函〔2016〕271号）。 - 前期工程环境保护措施及效果 （1）生态保护措施 托克逊工业园220千伏变电站站内道路进行了硬化，站区总体已采用碎石进行了铺装，站外设置了水土保持措施，各项生态保护措施落实到位。 （2）声环境保护措施 托克逊工业园220千伏变电站前期已对站区平面布置进行了优化，主变布置在站区中部，主变等主要声源设备采取了低噪声设备，站区设置了实心围墙等措施，现状监测结果表明变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （3）电磁环境保护措施 托克逊工业园220千伏变电站内的高压带电装置及导线均控制了对地距离，设备及导线提高了加工工艺，220千伏及110千伏配电装置采用户外布置，现状监测结果表明变电站厂界外的电磁环境水平满足电磁环境曝露限值要求。 （4）化粪池 托克逊工业园220千伏变电站前期已经建有1座有效容积为4m3的化粪池。 （5）固体废弃物处置措施 站内已设置了垃圾桶、笤帚等生活垃圾收集设施。生活垃圾经收集后，由站内运行人员运送至当地生活垃圾转运点，交由环卫部门妥善处置。 托克逊工业园220千伏变电站采用免维护蓄电池，设计使用寿命10年，废旧铅蓄电池每10年产生量约2.88t。根据《国家危险废物名录（2025版）》，废弃蓄电池属于“HW31含铅废物”中的“废弃的铅蓄电池”，废物代码“900-052-31”。托克逊工业园220千伏变电站于2002年建成投运，变电站内蓄电池已达到寿命周期，交由新疆泽龙蓄电池回收有限公司进行处置，不在变电站内临时贮存。 （6）环境风险 托克逊工业园220千伏变电站已建设有1座有效容积为70m3的事故油池，可以满足事故状态下事故油的处置需要。变电站投运至今，未出现变压器油泄漏事故。 综上所述，托克逊工业园220千伏变电站各项环保措施和环保设施落实到位，环保设施运行正常。 - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 2.1与本工程有关的原有污染情况 声环境污染源：本次环境现状监测结果表明，托克逊工业园220千伏变电站厂界的声环境现状均满足相应国家标准要求，未发现明显环境问题。 电磁环境污染源：本次环境现状监测结果表明，托克逊工业园220千伏变电站电磁环境现状均满足相应国家标准要求，未发现明显环境问题。 固体废物污染源：托克逊工业园220千伏变电站于2002年建成投运，变电站内蓄电池已达到寿命周期，交由新疆泽龙蓄电池回收有限公司进行处置，不在变电站内临时贮存。 2.2与本工程有关的主要环境问题 本次环境现状监测结果表明，工程所在地电磁环境和声环境现状均满足相应国家标准要求，未发现明显环境问题。 根据现场踏勘和调查，线路区域未发现环境空气、水环境等环境污染问题。相关工程前期环保手续完善，不存在遗留环保问题。 |
| 生态环境保护目标 | - 评价因子 （1）施工期 1）生态环境：生态系统及其生物因子、非生物因子。 2）水环境：施工废水、施工人员生活污水。 3）声环境：等效连续A声级。 4）大气环境：施工扬尘。 5）固体废物：生活垃圾、建筑垃圾等。 （2）调试运行期 1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 2）声环境：等效连续A声级，Leq。 3）水环境：运行人员的生活污水。 4）生态环境：土地利用、植被影响等。 5）固体废物：生活垃圾（一般固体废物）、废旧蓄电池和检修产生的废变压器油（危险废物）。 6）环境风险：事故情况下产生的变压器油。 - 评价范围 （1）电磁环境 根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），本工程电磁环境影响评价范围为： 1）变电站：110kV变电站站界外30m范围内。 2）输电线路：110kV架空线路边导线地面投影外两侧各30m。 （2）噪声 1）变电站：根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声环境影响一级评价范围一般为厂界外200m，二、三级评价范围可根据项目区域及相邻区域的声环境功能类别的实际情况适当缩小；参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“明确厂界外50m范围内声环境保护目标”，本工程变电站的声环境评价以变电站厂界外50m作为评价范围。 2）输电线路：依据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），110kV线路工程架空线路声环境影响评价范围为边导线地面投影外两侧各30m范围内。 ## （3）生态环境 根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），本工程生态环境影响评价范围为： - 变电站：变电站围墙外30m范围内； 2）输电线路：输电线路边导线地面投影外两侧各30m范围内。 - 环境敏感目标 根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），“环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，输变电工程的环境敏感区包括第（一）类（国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区）和第（三）类中以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域。 （1）生态敏感区 经资料收集和分析，本工程生态影响评价范围内不涉及建设项目环境影响评价分类管理名录中规定的各类生态环境敏感区。 （2）水环境敏感目标 本工程评价范围内无饮用水水源保护区等水环境保护目标。 （3）电磁环境及声环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），本工程电磁和声环境保护目标主要为变电站及线路附近的居民房以及有公众工作的建筑物。根据现场调查结果，本工程变电站声环境评价范围内有1处声环境保护目标，变电站电磁环境评价范围内无电磁环境敏感目标；本工程输电线路声环境评价范围内有1处声环境保护目标，电磁环境评价范围内有1处电磁环境敏感目标。本工程环境敏感目标概况见表17。 |
| 评价 标准 | 根据建设项目环境现状、环境功能区划、国家现行有效的环境保护标准，并参照现有工程环评执行标准，本工程执行如下标准： 1、环境质量标准 （1）声环境 本工程变电站区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 输电线路沿线声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （2）电磁环境 执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值的规定，即工频电场强度为4000V/m、工频磁感应强度为100μT，架空线路线下耕地、园地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的工频电场强度为10kV/m，并应给出警示标志。 2、污染物控制和排放标准 （1）施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 （2）运行期变电站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （3）一般固废：项目产生的一般固体废物堆存处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)及修改单的公告中相关要求。 （4）危险废物：参考国家危险废物名录（2025年版），废变压器油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，处置执行按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 产污环节分析 输变电建设项目建设期材料运输、土建施工、设备安装等过程中会产生一定的扬尘、施工噪声、废污水以及固体废物等影响因子。 输变电工程建设期的产污环节参见图7、图8。 图8本工程变电站间隔扩建工程施工期产污节点图 图9本工程架空线路工程施工期的产污节点图 - 污染源分析 本工程施工期对环境产生的影响如下： （1）生态环境：工程永久占地及施工场地、牵张场、临时施工道路等临时占地会损坏原地表植被。同时随着工程的开工，施工机械、施工人员陆续进场，将破坏和改变局部原有野生动物的生存、栖息环境，施工机械噪声会驱赶野生动物，使施工区域的动物被迫暂时迁移到适宜的环境中去栖息和繁衍。 （2）施工噪声：施工机械产生。 （3）施工扬尘：基础开挖、土方调运以及设备运输过程中产生。 （4）施工废污水：施工废水及施工人员的生活污水。 （5）固体废物：施工过程中可能产生的建筑垃圾、弃土弃渣及生活垃圾等。 - 工程环保特点 本工程为110kV输变电工程，施工期可能产生一定的环境空气、水环境、噪声、固体废物及生态环境影响，但采取相应保护及恢复措施后，施工期的环境影响是可逆的，可在一定时间内得到恢复。 - 施工期各环境要素影响分析 - 施工期生态环境影响分析 本工程建设期对生态环境的影响主要表现在杆塔施工和施工临时占地对土地的扰动、植被的破坏造成的影响。 - 土地占用影响分析 本期变电站间隔扩建工程的建设在变电站围墙内预留区域进行，站外不新增永久占地。 架空输电线路单个杆塔的永久占地面积很小且分散，塔基永久占地区域外会产生一定范围的临时占地以及一定数量的牵张场区、施工临时道路区等其他临时施工占地，通过合理划定临时占地面积和采取施工限界围挡措施，铁塔施工对区域土地资源的压占影响程度十分有限，施工期结束后随着采取一定的迹地清理和土地整治措施可以将对占用土地功能的影响降到最低，甚至恢复其原有使用功能，因此工程建设不会导致评价区的土地使用功能发生明显变化。 - 植被影响分析 本期变电站间隔扩建工程的建设在站内进行，无新增征地，且站内无植被分布，变电站间隔扩建工程对植被没有影响。 架空输电线路单个铁塔的永久占地面积很小且分散，塔基永久占地区域外会产生一定范围的临时占地，通过合理划定临时占地面积和采取施工限界围挡措施，可以有效限制施工活动对塔基周围地表植被的破坏，结合施工结束后及时采取一定的植被恢复措施可将对地表植被的影响降到最低，因此工程建设不会导致评价区的植物种类和生物量的明显降低。 - 动物影响分析 根据本工程的特点，对野生动物的影响主要发生在施工期。随着工程的开工，施工机械、施工人员的进场，土、石料堆积场及其它施工场地的布置，施工中产生的噪声可能干扰现有野生动物的生存环境，导致野生动物栖息环境的改变。 本工程塔基占地为空间线性方式，施工方式为间断性的，施工便道则利用已有道路，土建施工局部工作量较小，且施工人员的生活区租用附近村镇公屋、民房作为施工营地。因此本工程施工对野生动物的影响为间断性、暂时性的。施工完成后，部分野生动物仍可以到原栖息地附近区域栖息。 （5）施工期生态环境影响分析结论 在采取土地占用、植被保护及动物影响防护措施后，工程施工期对生态环境的影响轻微。 - 施工期水环境影响分析 （1）废污水污染源 本工程施工污水主要来自施工人员的生活污水和少量施工废水。 本工程施工期平均施工人员约20人，施工人员用水量约0.15m3/d，生活污水产生量按总用水量的80%计，则生活污水的产生量约2.4m3/d。 本工程施工废水主要包括雨水冲刷开挖土方及裸露场地，砂石料加工、施工机械和进出车辆的冲洗水。 （2）废污水影响分析 变电站间隔扩建工程利用变电站内已有的污水处理装置对施工期的生活污水进行处理后定期清运，交由当地环卫部门进行处理。 输电线路施工人员就近租用民房，生活污水依托已有的污水处理设施处理，或施工人员生活污水经移动式厕所收集后进行定期清运，不得随意排放。不会对周围水环境产生影响，不会对周围水环境产生影响。 本工程施工期产生的少量施工废水经处理后回用于施工场地喷洒抑尘等用途，不外排，不会对周围水环境产生不良影响。 - 施工期大气环境影响分析 （1）环境空气污染源 空气污染源主要是施工扬尘，施工扬尘主要来自建构筑物基础开挖、输电线路的基础开挖等土石方工程、建筑材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时道路扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在1.5m以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。 施工阶段，尤其是施工初期，变电站和输电线路的基础开挖和土石方运输都会产生扬尘污染，特别是若遇久旱无雨的大风天气，扬尘污染更为突出。施工开挖、车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域内空气中的总悬浮颗粒物（TSP）明显增加。 （2）施工扬尘影响分析 1）变电站工程 变电站扩建工程在变电站围墙内施工，变电站主变压器施工时，由于土石方的开挖造成土地部分裸露，产生局部二次扬尘，可能对周围50m以内的局部地区产生暂时影响，但施工扬尘的影响是短时间和小范围的，在土建工程结束后即可恢复。此外，在建设期间，大件设备及其他设备材料的运输，可能会使所经道路产生扬尘问题，但该扬尘问题只是暂时的和流动的，当建设期结束，此问题亦会消失。对建设过程中及周边道路的施工扬尘采取了设备覆盖、洒水降尘等环境保护措施后，对附近区域环境空气质量不会造成长期影响。 变电站间隔扩建工程土石方工程量很小，施工扰动范围和扰动强度均较低，在采取相关必要的施工扬尘控制措施后，施工扬尘对周围大气环境的影响很小。 2）输电线路工程 架空线路杆塔基础开挖产生的灰尘会对线路周围局部空气质量造成影响，但由于塔基占地面积较小且分散，受本工程施工扬尘影响的区域有限，并且通过拦挡、遮盖等施工管理措施可以有效减少线路施工产生的扬尘影响。临时占地区域在工程初期场地平整的过程中可能产生扬尘影响；材料进场、杆塔基础开挖、土石方运输过程中均可能产生扬尘影响；车辆运输材料也会使途经道路产生扬尘。由于场地平整及设备进场均在工程初期，该扬尘问题是暂时性的，场地处理完毕该问题即会消失；施工道路扬尘存在于整个输电线路路径范围，但总量较小，且施工完毕该问题即会消失，对运输车辆进行覆盖以及对道路进行洒水降尘等环境保护措施后，工程对附近区域环境空气质量不会造成长期影响。 - 施工期声环境影响分析 （1）噪声源 变电站间隔扩建工程为站内施工，声源集中在变电站围墙内活动，施工作业主要包括土方挖填、地基处理、设备安装、设备运输，产生的噪声具有间隔不连续特点，施工主要限制在昼间进行，变电站现有围墙可对施工噪声传播进行有效阻隔、削弱。 输电线路工程塔基基础施工、铁塔组立和架线活动过程中，挖掘机、牵张机、绞磨机等机械施工噪声亦可能会对线路附近的敏感点产生影响。另外，在架线过程中，各牵张场内的牵张机、绞磨机等设备也产生一定的机械噪声，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），并结合工程特点，本工程施工常见施工设备噪声源声压级见表18。 表18 本工程主要施工设备噪声源声压级 单位：dB(A) 序号; 主要施工设备; 声压级（距声源5m）. 1; 液压挖掘机; 86. 2; 推土机; 86. 3; 混凝土振捣器; 84. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），本环评对多台设备同时作业的叠加噪声贡献值进行计算，计算结果表明，本工程施工区多设备同时施工时噪声源噪声水平为90.2dB(A）（距声源5m）。 施工期噪声预测计算公式如下： 式中，L1、L2－为与声源相距r1、r2处的施工噪声级，dB(A）。 取多设备同时施工时噪声源90.2dB(A）对变电站施工场界噪声环境贡献值进行预测，预测结果见表19。 表19 施工噪声源对变电站施工场界噪声贡献值 距变电站场界外距离（m）; 1; 5; 10; 50; 100; 200. 无围挡噪声贡献值dB(A); 83.4; 80.7; 78.2; 68.6; 63.4; 57.7. 设置拦挡设施噪声贡献值dB(A); 68.4; 65.7; 63.2; 53.6; 48.4; 42.7. 施工场界噪声标准dB(A); 昼间70dB(A），夜间55dB(A). 由表17可知，施工区无围挡时施工活动对场界外1m处噪声贡献值为83.4dB(A），有围挡时噪声贡献值为68.4dB(A），满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中昼间70dB(A）的要求，但夜间不能满足施工场界噪声控制限值的要求。因此变电站施工过程中应限制夜间施工，减少对外环境的影响。 在采取限制源强、优化施工作业安排、优化施工布置、设置围挡等措施后，本工程施工噪声对周边环境的影响较小，并且施工结束后噪声影响即可消失。 （3）声环境影响分析 1）变电站间隔扩建工程声环境影响分析 变电站间隔扩建工程无需动用大型机械设备，施工期无需要连续作业的高噪声施工工艺，施工工程量很小，工期短，在采取必要的施工噪声控制措施后施工噪声活动对周围环境的影响很小。 2）输电线路声环境影响分析 新建架空线路杆塔基础施工、杆塔组立、架线活动过程中，挖掘机、牵张机、绞磨机等机械施工噪声亦可能会对线路附近的环境产生影响；但由于杆塔基础占地分散、单塔面积小、开挖量小，施工时间短，单位杆塔基础施工周期一般在2个月以内、施工作业时间一般在1周以内，开挖量小。且输电线路工程在夜间一般不进行施工作业，对环境的影响是小范围的、短暂的，并随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失，故对声环境影响较小。 综上所述，在采取限制源强、依法限制夜间高噪声施工等措施后，本工程施工噪声对周边环境的影响较小，并且施工结束后噪声影响即可消失。 - 施工期固体废物影响分析 （1）施工固废污染源 变电站扩建工程主要为扩建工程设备基础施工产生的弃土、弃渣、包装材料等建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 输电线路工程施工期产生的固体废物主要为架空线路杆塔基础回填余土少量混凝土残渣、产生的建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。 （2）固体废物影响分析 施工产生的弃土弃渣、建筑垃圾若不妥善处置则会产生水土流失等环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。 变电站工程主要为建筑垃圾及基坑余土，施工完毕后需及时将建筑垃圾集中清运，基坑余土就地回填摊平。 架空线路工程采取在塔基征地范围内回填后余土摊平的方式妥善处置；施工完成后立即清理施工迹地，做到“工完料尽场地清”，不对外随意倾倒泥浆和土石方。施工产生的弃土弃渣、建筑垃圾若不妥善处置则会产生水土流失等环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。建筑垃圾、生活垃圾应分别收集存放，及时清运。 本工程在采取相关的环保措施后，施工期产生的固体废物不会对环境产生影响。 - 施工期环境影响分析小结 综上所述，本工程在施工期的环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失，在采取相关环境保护措施后，工程施工期对周围环境的影响可以接受。建设单位及施工单位应严格按照有关规定落实上述环境保护措施，并加强监管，将工程施工期对周围环境的影响降低到最低。 |
| --- | --- |
| 运行期生态环境影响分析 | - 产污环节分析 输变电工程运行期只是进行电能电压的转变和电能的输送，其产生的污染影响因子主要为工频电场、工频磁场以及噪声，同时事故、运维产生的废油可能造成环境风险。 输变电工程运行期的产污环节参见图9～图10。 图10本工程变电站运行期产污节点图 图11本工程架空输电线路运行期的产污节点图 - 污染源分析 （1）工频电场、工频磁场 工频是指交流电力系统的发电、输电、变电与配电设备以及工业与民用电气设备采用的额定频率，我国电力系统的额定工作频率为50Hz。 工频电场即为随时间作50Hz周期变化的电荷产生的电场，工频磁场即为随时间作50Hz周期变化的电流产生的磁场。 变电站、输电线路在运行时，电压产生工频电场，电流产生工频磁场，对环境的影响主要为工频电场、工频磁场。 （2）噪声 变电站内的变压器及其冷却风扇运行会产生连续电磁性和机械性噪声，断路器、火花及电晕放电等会产生暂态的电磁性噪声。 输电线路发生电晕时产生的噪声，可能对声环境及附近居民生活产生影响。 （3）废水 变电站正常工况下，站内无工业废水产生，站内废污水来源主要为运维人员产生的生活污水，站区生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 输电线路运行期无废污水产生。 （4）固体废物 本工程变电站运行固体废物主要为变电站运维人员产生的少量生活垃圾、更换的废铅蓄电池以及废变压器油。 变电站站内生活垃圾经收集后交由当地环卫部门处置；变电站内铅蓄电池待使用寿命结束后，交由有资质单位处理，严禁随意丢弃，不在站内暂存。 变电站内变压器及其它电气设备均使用电力用油，这些冷却或绝缘油由于都装在电气设备的外壳内，平时不会造成对环境的危害。在检修或发生事故的情况下可能会产生废油，产生的废变压器油及时交由有资质的单位进行处置。 输电线路在运行期无固体废物产生。 （5）环境风险 变电站主变压器等电气设备为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有变压器油，正常情况下变压器油不外排，在事故和运维过程中可能造成变压器油的泄漏。 - 工程环保特点 本工程为110千伏输变电工程，运行期环境影响因子为工频电场、工频磁场及噪声。同时，还存在生活污水、生活垃圾、废旧铅蓄电池及事故变压器油可能造成的环境影响。 - 运行期各环境影响因素分析 - 运行期生态环境影响分析 本工程生态影响评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区等分类管理名录中的生态环境敏感区。 本工程进入运行期后，变电站运行维护活动均在站内，不影响变电站周边生态环境。输电线路巡检基本沿已有的道路进行，基本不影响周边生态环境。 - 运行期电磁环境影响分析 - 托克逊工业园220kV变电站扩建工程电磁环境影响结论 本期变电站仅为110kV间隔扩建工程，不新增主变压器等主要电磁环境影响源，工程内容仅在站内原有场地上装设相应的电气设备等，不会改变站内的主变、母线等主要电气设备，因此不会对围墙外电磁环境构成增量影响。故本环评采用现状轮南220kV变电站现有110kV间隔作为本项目类比对象。 现状监测结果表明本工程拟扩建间隔侧厂界工频电场强度值为399.86V/m，工频磁感应强度值为1.042μT，已建成间隔侧厂界工频电场强度值为455.22V/m，工频磁感应强度值为1.746μT，监测结果均分别小于4000V/m、100μT。 本期拟扩建间隔侧厂界及已建成间隔侧厂界的工频电场强度、磁感应强度均远小于4000V/m、100μT的控制限值。因此可以预测，本工程出线间隔扩建工程投运后变电站厂界工频电场强度、工频磁感应强度能够满足相应控制限值要求。 托克逊工业园220千伏变电站电磁环境影响评价范围内无电磁环境敏感目标。 - 架空输电线路电磁环境影响评价结论 1、新建110kV单回线路 本工程单回线路通过非居民区导线弧垂最小对地距离6m，线路下方距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为2.58kV/m；工频磁感应强度最大值为31.08μT，满足非居民区《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）10kV/m、100μT的控制限值。 本工程单回线路经过居民区，导线弧垂最小对地距离7m，距离地面1.5m、4.5m高度处的工频电场强度最大值分别为1.99kV/m、4.22kV/m；工频磁感应强度最大值分别为24.55μT、56.56μT，满足非居民区《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）100μT的控制限值。其中导线弧垂最小对地距离7m，距离地面4.5m高度处的工频电场强度最大值不满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m的控制限值。 本项目新建110kV单回线路段经过居民区，导线对地距离为7.5m时，距离地面1.5m、4.5m高度处的工频电场强度最大值分别为1.77V/m、3.44V/m，最大值位置分别出现在距线路中心6.64m和5.0m处，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m控制限值要求；距离地面1.5m、4.5m高度处的工频磁感应强度最大值分别为22.26μT、47.80μT，均出现在距线路中心距离0m处，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）100μT的控制限值要求。 本项目新建110kV单回线路段经过居民区，若水平距离保持不变，导线对地高度需至少抬升至7.5m，产生的工频电场、工频磁场满足4000V/m、100μT的标准限值要求。 2、新建110kV双回线路 本工程新建110kV双回线路通过非居民区导线弧垂最小对地距离6m，线路下方距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为2.43kV/m；工频磁感应强度最大值为1.98μT，满足非居民区《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）10kV/m、100μT的控制限值。 本工程新建110kV双回线路通过居民区导线弧垂最小对地距离7m，线路下方距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为3.02kV/m；工频磁感应强度最大值为2.39μT，满足非居民区《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m、100μT的控制限值。 3、新建110千伏线路经过敏感目标时预测结论 针对新建架空输电线路评价范围内的电磁环境敏感目标按照导线对地距离为7.5m的最低线高条件下进行了相应环境影响预测，本工程沿线电磁环境敏感建筑物为一层平顶建筑，因此预测导线对地距离7.5m、距离地面1.5m和4.5m高度处环境敏感目标处工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的标准限值。 - 运行期声环境影响分析 - 评价方法 （1）变电站间隔扩建工程：采用简要分析的方法进行评价。 （2）110kV线路新建工程：采用类比分析的方法进行评价。 - 托克逊工业园220kV变电站间隔扩建工程声环境影响分析 托克逊工业园220kV变电站本期仅扩建1个110kV出线间隔，扩建工程不新增主变压器、高压电抗器等主要声源设备，扩建工程完成后变电站区域及厂界噪声能够维持前期工程水平，不会增加新的影响。 现状监测结果表明，托克逊工业园220kV变电站厂界四周的噪声现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此，可以预测托克逊工业园220kV变电站本期间隔扩建完成后，变电站厂界噪声仍能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。变电站声环境评价范围内无声环境保护目标。 - 110kV单回线路新建工程声环境影响分析 本工程架空输电线路采用类比分析法评价线路运行期噪声影响。 （1）类比对象 本工程新建110kV线路（单回架设段）选择已运行的“110kV海天红风一线”作为类比对象。类比线路与本工程线路主要技术指标对照表见表20。 表20 类比线路与本工程拟建输电线路可比性分析一览表 主要指标; 110kV海天红风一线; 本工程新建线路; 类比可行性. 电压等级; 110kV; 110kV; 一致. 架设型式; 单回路架设; 单回路架设; 一致. 排列方式; 水平排列; 水平排列; 一致. 导线型号; JL3/G1A-240/40; JL3/G1A-240/30; 相近. 导线外径; 21.7mm; 21.6mm; 相近. 环境条件; 昌吉回族自治州奇台县 中温带大陆性半荒漠干旱性气候; 吐鲁番市托克逊县 暖温带大陆性荒漠气候; 相近. 导线高度; 11m; 非居民区不低于6.0m 居民区不低于7.0m; 实际线高相近. 运行工况; 110kV海天红风一线运行电压118.7kV~119.6kV，运行电流为386.3A~435.7A; /; 实际运行工况相近. 选取的类比线路电压等级、架设型式、排列方式等与本工程线路基本一致，架设高度与本工程输电线路存在一定差异，即类比线路架设高度为实际架设高度，环评阶段本工程输电线路高度为《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中规定的导线对地最低理论高度。实际架设时，结合沿线地形条件实际架设高度一般会大于最低理论高度，可与类比线路导线对地高度相当，满足类比要求。 监测期间类比线路运行正常，故本次环评将110kV海天红风一线作为本工程新建线路的类比对象是可行的，类比线路的声环境监测结果能反映本工程输电线路运行后可能产生的声环境影响水平。 （2）监测方法及监测仪器 监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行，同时满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 测量仪器：AWA6228+声级计。 监测项目：等效连续A声级。 监测单位：武汉中电工程检测有限公司。 监测时间：2025年1月7日。 气象条件：晴，温度-17.7℃～-3.2℃，相对湿度25.7%～38.7%，风速2.8m/s～3.6m/s。 监测时工况：110kV海天红风一线运行电压118.7kV~119.6kV，运行电流为386.3A~435.7A。 （3）监测布点 以110kV海天红风一线25#～26#杆塔导线弧垂最大处线路中心的地面投影为监测原点，沿垂直于线路方向进行断面监测。 （4）类比监测结果 110kV海天红风一线噪声监测结果见表21。 表21 单回类比线路噪声测试结果 监测点距线路中心位置; 测量值（dB(A)）. 昼间; 夜间. 中相导线对地投影处; 37.0; 36.5. 边导线下水平距离0m处; 37.3; 36.4. 边导线下水平距离5m处; 37.4; 36.3. 边导线下水平距离10m处; 36.9; 36.7. 边导线下水平距离15m处; 36.9; 36.3. 边导线下水平距离20m处; 37.1; 36.4. 边导线下水平距离25m处; 36.9; 36.5. 边导线下水平距离30m处; 36.4; 36.1. 边导线下水平距离35m处; 36.8; 36.7. 边导线下水平距离40m处; 36.5; 36.0. 边导线下水平距离45m处; 37.0; 36.5. 边导线下水平距离50m处; 36.8; 36.4. （5）类比分析结论 由类比监测结果可知，110kV海天红风一线50m范围内昼间噪声监测值为42dB(A)，夜间噪声监测值范围为41dB(A)~42dB(A)，0m~50m范围内噪声监测值随机波动、随距离变化趋势不明显，线路运行噪声对周围环境噪声基本不构成增量贡献。 由类比线路产生的噪声可知，本工程拟建单回输电线路运行时产生噪声不会对周边声环境造成明显影响，本工程输电线路建成投运前后周围声环境水平保持同一水平，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 - 110kV线路双回线路段声环境影响分析 本工程架空输电线路采用类比分析法评价线路运行期噪声影响。 （1）类比对象 本工程新建110kV线路（双回架设段）选择已运行的“110kV吉团一、二线双回线路”作为类比对象。类比线路与本工程线路主要技术指标对照表见表22。 表22 类比线路与本工程拟建输电线路可比性分析一览表 主要指标; 110kV吉团一、二线双回线路; 本工程新建线路; 类比可行性. 电压等级; 110kV; 110kV; 一致. 架设型式; 同塔双回路架设; 同塔双回路架设; 一致. 排列方式; 架空/鼓型排列; 架空/鼓形排列; 一致. 导线型号; JL3/G1A-240/30型; JL3/G1A-240/30型; 一致. 导线外径; 21.6mm; 21.6mm; 一致. 环境条件; 昌吉回族自治州吉木萨尔县 中温带大陆干旱气候; 吐鲁番市托克逊县 暖温带大陆性荒漠气候; 相近. 导线高度; 11m; 非居民区不低于6.0m 居民区不低于7.0m; 实际线高相近. 运行工况; 110kV吉团一线运行电压117.21kV~117.42kV，运行电流为40.35A~42.44A；110kV吉团二线运行电压116.35kV~117.01kV，运行电流为41.23A~42.03A。; /; 实际运行工况相近. 选取的类比线路导线型号、电压等级、架设型式、排列方式周边环境及所处的声环境功能区与本工程线路基本一致，而本工程本期为双回路单边挂线，输电线路产生的噪声相较于类比对象更小。本次所选类比线路架设高度与本工程输电线路存在一定差异，即类比线路架设高度为实际架设高度环评阶段本工程输电线路高度为《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)中规定的导线对地最低理论高度。实际架设时，结合沿线地形条件实际架设高度一般会大于最低理论高度，可与类比线路导线对地高度相当。监测期间类比线路运行正常，故本次环评将吉团一、二线作为双回线路(本期单边挂线)类比对象是可行的，类比线路的声环境监测结果能反映本工程输电线路运行后可能产生的声环境影响水平。 （2）监测方法及监测仪器 监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行，同时满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 测量仪器：AWA6228+声级计。 监测项目：等效连续A声级。 监测单位：武汉中电工程检测有限公司。 监测时间：2025年1月15日。 气象条件：晴，温度-18.4℃～-8.8℃，风速0.5m/s～0.8m/s。 监测时工况：110kV吉团一线运行电压117.21kV~117.42kV，运行电流为40.35A~42.44A；110kV吉团二线运行电压116.35kV~117.01kV，运行电流为41.23A~42.03A。 （3）监测布点 以110kV吉团一线62#~63#，二线69#~70#塔线路之间导线弧垂最大处线路中心的地面投影为监测原点，沿垂直于线路方向进行断面监测。 （4）类比监测结果 110kV吉团一、二线双回线路噪声监测结果见表23。 表23 类比线路噪声测试结果 序号; 监测点; 等效声级dB(A). 昼间; 夜间. 1; 中心线下; 36.6; 35.6. 2; 边导线下; 36.6; 35.6. 3; 边导线投影点5m处; 36.4; 35.6. 4; 边导线投影点10m处; 36.3; 35.5. 5; 边导线投影点15m处; 36.3; 35.4. 6; 边导线投影点20m处; 36.1; 35.4. 7; 边导线投影点25m处; 36.2; 35.2. 8; 边导线投影点30m处; 36.0; 35.1. 9; 边导线投影点35m处; 35.9; 35.0. 10; 边导线投影点40m处; 35.8; 35.0. 11; 边导线投影点45m处; 35.7; 34.8. 12; 边导线投影点50m处; 35.5; 34.7. （5）类比分析结论 由类比监测结果可知，110kV吉团一、二线双回线路0m~50m范围内昼间噪声为35.5dB(A)～36.6dB(A)，夜间噪声为34.7dB(A)～35.6dB(A)，线路工况稳定，产生的噪声也相对恒定，夜间噪声值受环境影响较小，能代表实际贡献值，总体线路噪声实际贡献值很小。 由类比输电线路产生的噪声可知，本工程输电线路运行时产生的噪声不会对周边声环境造成明显影响，可以预测，本工程新建输电线路附近声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 - 运行期水环境影响分析 （1）变电站工程 变电站正常工况下，站内无工业废水产生，变电站中临时运维人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排，不会对外环境产生影响。 变电站本期不新增运行人员，不新增生活污水的产生和排放，不会对变电站附近的水环境产生影响。 （2）线路工程 输电线路运行期无废污水产生和排放，不会对工程附近水环境产生影响。 - 运行期固体废物影响分析 （1）变电站工程 变电站运行期间固体废物分为一般废物和危险废物，其中一般废物为变电站临时运维人员产生的生活垃圾，危险废物为更换的废旧铅蓄电池以及检修或事故状态下可能产生的废变压器油。 1）生活垃圾 对于变电站临时运维人员产生的少量生活垃圾，应集中收集后交由当地环卫部门清运，不得随意丢弃，不会对周边环境产生不良影响。 2）废旧蓄电池 变电站采用蓄电池作为备用电源，110kV变电站内一般设置有两组容量为500Ah的蓄电池组，巡视维护时间为2～3月/次，电池寿命周期为8～10年。根据《国家危险废物名录（2025年版）》（生态环境部令第15号），废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液属于危险废物，废物类别为HW31，废物代码为900-052-31，危险特性为毒性（T）和腐蚀性（C）。 变电站站内运行期一般无废弃的铅蓄电池产生，仅在待铅蓄电池达到使用寿命或需要更换时会产生废旧铅蓄电池，废旧铅蓄电池在回收加工过程中产生的废物属于危险废物。站内将来产生的废旧铅蓄电池应及时交由有危废处置资质的单位处置，严禁随意丢弃，不在站内暂存。 3）废变压器油 由于冷却或绝缘需要，变电站内变压器及其它电气设备均使用电力用油，这些冷却或绝缘油都装在电气设备的外壳内，一般无需更换（一般5-10年进行一次大修，作预防性试验，通过对绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、绕组泄漏电流、油中微水等综合分析，综合判断受潮情况、杂质情况、油老化情况等，如果不合格，过滤再生后继续使用），也不会外泄对环境造成危害。 变电站主变压器正常运行状态下不会产生废变压器油，在检修状态下可能会产生废变压器油，废变压器油为废矿物油属危险废物，类别代码为HW08，废物代码为900-220-08，危险特性为毒性。产生的废变压器油交由有资质的单位进行处理，不在站内暂存，不会对环境造成影响。事故状态下产生的事故油及含油废水经事故油池收集后交由有资质的单位进行处理。 采取相关防治措施后，变电站运行期产生的生活垃圾、废旧蓄电池及废变压器油不会对周围环境产生显著不利影响。 （2）线路工程 输电线路运行期无固体废物产生，不会对周围环境产生影响。 - 运行期环境风险分析 变压器等含油设备在发生事故时，可能泄漏，污染环境，造成环境风险。为防止事故时造成废油污染，变电站内一般均设置有变压器油排蓄系统，变压器基座四周设有事故油坑，事故油坑通过底部的事故排油管道与具有油水分离功能的总事故油池相连。事故油池具有油水分离功能，事故油池中的水箱部分（雨水积水）在事故油的重力作用下通过排水管道排出事故油池进入站外雨水排水系统，事故油则会停留在事故油池内。进入事故油池的变压器油将交由有资质的单位进行处理，事故油池内的含油废水则交由有危废处理资质的单位进行处置，不得随意外排。根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中“总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定”。 托克逊工业园220kV变电站拟建事故油池容积满足最大单台设备油量的100%的设计要求。本期间隔扩建工程不新增含油设备，不新增环境风险。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本工程新建线路路径走向已取得了相关管理部门的同意文件，与当地的城乡发展规划不冲突。 本工程变电站扩建工程，在已建或在建变电站内建设，不新增占地。 本工程输电线路避开了国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等生态敏感区和饮用水水源保护区水环境敏感目标。 从环境保护角度考虑，线路路径方案无环境保护制约性因素，因此，本环评认可可研设计确定的线路路径方案。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 施工期生态环境保护措施 1.1土地占用保护措施 建议业主以合同形式要求施工单位在施工过程中必须按照设计要求，将变电站施工活动限制在站区范围内；施工时杆塔基础开挖多余的土石方不允许随意倾倒，应采取回填或异地回填等方式妥善处置；施工完成后立即清理施工迹地，做到“工完料尽场地清”。 1.2植被保护措施 ①变电站工程在施工过程中应按图施工，严格控制开挖范围及开挖量，施工基础开挖多余的土石方应集中堆置，不允许随意处置，尽量减少地表植被占用和破坏范围； ②输电线路塔基施工时，建设单位应圈定施工活动范围，避免对周边区域植被造成破坏； ③塔基施工应分层开挖，分层堆放，注意表土保护，施工结束后按原土层顺序分层回填，以利于后期植被恢复；塔基施工结束后，尽快清理施工场地，及时清理残留在原场地的混凝土、土石方，并对施工扰动区域进行复耕或进行植被恢复； ④对于永久占地造成的植被破坏，工程施工前将对施工区域内的树木进行苗木移植。对施工临时占地的区域进行植被恢复，恢复原有的植被功能； 在采取以上植被保护措施以后，工程施工对植被的影响可控制在可接受范围内。 1.3动物影响防护措施 ①加强施工人员的环境保护教育，提高施工人员和相关管理人员的环保意识，严禁出现随意捕杀野生动物的行为。 ②采用低噪声的机械等施工设备，禁止随意大声喧哗等高噪声的活动，减少施工活动噪声对野生动物的驱赶效应。 ③尽量利用原有道路作为施工道路，减少施工道路的开辟，减少施工道路开辟对野生动物生活环境的破坏范围和强度。 ④施工结束后，对施工扰动区域及临时占地区域进行原生态恢复，恢复野生动物生境。 1.4线路经过不同生态单元施工期的主要环保措施 （1）工业用地、公用设施用地(裸岩石地) 施工前对裸地进行表土剥离，将剥离的表土分类存放，以便后期回填利用。施工期间对裸露地面进行覆盖，使用防尘布或防尘网，减少扬尘污染。施工完成后对临时占地进行土地整治，恢复原地貌。同时合理规划施工区域，减少对裸地的扰动，尽量利用现有道路和场地，减少新开辟的施工区域。 （2）公园与绿地（草地） 1）建议业主以合同形式要求施工单位在施工过程中必须按照设计要求，将变电站施工活动限制在站区范围内。 2）塔基施工期优化塔位选址，避免占用植被覆盖度高的草地区域，施工前划定施工范围，在施工边界设置围栏、彩条旗等措施，严格限制施工活动。 3）占用草地区域施工前对开挖扰动区域进行表土剥离，剥离的表土临时堆放在塔基临时施工场地进行防护，施工过程中对临时堆土采取彩条布铺垫、密目网苫盖、编织袋拦挡、彩条旗围护等措施。 4）施工结束后及时将基础余土在塔基区征地范围内平整压实，临时占地需及时清理施工迹地，并及时采取表土回覆措施、洒水和植被恢复措施。 1.5环保措施效果 在采取上述环境保护措施后，本工程施工期对于建设区域的生态环境影响是短暂及可逆的。 - 施工期水环境影响保护措施及设施 （1）拟采取的水环境保护措施及设施 1）变电站工程施工期利用站内前期设置的化粪池对施工人员产生的生活污水进行处理，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 2）施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避开雨季土石方开挖作业；在施工场地修建临时污水处理设施，站内砂石料加工废水、施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排。 3）输电线路施工人员临时租用附近村庄民房或工屋，不设置施工营地。加强施工期废污水管理，施工人员生活污水经移动式厕所收集后进行定期清运，不得随意排放。 （2）环保措施及设施效果 在采取上述环境保护措施后，本工程施工期对水环境影响很小。 - 施工期声环境影响防治措施 （1）拟采取的环保措施 为减小工程施工期噪声对周围环境的影响，本环评要求施工单位采取如下施工期噪声防治措施： 1）要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受环境保护部门的监督管理。 2）要求在噪声敏感建筑物集中区域的施工作业应按《低噪声施工设备指导名录（第一批）》（工业和信息化部 生态环境部 住房和城乡建设部 市场监管总局四部门公告2023年第12号），优先选用低噪声施工设备进行施工。 3）优化施工方案，合理安排工期，依法限制夜间高噪声施工。按《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定，在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。 （2）环保措施效果 在采取上述声环境影响防治措施后，工程施工噪声不会对周边区域声环境产生显著不良影响。 - 施工扬尘影响防护措施 （1）拟采取的环保措施 为减小工程施工期扬尘对周围环境的影响，本环评要求施工单位在整个施工期执行地方住建部门等相关部门的扬尘治理要求，采取如下扬尘防治措施： 1）施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。 2）施工产生的建筑垃圾等要合理堆放，应定期清运。 3）车辆运输多余土方时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏洒，并且在规定的时间内按指定路段行驶，控制扬尘污染。 4）加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。 5）变电站和线路附近的道路在车辆进出时洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。 6）临时堆土应及时苫盖、干燥天气下易起尘的裸露土地及时洒水抑尘。 （2）环保措施效果 本工程施工期较短且施工地点分散，采取上述环境保护措施后，工程施工扬尘不会对周边环境空气产生显著不良影响。 - 施工期固体废物影响防护措施及设施 （1）拟采取的环保措施 1）明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集存放，及时清运。生活垃圾实行袋装化，封闭贮存；建筑垃圾分类堆存，并采取必要的防护措施（防雨、防扬尘等）。施工完成后应将混凝土余料和残渣及时清除，密封运输泥浆至指定地点，做好迹地清理工作。 2）新建输电线路塔基开挖多余土方不得随意弃置，应当在塔基范围内平整，严禁随意堆放。 （2）环保措施及设施效果 在采取了上述固体废物防治措施后，本工程施工期产生的固体废物不会对环境产生显著不良影响。 - 施工期环境风险控制措施 对于施工阶段变压器油外泄的风险可以通过加强施工管理、避免野蛮施工、不按操作规程施工等方式从源头上控制；同时在含油设备的装卸、安装、存放区域设置围挡和排导系统，确保意外事故状态下泄漏的变压器油导入事故油池，避免通过漫流或雨水排水系统进入外环境。 |
| --- | --- |
| 运行期生态环境保护措施 | - 运行期生态环境影响保护措施 在项目运行期需对变电站、新建线路沿线及塔基进行定期巡查及检修，应对运行维护人员进行生态环境保护，尤其是野生动植物保护相关知识的培训，增强他们的环境保护意识，不对工程周围动植物及生态环境进行破坏。 - 运行期水环境影响保护措施 （1）变电站运维人员生活污水利用站内建设的化粪池进行处理，生活污水经处理后定期清运，不外排。 （2）在输电线路运行期无废污水产生。 - 运行期声环境影响保护措施 （1）在项目运行期，要求变电站临时运行维护人员对其进行定期巡查及维护，保障站内设施及线路的正常运行，防止由于变电站运行故障产生额外噪声影响的情况发生。 （2）确保变电站运行期间厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，变电站及输电线路沿线的声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准限值要求。 - 运行期电磁环境影响保护措施 在项目运行期，要求临时运行维护人员做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，及时发现和排除异常的电磁感应现象，保障输变电建设项目的正常运行，保障环境保护设施发挥环境保护作用，减弱因输变电建设项目运行故障产生的电磁环境影响。 - 运行期固体废物环境影响保护措施 （1）对于变电站运维人员产生的少量生活垃圾，应收集集中后交由环卫部门妥善处理。 （2）变电站站内待蓄电池达到使用寿命或需要更换时应交由有资质单位处理，严禁随意丢弃。 （3）变电站正常运行期间不会产生废变压器油，检修状态下产生的废油不在场内暂存，交由有资质的单位进行处置。事故油及含油废水经事故油池收集后交由有资质的单位进行处置。 （4）在项目运行期，线路临时运维人员在定期巡线过程中可能产生少量固体废物，运行维护过程中产生的废弃绝缘子、生活垃圾等废物不得随意丢弃，线路运维人员应将生活垃圾带至垃圾集中收集点妥善处置，废弃绝缘子等施工废物回收处理。 - 运行期环境风险环境防范措施 （1）运维单位加强对事故油池及其排导系统的巡查和维护，做好运行期间的管理工作；定期对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。 （2）变电站运行或检修过程中产生的变压器油应进行回收处理。废矿物油和废铅酸蓄电池作为危险废物应交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃。 （3）针对变电站内可能发生的突发环境事件，应按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。 |
| 其他 | - 环境管理 - 环境管理机构 建设单位或运行单位在管理机构内配备必要的专职或兼职人员，负责环境保护管理工作。 - 施工期环境管理 鉴于建设期环境管理工作的重要性，同时根据国家的有关要求，本工程的施工将采取招投标制。施工招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求。在施工设计文件中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。建设期环境管理的职责和任务如下： （1）贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。 （2）制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。 （3）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。 （4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。 （5）在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态，合理组织施工。 （6）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 （7）监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。 - 工程竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》，本工程的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 - 运行期环境管理 本工程在运行期应设有环境管理部门。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为： （1）制订和实施各项环境管理计划。 （2）建立工频电场、工频磁场、噪声监测、生态环境现状数据档案。 （3）掌握项目所在地周围的环境特征，做好记录、建档工作。 （4）检查污染防治设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施正常运行。 （5）协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。 - 环境保护培训 应对与工程项目有关的主要人员，包括施工单位、运行单位等人员，进行环境保护技术和政策方面的培训与宣传，从而进一步增强施工、运行单位的环保管理的能力，减少施工和运行产生的不利环境影响，并且能够更好地参与和监督本工程的环保管理；提高人们的环保意识，加强公众的环境保护和自我保护意识。具体的环保管理培训计划见表24。 表24 环保管理培训计划 项目; 参加培训对象; 培训内容. 环境保护 知识和政策; 建设单位或负责运行的单位、施工单位、其他相关人员; 1.电磁环境影响的有关知识 2.声环境质量标准 3.《电力设施保护条例》 4.其他有关的国家和地方的规定. 环境保护 管理培训; 建设单位或负责运行的单位、施工单位、其他相关人员; 1.《中华人民共和国环境保护法》 2.《中华人民共和国水土保持法》 3.《中华人民共和国野生动物保护法》 4.《中华人民共和国野生植物保护条例》 5.《建设项目环境保护管理条例》 6.其他有关的管理条例、规定. 水土保持和野生动植物保护; 施工及其他相关人员; 1.《中华人民共和国水土保持法》 2.《中华人民共和国野生动物保护法》 3.《中华人民共和国野生植物保护条例》 4.其他有关的地方管理条例、规定. - 公众沟通协调应对机制 针对输变电工程附近由静电引起的电场刺激等实际影响，建设单位或运行单位应在变电站附近设置警示标志，并建立该类影响的应对机制。从加强同当地群众的宣传、解释和沟通工作入手。 - 环境监测 - 环境监测任务 （1）制定监测计划，监测工程施工期和运行期的环境影响。 （2）对工程突发的环境事件进行跟踪监测调查。 - 环境监测布点 变电站在其厂界及站外相关环境保护目标设置例行监测点；对线路进行背景值监测。 - 监测因子及频次 根据输变电工程的环境影响特点，主要进行运行期的环境监测。运行期的环境影响因子主要包括工频电场、工频磁场和噪声，针对上述影响因子，拟定环境监测计划如下表25。 表25 环境监测计划 监测因子; 监测方法; 监测时间及频次. 工频电场 工频磁场; 按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中的方法进行; 工程建成正式投产后结合竣工环境保护验收监测一次；运行期建议根据需要开展例行监测；主变大修前后各监测一次。. 噪声; 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的监测方法进行; 工程建成正式投产后结合竣工环境保护验收监测一次；运行期建议根据需要开展例行监测；主变大修前后各监测一次。. - 监测技术要求 （1）监测范围应与工程影响区域相符。 （2）监测位置与频次应根据监测数据的代表性、生态环境质量的特征、变化和环境影响评价、工程竣工环境保护验收的要求确定。 （3）监测方法与技术要求应符合国家现行的有关环境监测技术规范和环境监测标准分析方法。 （4）监测成果应在原始数据基础上进行审查、校核、综合分析后整理编印。 （5）对监测提出质量保证要求。 - 信息公开 本工程应执行《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监督的实施意见》(环环评〔2018〕11号)、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发〔2015〕162号)等法规，应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，将本单位环境信息进行全面的公开，包括: ①公开环境影响报告表编制信息; ②公开环境影响报告表全本; ③公开建设项目开工前的信息; ④公开建设项目施工过程中的信息; ⑤公开建设项目建成后的信息等。 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运行期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）建议业主以合同形式要求施工单位在施工过程中必须按照设计要求，将变电站施工活动限制在站区边界范围内；施工时杆塔基础开挖多余的土石方不允许随意倾倒，应采取塔基范围内回填或异地回填等方式妥善处置；施工完成后立即清理施工迹地，做到“工完料尽场地清”。 （2）变电站工程在施工过程中应按图施工，严格控制开挖范围及开挖量，施工基础开挖多余的土石方应集中堆置，不允许随意处置，尽量减少地表植被占用和破坏范围；输电线路塔基施工时，建设单位应圈定施工活动范围，避免对周边区域植被造成破坏；塔基施工开挖时应分层开挖，分层堆放，施工结束后按原土层顺序分层回填，以利于后期植被恢复；施工结束后，尽快清理施工场地，并对施工扰动区域进行复耕或进行植被恢复；对于永久占地造成的植被破坏，工程施工前将对施工区域内的植物进行苗木移植。对施工临时占地的区域进行植被恢复，恢复原有的植被功能。 （3）加强施工人员的环境保护教育，提高施工人员和相关管理人员的环保意识，严禁出现随意捕杀野生动物的行为；采用低噪声的机械等施工设备，禁止随意大声喧哗等高噪声的活动，减少施工活动噪声对野生动物的驱赶效应；尽量利用原有田间道路、机耕路作为施工道路，减少施工道路的开辟，减少施工道路开辟对野生动物生活环境的破坏范围和强度；施工结束后，对施工扰动区域及临时占地区域进行原生态恢复，恢复野生动物生境。 （4）线路经过不同生态单元施工期的主要环保措施 1）工业用地、公用设施用地(裸岩石地) ①施工前对裸地进行表土剥离，将剥离的表土分类存放，以便后期回填利用。施工期间对裸露地面进行覆盖，使用防尘布或防尘网，减少扬尘污染。施工完成后对临时占地进行土地整治，恢复原地貌。同时合理规划施工区域，减少对裸地的扰动，尽量利用现有道路和场地，减少新开辟的施工区域。 2）公园与绿地（草地） ①建议业主以合同形式要求施工单位在施工过程中必须按照设计要求，将变电站施工活动限制在站区范围内。 ②塔基施工期优化塔位选址，避免占用植被覆盖度高的草地区域，施工前划定施工范围，在施工边界设置围栏、彩条旗等措施，严格限制施工活动。 ③占用草地区域施工前对开挖扰动区域进行表土剥离，剥离的表土临时堆放在塔基临时施工场地进行防护，施工过程中对临时堆土采取彩条布铺垫、密目网苫盖、编织袋拦挡、彩条旗围护等措施。 ④施工结束后及时将基础余土在塔基区征地范围内平整压实，临时占地需及时清理施工迹地，并及时采取表土回覆措施、洒水和植被恢复措施。 | （1）建议业主以合同形式要求施工单位在施工过程中必须按照设计要求，将变电站施工活动限制在站区边界范围内；施工时杆塔基础开挖多余的土石方不允许随意倾倒，应采取塔基范围内回填或异地回填等方式妥善处置；施工完成后立即清理施工迹地，做到“工完料尽场地清”。 （2）变电站工程在施工过程中应按图施工，严格控制开挖范围及开挖量，施工基础开挖多余的土石方应集中堆置，不允许随意处置，尽量减少地表植被占用和破坏范围；输电线路塔基施工时，建设单位应圈定施工活动范围，避免对周边区域植被造成破坏；塔基施工开挖时应分层开挖，分层堆放，施工结束后按原土层顺序分层回填，以利于后期植被恢复；施工结束后，尽快清理施工场地，并对施工扰动区域进行复耕或进行植被恢复；对于永久占地造成的植被破坏，工程施工前将对施工区域内的植物进行苗木移植。对施工临时占地的区域进行植被恢复，恢复原有的植被功能。 （3）加强施工人员的环境保护教育，提高施工人员和相关管理人员的环保意识，严禁出现随意捕杀野生动物的行为；采用低噪声的机械等施工设备，禁止随意大声喧哗等高噪声的活动，减少施工活动噪声对野生动物的驱赶效应；尽量利用原有田间道路、机耕路作为施工道路，减少施工道路的开辟，减少施工道路开辟对野生动物生活环境的破坏范围和强度；施工结束后，对施工扰动区域及临时占地区域进行原生态恢复，恢复野生动物生境。 （4）线路经过不同生态单元施工期的主要环保措施 1）工业用地、公用设施用地(裸岩石地) ①施工前对裸地进行表土剥离，将剥离的表土分类存放，以便后期回填利用。施工期间对裸露地面进行覆盖，使用防尘布或防尘网，减少扬尘污染。施工完成后对临时占地进行土地整治，恢复原地貌。同时合理规划施工区域，减少对裸地的扰动，尽量利用现有道路和场地，减少新开辟的施工区域。 2）公园与绿地（草地） ①建议业主以合同形式要求施工单位在施工过程中必须按照设计要求，将变电站施工活动限制在站区范围内。 ②塔基施工期优化塔位选址，避免占用植被覆盖度高的草地区域，施工前划定施工范围，在施工边界设置围栏、彩条旗等措施，严格限制施工活动。 ③占用草地区域施工前对开挖扰动区域进行表土剥离，剥离的表土临时堆放在塔基临时施工场地进行防护，施工过程中对临时堆土采取彩条布铺垫、密目网苫盖、编织袋拦挡、彩条旗围护等措施。 ④施工结束后及时将基础余土在塔基区征地范围内平整压实，临时占地需及时清理施工迹地，并及时采取表土回覆措施、洒水和植被恢复措施。 | 在项目运行期需对变电站、架空线路沿线及塔基进行定期巡查及检修，应加强对临时巡线人员的环境保护教育，提高环保意识，不对工程周围动植物及生态环境进行破坏。 | 运维人员环境保护意识得到提升，减少对植被的破坏，避免猎杀野生动物的行为，保护生态环境。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | ①变电站工程施工期利用站内前期设置的化粪池对施工人员产生的生活污水进行处理，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 ②施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避开雨季土石方开挖作业；在施工场地修建临时污水处理设施，站内砂石料加工废水、施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排。 ③输电线路施工人员临时租用附近村庄民房或工屋，不设置施工营地。加强施工期废污水管理，施工人员生活污水经移动式厕所收集后进行定期清运，不得随意排放。 | ①变电站工程施工期利用站内前期设置的化粪池对施工人员产生的生活污水进行处理，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 ②施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避开雨季土石方开挖作业；在施工场地修建临时污水处理设施，站内砂石料加工废水、施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排。 ③输电线路施工人员临时租用附近村庄民房或工屋，不设置施工营地。加强施工期废污水管理，施工人员生活污水经移动式厕所收集后进行定期清运，不得随意排放。 | 变电站站区生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 | 变电站污水处理设施运行正常，变电站生活污水经处理后定期清运，不外排。 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受生态环境部门的监督管理。 要求在噪声敏感建筑物集中区域的施工作业应按《低噪声施工设备指导名录（第一批）》（工业和信息化部生态环境部住房和城乡建设部市场监管总局四部门公告2023年第12号），优先选用低噪声施工设备进行施工。 优化施工方案，合理安排工期，依法限制夜间高噪声施工。按《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定，在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。 | ①严格落实文明施工原则，并在施工期间加强环境管理。 优先选用了低噪声施工设备进行施工。施工过程中避免夜间施工。 | 运行期做好设施的维护和运行管理，定期开展声环境监测。 | 变电站运行期间厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准限值要求，变电站及输电线路沿线的声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准限值要求。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。 ②施工产生的建筑垃圾等要合理堆放，应定期清运。 ③车辆运输变电站及输电线路施工产生的多余土方时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏洒，并且在规定的时间内按指定路段行驶，控制扬尘污染。 ④加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。 ⑤变电站及输电线路附近的道路在车辆进出时洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。 ⑥临时堆土应及时苫盖、干燥天气下易起尘的裸露土地及时洒水抑尘。 | ①施工单位严格落实文明施工，并加强施工期的环境管理。 ②施工垃圾、生活垃圾分开堆放，并在施工结束后及时清运。 ③施工产生的多余土方需按要求进行运输。 ④严格规范材料转运、装卸过程中的操作。 ⑤车辆进出施工区域时，需进行洒水降尘，避免扬尘对周围环境造成影响。 ⑥临时堆土、施工材料采用苫盖苫布进行遮盖，并在周边进行洒水降尘，降低对大气环境的影响。 | / | / |
| 固体废物 | ①明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集存放，及时清运。生活垃圾实行袋装化，封闭贮存；建筑垃圾分类堆存，并采取必要的防护措施（防雨、防扬尘等）。施工完成后应将混凝土余料和残渣及时清除，密封运输泥浆至指定地点，做好迹地清理工作。 ②新建输电线路塔基开挖多余土方不得随意弃置，应当在塔基范围内平整，严禁随意堆放。 | ①施工场地中的建筑垃圾、生活垃圾需分开堆放，并及时清运，施工结束后对施工区域进行清理，严禁随意堆放垃圾。 ②线路施工过程中产生的余土未随意堆放。 | 运行期变电站产生的生活垃圾集中收集后由当地环卫部门定期清运。变电站检修状态下产生的废变压器油交由有资质单位处理，不在站内暂存；事故油经事故油池进行暂存，及时交由有资质单位进行处理。废弃铅蓄电池及时交由有资质单位处理，不在站内暂存。 在项目运行期，线路临时运维人员在定期巡线过程中可能产生少量固体废物，运行维护过程中产生的废旧绝缘子、生活垃圾等废物不得随意丢弃，线路运维人员应将生活垃圾带至垃圾集中收集点妥善处置，废弃绝缘子等施工废物回收处理。 | 变电站运行期未随意丢弃生活垃圾，变电站检修状态下产生的废变压器油交由有资质单位处理，不在站内暂存；事故油经事故油池进行暂存，及时交由有资质单位进行处理。废弃铅蓄电池及时交由有资质单位处理，不在站内暂存。 |
| 电磁环境 | ①变电站站内对高压一次设备采用均压措施；站内电气设备进行合理布局；选用具有抗干扰能力的电气设备，设置防雷接地保护装置，站内配电架构的高度、对地距离和相间均保持一定距离，设备间连线离地面保持一定高度，从而保证围墙外工频电场、工频磁场满足标准。 ②对于输电线路，严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）选择相导线排列形式，导线、金具及绝缘子等电气设备、设施，提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕，经过不同地区时亦严格按照上述规定设计导线对地距离、交叉跨越距离。 ③输电线路电磁环境影响控制措施。本工程单回线路经过非居民区，导线最小对地高度6m，线路下方1.5m高度处的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足标准要求，无需采取控制措施。本工程单回线路经过居民区时，线路在最小设计允许对地高度7m的情况下，线路下方1.5m高度处的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足标准要求，无需采取控制措施。 | ①变电站扩建电气设备均布置在户外，确保变电站厂界的电磁环境能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应标准。 ②输电线路严格按照相关措施进行设计，确保满足电磁环境相关标准要求。 | 临时运行维护人员对变电站和输电线路进行定期巡查及维护，保障站内设施及线路正常运行，防止由于运行故障产生的电磁环境影响。 | 本工程工频电场、工频磁场能满足相应标准要求。 |
| 环境风险 | 托克逊工业园220kV变电站建设一座事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施，事故油池的有效容积需能满足事故状态下变压器油全部处置的需要，并能进行完全拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排。 ②对于施工阶段变压器油外泄的风险可以通过加强施工管理、避免野蛮施工、不按操作规程施工等方式从源头上控制；同时在含油设备的装卸、安装、存放区域设置围挡和排导系统，确保意外事故状态下泄漏的变压器油导入事故油池，避免通过漫流或雨水排水系统进入外环境。 | ①变电站建设足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。 ②施工期间未发生由于施工不当造成的变压器油外漏事故。 | ①运维单位加强对事故油池及其排导系统的巡查和维护，做好运行期间的管理工作；定期对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。 ②变电工程运行或检修过程中产生的变压器油应进行回收处理。废矿物油作为危险废物应交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃。废弃铅蓄电池及时交由有资质单位处理，不在站内暂存。 ③针对变电站内可能发生的突发环境事件，应按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。 | 变电站事故油池容积满足最大单台设备油量的100%的设计要求，环境风险措施满足风险运行安全稳定。建设单位有风险防控及突发环境事件应急预案。 |
| 环境监测 | / | / | 及时进行工程竣工环境保护验收监测工作，并在运行期根据需要开展监测，对出现超标的现象，采取屏蔽等措施，使之满足标准限值的要求。 | 运行期根据需要开展环境监测，环境监测结果符合相关标准限值要求。 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

吐鲁番市中钻服装饰品有限公司110千伏业扩配套工程的建设符合当地生态环境规划，符合当地城市电网规划及城乡规划。在设计、施工和运行阶段均采取了一系列的环境保护措施，在严格执行本环境影响报告表中规定的各项污染防治措施和生态保护措施后，工程产生的电磁环境、声环境等影响能够满足国家相关标准的要求，工程建设对生态环境的影响能够控制在可接受水平，从环境保护的角度而言，本工程是可行的。

- 电磁专题

- 工程概况

本工程建设内容包括托克逊工业园变--中钻110千伏变110千伏线路工程和托克逊工业园220千伏变电站间隔扩建工程。

- 托克逊工业园220千伏变电站间隔扩建工程：本期扩建110kV出线间隔1个。

- 托克逊工业园变--中钻110千伏变110千伏线路工程：本工程线路全长约2.3km，单/双回路架设，其中单回路段长约2.1km，利用已建110kV工区线、工冶线双回路同塔架设段0.2km。

- 评价因子、等级、范围、标准及环境敏感目标

### 2.1评价因子

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），交流输变电工程的电磁环境评价因子为工频电场、工频磁场。

### 2.2评价等级

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）确定本工程的电磁环境影响评价工作等级。

（1）本工程拟建110kV线路为架空线路工程，110kV线路边导线地面投影外两侧各10m范围内有1处电磁环境敏感目标，110kV架空线路的电磁环境影响评价等级为二级。

（2）托克逊工业园220kV变电站为户外变电站，电磁环境影响评价等级为二级。

### 2.3评价范围

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），110kV输变电工程电磁环境影响评价范围：

（1）变电站：变电站围墙外30m范围内。

（2）输电线路：110kV架空线路边导线地面投影外两侧30m范围内。

### 2.4评价标准

执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值的规定，即电磁环境目标处工频电场为4000V/m、工频磁感应强度为100μT，架空线路线下耕地、园地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所工频电场为10kV/m，并应给出警示标志。

### 2.5电磁环境敏感目标

输变电工程的电磁环境敏感目标是变电站及输电线路附近的住宅、看护房等有公众居住或工作的建筑物。

- 电磁环境现状评价

### 3.1电磁环境现状监测

（1）监测因子

为了解本工程所在区域的电磁环境状况，委托武汉中电工程检测有限公司对本工程周围的电磁环境进行了现场监测。

工程为交流输变电工程，监测因子为工频电场、工频磁场。

（2）监测布点原则

1）托克逊工业园220kV变电站间隔扩建工程：对已建的变电站厂界四侧进行布点监测。

3）托克逊工业园变--中钻110千伏变110千伏线路工程：对架空线路附近的电磁环境敏感目标选取有代表性的点位进行布点监测。在新建线路下方设置2个现状监测点位。

（3）监测布点

1）托克逊工业园220kV变电站间隔扩建工程：在已建变电站四侧厂界布设测点，共9个测点；变电站电磁环境评价范围内无电磁环境保护目标。

2）托克逊工业园变--中钻110千伏变110千伏线路工程：线路沿线有1处电磁环境保护目标，对线路沿线电磁环境现状进行布点监测，共布设2处测点。

（4）监测点位

1）托克逊工业园220kV变电站间隔扩建工程：监测点位于厂界围墙外1m处，测点高度为距离地面1.5m高度处。变电站电磁评价范围内无电磁环境保护目标。

2）托克逊工业园变--中钻110千伏变110千伏线路工程：对线路沿线布设背景监测点位，测点位于拟建线路线下，距离地面1.5m高度处，共布设1个测点；电磁环境敏感目标布设1个现状监测点位，测点位于建筑物户外1m，距离地面1.5m高度处，共布设1个测点。

本工程电磁环境监测具体点位见表28。

表28                          电磁环境质量现状监测点位表

| 序号 | 检测点位 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、托克逊工业园220kV变电站间隔扩建工程 |  |  |
| 1 | 托克逊工业园220kV变电站厂界 | 厂界东侧1# |
| 2 |  | 厂界东侧2# |
| 3 |  | 厂界南侧3# |
| 4 |  | 厂界南侧4# |
| 5 |  | 厂界南侧5# |
| 6 |  | 厂界西侧6# |
| 7 |  | 厂界西侧7# |
| 8 |  | 厂界北侧8# |
| 9 |  | 厂界北侧9# |
| 二、托克逊工业园变--中钻110千伏变110千伏线路工程 |  |  |
|  | 线路背景值1#（E:88°38'30.477"，N:42°44'39.221"） |  |
|  | 托克逊县众洪新材料有限公司北侧1# |  |

（5）监测时间、监测频率、监测环境

监测时间：2025年10月17日~10月18日；

监测频率：每个监测点昼间监测一次；

监测环境：监测期间气象条件详见表29。

表29                                    监测气象条件

| 序号 | 检测点位 | 检测时间 | 天气 | 气象参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 湿度（RH%） | 温度（℃） |  | 风向 | 风速（m/s） |  |
|  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |
| 一、托克逊工业园220kV变电站间隔扩建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 托克逊工业园220kV变电站厂界东侧1# | 2025.10.17 | 晴 | 19.5 | 20.3 |  | 北 | 0.5 |  |
|  |  | 2025.10.18 |  |  |  | 8.8 |  |  | 0.6 |
| 12 | 托克逊工业园220kV变电站厂界东侧2# | 2025.10.17 | 晴 | 19.4 | 20.4 |  | 北 | 0.6 |  |
|  |  | 2025.10.18 |  |  |  | 8.8 |  |  | 0.4 |
| 13 | 托克逊工业园220kV变电站厂界南侧3# | 2025.10.17 | 晴 | 19.4 | 20.5 |  | 北 | 0.9 |  |
|  |  | 2025.10.18 |  |  |  | 8.8 |  |  | 0.7 |
| 14 | 托克逊工业园220kV变电站厂界南侧4# | 2025.10.17 | 晴 | 19.3 | 20.6 |  | 北 | 0.7 |  |
|  |  | 2025.10.18 |  |  |  | 8.7 |  |  | 0.7 |
| 15 | 托克逊工业园220kV变电站厂界南侧5# | 2025.10.17 | 晴 | 19.2 | 20.6 |  | 北 | 0.5 |  |
|  |  | 2025.10.18 |  |  |  | 8.7 |  |  | 0.4 |
| 16 | 托克逊工业园220kV变电站厂界西侧6# | 2025.10.17 | 晴 | 19.3 | 20.8 |  | 北 | 0.6 |  |
|  |  | 2025.10.18 |  |  |  | 8.6 |  |  | 0.6 |
| 17 | 托克逊工业园220kV变电站厂界西侧7# | 2025.10.17 | 晴 | 19.2 | 20.7 |  | 北 | 0.5 |  |
|  |  | 2025.10.18 |  |  |  | 8.5 |  |  | 0.8 |
| 18 | 托克逊工业园220kV变电站厂界北侧8# | 2025.10.17 | 晴 | 19.1 | 20.6 |  | 北 | 0.7 |  |
|  |  | 2025.10.18 |  |  |  | 8.5 |  |  | 0.7 |
|  | 托克逊工业园220kV变电站厂界北侧9# | 2025.10.17 | 晴 | 19.1 | 20.6 |  | 北 | 0.7 |  |
|  |  | 2025.10.18 |  |  |  | 8.4 |  |  | 0.6 |
| 二、托克逊工业园变--中钻110千伏变110千伏线路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线路背景值1# | 2025.10.17 | 晴 | 18.5 | 21.1 |  | 北 | 0.5 |  |
|  |  | 2025.10.18 |  |  |  | 7.8 |  |  | 0.4 |
|  | 托克逊县众洪新材料有限公司北侧1# | 2025.10.17 | 晴 | 18.6 | 21.4 |  | 北 | 0.5 |  |
|  |  | 2025.10.18 |  |  |  | 7.6 |  |  | 0.5 |

（6）监测方法

按《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）规定的方法。

（7）监测仪器

本工程监测采用的仪器见表30。

表30                          电磁环境现状监测仪器及型号

| 仪器名称型号及出厂编号 | 技术指标 | 校准/检定证书编号及有效期 | 仪器状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工频电场、工频磁场 仪器名称：电磁辐射分析仪 仪器型号：SEM-600/LF-01D 出厂编号：G-2507/D-2526 | 测量范围 电场强度： 0.01V/m～100kV/m 磁感应强度： 1nT～10mT 频率范围：1Hz-100kHz | 校准单位：中国泰尔实验室 证书编号：25J02X006176 有效期：2025.07.09-2026.07.08 | 合格 |
| 温湿度风速仪 仪器名称：多功能风速计 仪器型号：Testo410-2 出厂编号：38577560/903 | 温度 测量范围：-10℃~+50℃ 湿度 测量范围：0%~100%（无结露） 风速 测量范围：0.4m/s~20m/s | 校准单位：湖北省计量测试技术研究院 证书编号：2024RG011802758 有效期：2024.12.06-2025.12.05 检定单位：湖北省气象计量检定站 证书编号：鄂气检42412149 有效期：2024.12.04-2025.12.03 | 合格 |

### 3.2电磁环境质量现状监测结果与评价

（1）监测结果

工程电磁环境现状监测结果见表31。

表31                          本工程电磁环境监测结果统计表

| 序号 | 检测点位 | 电场强度（V/m） | 磁感应强度（μT） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、托克逊工业园220kV变电站间隔扩建工程 |  |  |  |  |
|  | 托克逊工业园220kV变电站厂界东侧1# | 47.20 | 0.474 | 距35kV卡恰线31m，线高13m |
|  | 托克逊工业园220kV变电站厂界东侧2# | 11.20 | 0.329 |  |
|  | 托克逊工业园220kV变电站厂界南侧3# | / | / |  |
|  | 托克逊工业园220kV变电站厂界南侧4# | 455.22 | 1.746 | 位于110kV工区线下，线高9m |
|  | 托克逊工业园220kV变电站厂界南侧5# | 399.86 | 1.042 | 距110kV工区线8m，线高9m |
|  | 托克逊工业园220kV变电站厂界西侧6# | 37.56 | 0.032 | 距10kV线路3m，线高7m |
|  | 托克逊工业园220kV变电站厂界西侧7# | 28.19 | 0.053 |  |
|  | 托克逊工业园220kV变电站厂界北侧8# | 162.46 | 0.685 | 距220kV托园线20m，线高12m |
|  | 托克逊工业园220kV变电站厂界北侧9# | 126.51 | 0.397 | 距220kV顺园线21m，线高14m |
| 二、托克逊工业园变--中钻110千伏变110千伏线路工程 |  |  |  |  |
|  | 线路背景值1#（E:88°38'30.477"，N:42°44'39.221"） | 57.11 | 0.296 | 距110kV工区线29m，线高15m |
|  | 托克逊县众洪新材料有限公司北侧1# | 0.34 | 0.014 |  |

注：表24~表25中为保持检测点位序号一致性，表格中未布设检测点位的使用“/”标识。

（2）监测结果分析

1）托克逊工业园220千伏变电站间隔扩建工程

托克逊工业园220千伏变电站厂界四侧工频电场监测值范围为11.20～455.22V/m，工频磁场监测值范围为0.032～1.746μT，工频电场强度、工频磁场强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m、100μT的控制限值。变电站电磁环境评价范围内无电磁环境敏感目标。

2）托克逊工业园变--中钻110千伏变110千伏线路工程

新建架空线路沿线背景值监测点处工频电场强度监测值范围为57.11V/m、工频磁场强度监测值范围为0.296μT，工频电场强度、工频磁场强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m、100μT的标准限值要求。新建110kV线路沿线电磁环境敏感目标处工频电场强度监测值范围为0.34V/m、工频磁场强度监测值范围为0.014μT，工频电场强度、工频磁场强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m、100μT的标准限值要求。

- 电磁环境影响预测与评价

### 4.1评价方法

（1）变电站间隔扩建工程：采用类比分析的方式进行电磁环境影响预测评价。

（2）输电线路工程：架空输电线路采用模式预测的方式进行预测评价。

### 4.2托克逊220kV间隔扩建工程电磁环境影响分析

#### 4.2.1类比对象选择

工频电场主要取决于电压等级及关心点与源的距离，并与环境湿度、植被及地理地形因子等屏蔽条件相关；工频磁场主要取决于电流及关心点与源的距离。

变电站电磁环境类比测量，从严格意义讲，具有相同的变电站型式、完全相同的设备型号（决定了电压等级及额定功率、额定电流等）、布置情况（决定了距离因子）和环境条件是最理想的，即：不仅有相同变电站型式、主变压器数量和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件是很困难的，要解决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。

对于变电站围墙外的工频电场，要求近距离的高压带电构架布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于变电站围墙外的工频磁场，也要求最近的通流导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是，工频电场的类比条件相对容易实现，因为变电站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁场的电流却是随负荷变化而有较大的变化。

根据以往对诸多变电站的电磁环境的类比监测结果，变电站周围的工频磁场远小于100μT的限值标准，因此本工程主要针对工频电场选取类比对象。

##### 4.2.1.1类比对象选择的原则

根据上述类比原则以及本工程的规模、电压等级、容量、平面布置等因素，本工程轮南变电站间隔扩建工程选择轮南变电站本身作为类比对象。

##### 4.2.1.2类比对象可比性分析

本工程选用托克逊工业园220kV变电站本身作为类比对象，间隔扩建工程建设前后变电站电压等级、出线方式、主要设备的布置方式均相同，变电站建设前后具有较好的可类比性。

对变电站厂界的影响主要位于本期拟扩建间隔位置。本期扩建间隔设备及布置与前期已建间隔类似，母线及构架高度与前期工程相同，新增间隔设备对厂界的影响与前期已建设备的影响相似，已建间隔附近的电磁环境水平能够反映本工程间隔扩建后的电磁环境水平。

#### 4.2.2类比监测

根据前文电磁环境现状监测章节可知，4#测点位于已建出线间隔处，可代表本工程扩建前间隔扩建区域的电磁环境水平；5#电磁环境监测点位于拟扩建出线间隔处，可代表拟扩建出线间隔处厂界的电磁水平。

现状监测结果表明本工程拟扩建间隔侧厂界工频电场强度值为399.86V/m，工频磁感应强度值为1.042μT，已建成间隔侧厂界工频电场强度值为455.22V/m，工频磁感应强度值为1.746μT，监测结果均分别小于4000V/m、100μT。

#### 4.2.3电磁环境影响评价

由前述类比可行性分析可知，采用托克逊工业园220kV变电站本身类比变电站建设前后的电磁环境影响是可行的；由上述监测结果可知，本期拟扩建间隔侧厂界及已建成间隔侧厂界的工频电场强度、磁感应强度均远小于4000V/m、100μT的控制限值。因此可以预测，本工程出线间隔扩建工程投运后变电站厂界工频电场强度、工频磁感应强度能够满足相应控制限值要求。托克逊工业园220kV变电站电磁影响评价范围内无电磁环境敏感目标。

### 4.3架空输电线路电磁环境影响模式预测及评价

#### 4.3.1预测因子

本工程110kV架空输电线路全线采用单/双回路架设。本环评对架空线路采用模式预测的方法进行预测及评价。

交流输电线路预测因子为工频电场、工频磁场。

#### 4.3.2预测模式

本工程输电线路的工频电场和工频磁场影响预测根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）附录C、D推荐的计算模式进行。

1）高压交流架空输电线路下空间工频电场强度的计算（附录C）

①单位长度导线上等效电荷的计算

高压送电线上的等效电荷是线电荷，由于高压送电线半径r远小于架设高度h，因此等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。

多导线线路中导线上的等效电荷由下列矩阵方程计算：

式中：—各导线对地电压的单列矩阵；

—各导线上等效电荷的单列矩阵；

—各导线的电位系数组成的阶方阵（为导线数目）。

矩阵可由输电线路电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i,j,...表示相互平行的实际导线，用i′,j′,...表示它们的镜像，电位系数可写为：

式中：—真空介电常数，；

—输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，的计算式为：

式中：—分裂导线半径，m；

—次导线根数；

—次导线半径，m。

由矩阵和矩阵，可解出矩阵。

对于三相交流线路，由于电压为时间向量，计算各相导线的电压时要用复数表示：

相应地电荷也是复数量：

式（B1）矩阵关系即分别表示了复数量的实数和虚数两部分：

②计算由等效电荷产生的电场

为计算地面电场强度的最大值，通常取最大弧垂时导线的最小对地高度。

当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

式中：、—导线i的坐标（i=1、2、…m）；

m—导线数目；

、—分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。

对于三相交流线路，可求得电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为：

式中：—由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；

—由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；

—由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；

—由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。

该点的合成的电场强度则为：

式中：

在地面处（y=0）电场强度的水平分量

2）高压交流架空输电线路下空间工频磁场强度的计算（附录D）

由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d：

（m）

式中：—大地电阻率，；—频率，Hz。

在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。不考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度：

（A/m）

式中：—导线i中的电流值，A；—导线与预测点的高差，m；—导线与预测点水平距离，m。

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

图12磁场向量图

#### 4.3.3预测内容及参数选取

（1）预测内容

1）110kV单回线路段工频电场强度、工频磁感应强度的影响程度及范围。

2）110kV双回线路段工频电场强度、工频磁感应强度影响程度及范围。

（2）预测参数

本工程的电磁影响预测中，按照选用电磁环境影响最大的直线塔型的原则，选用110-TLF-ZB1塔作为单回路典型杆塔进行模式预测计算；选用110-DD21S-SDJ塔作为双回路典型杆塔进行模式预测计算。

根据设计资料，本工程线路工程选用JL3/G1A-240/30钢芯高导电率铝绞线。为保守起见，导线计算电流按《电力工程电气设计手册电气一次部分》中该型号单根导线在80℃时的最大允许载流量取值，即导线电流为116A。

（3）预测方案

单回线路经过非居民区，按导线最小对地高度6m，距离地面1.5m高度的电磁环境进行计算；单回线路经过居民区，按导线最小对地高度7m，距离地面1.5m高度的电磁环境进行计算。双回线路经过非居民区，按导线最小对地高度6m，距离地面1.5m高度的电磁环境进行计算；双回线路经过居民区，按导线最小对地高度7m，距离地面1.5m高度的电磁环境进行计算。预测计算内容及参数见表32。

表32                         本工程架空线路预测参数及内容

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 单回新建架空输电线路 | 双回新建架空输电线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压等级 |  | kV | 110 | 110 |
| 2 | 线路回路 |  | / | 单回 | 双回 |
| 3 | 杆塔型式 |  | / | 110-TLF-ZB1 | 110-1D13-SDJ |
| 4 | 导线类型 |  | / | JL3/G1A-240/30 |  |
| 5 | 分裂数 |  | / | / |  |
| 6 | 分裂间距 |  | mm | / |  |
| 7 | 导线直径 |  | mm | 21.6 |  |
| 8 | 相电流 |  | A | 679 |  |
| 9 | 相序排列 |  | / | ABC | AA’ BB’ CC’ |
| 10 | 各相导线距线路中心最大距离 |  | m | 5.64 | 左：上/中/下：4.1/4.3/4.5 右：上/中/下：3.3/3.5/3.7 |
|  | 各相导线垂直间距 |  | m | 0 | 上/下：4.0/6.5 |
| 11 | 导线对地高度 | 非居民区 | m | 6m | 6m |
|  |  | 居民区 |  | 7m | 7m |
| 12 | 预测点位对地高度 | 非居民区 | m | 1.5m | 1.5m |
|  |  | 居民区 |  | 4.5m | / |
| 13 | 预测塔型 |  |  |  |  |

#### 4.3.4预测结果及评价

4.3.4.1 110kV单回线路预测结果

本工程110kV单回线路（典型杆塔）工频电场及工频磁场预测结果见表33。

表33                      110kV单回线路（典型杆塔）工频电场预测结果表

| 项目 与线路关系 |  | 工频电场强度（kV/m） |  |  | 磁感应强度（μT） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距线路中心距离（m） | 距边导线距离（m） | 非居民区导线对地6m | 居民区导线对地7m |  | 非居民区导线对地6m | 居民区导线对地7m |  |
|  |  | 距地1.5m | 距地1.5m | 距地4.5m | 距地1.5m | 距地1.5m | 距地4.5m |
| 0.0 | 边导线内 | 2.05 | 1.44 | 4.22 | 31.08 | 24.55 | 56.56 |
| 1.0 |  | 2 | 1.44 | 4.05 | 30.96 | 24.45 | 55.01 |
| 2.0 |  | 1.94 | 1.45 | 3.79 | 30.62 | 24.16 | 52.68 |
| 3.0 |  | 2.01 | 1.55 | 3.75 | 30.11 | 23.65 | 52.2 |
| 4.0 |  | 2.23 | 1.72 | 3.96 | 29.25 | 22.82 | 53.5 |
| 5.0 |  | 2.48 | 1.9 | 4.2 | 27.74 | 21.58 | 53.79 |
| 5.64 | 边导线下 | 2.58 | 1.97 | 4.17 | 26.32 | 20.55 | 51.32 |
| 6.64 | 1 | 2.56 | 1.99 | 3.68 | 23.47 | 18.63 | 42.75 |
| 7.64 | 2 | 2.37 | 1.91 | 2.96 | 20.23 | 16.49 | 32.69 |
| 8.64 | 3 | 2.08 | 1.74 | 2.32 | 17.07 | 14.35 | 24.63 |
| 9.64 | 4 | 1.76 | 1.54 | 1.83 | 14.3 | 12.37 | 18.89 |
| 10.64 | 5 | 1.47 | 1.33 | 1.46 | 11.99 | 10.64 | 14.86 |
| 11.64 | 6 | 1.21 | 1.14 | 1.18 | 10.12 | 9.16 | 11.98 |
| 12.64 | 7 | 1 | 0.97 | 0.97 | 8.61 | 7.93 | 9.86 |
| 13.64 | 8 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 7.4 | 6.9 | 8.26 |
| 14.64 | 9 | 0.69 | 0.7 | 0.68 | 6.41 | 6.04 | 7.03 |
| 15.64 | 10 | 0.58 | 0.6 | 0.57 | 5.61 | 5.33 | 6.06 |
| 16.64 | 11 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 4.94 | 4.72 | 5.28 |
| 17.64 | 12 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 4.38 | 4.22 | 4.64 |
| 18.64 | 13 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 3.91 | 3.78 | 4.12 |
| 19.64 | 14 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 3.52 | 3.41 | 3.68 |
| 20.64 | 15 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 3.18 | 3.09 | 3.31 |
| 21.64 | 16 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 2.88 | 2.81 | 2.99 |
| 22.64 | 17 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | 2.63 | 2.57 | 2.71 |
| 23.64 | 18 | 0.18 | 0.2 | 0.19 | 2.41 | 2.36 | 2.48 |
| 24.64 | 19 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 2.21 | 2.17 | 2.27 |
| 25.64 | 20 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 2.04 | 2.01 | 2.09 |
| 26.64 | 21 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 1.89 | 1.86 | 1.93 |
| 27.64 | 22 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 1.75 | 1.73 | 1.79 |
| 28.64 | 23 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 1.63 | 1.61 | 1.66 |
| 29.64 | 24 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 1.52 | 1.5 | 1.55 |
| 30.64 | 25 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 1.42 | 1.4 | 1.44 |
| 31.64 | 26 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 1.33 | 1.32 | 1.35 |
| 32.64 | 27 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 1.25 | 1.24 | 1.27 |
| 33.64 | 28 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 1.17 | 1.16 | 1.19 |
| 34.64 | 29 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 1.11 | 1.1 | 1.12 |
| 35.64 | 30 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 1.04 | 1.04 | 1.06 |
| 最大值 |  | 2.58 | 1.99 | 4.22 | 31.08 | 24.55 | 56.56 |
| 最大值出现位置 |  | 距线路中心5.64m处 | 距线路中心6.64m处 | 线路中心线下 | 线路中心线下 | 线路中心线下 | 线路中心线下 |
| 符合限值所在位置 |  | 达标 | 达标 | 距线路中心2.0m处 | 达标 | 达标 | 达标 |

图13110kV单回线路工频电场强度预测结果图（JL3/G1A-240/30型导线）

图14110kV单回线路工频磁感应强度预测结果图（JL3/G1A-240/30型导线）

本工程单回线路通过非居民区导线弧垂最小对地距离6m，线路下方距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为2.58kV/m；工频磁感应强度最大值为31.08μT，满足非居民区《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）10kV/m、100μT的控制限值。

本工程单回线路经过居民区，导线弧垂最小对地距离7m，距离地面1.5m、4.5m高度处的工频电场强度最大值分别为1.99kV/m、4.22kV/m；工频磁感应强度最大值分别为24.55μT、56.56μT，满足非居民区《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）100μT的控制限值。其中导线弧垂最小对地距离7m，距离地面4.5m高度处的工频电场强度最大值不满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m的控制限值。

4.3.4.2 110kV双回线路段预测结果

本工程110kV双回线路段（典型杆塔）工频电场及工频磁场预测结果见表34。

表34               110kV双回线路段（典型杆塔）工频电场预测结果表

| 项目 与线路关系 |  | 工频电场强度（kV/m） |  | 工频磁感应强度（μT） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距线路中心距离（m） | 距边相导线距离（m） | 导线对地6m | 导线对地7m | 导线对地6m | 导线对地7m |
|  |  | 地面1.5m | 地面1.5m | 地面1.5m | 地面1.5m |
| -34.5 | 边导线外30m | 0.14 | 0.12 | 2.02 | 1.98 |
| -33.5 | 边导线外29m | 0.14 | 0.13 | 2.13 | 2.09 |
| -32.5 | 边导线外28m | 0.14 | 0.13 | 2.26 | 2.22 |
| -31.5 | 边导线外27m | 0.15 | 0.13 | 2.39 | 2.35 |
| -30.5 | 边导线外26m | 0.15 | 0.14 | 2.54 | 2.49 |
| -29.5 | 边导线外25m | 0.16 | 0.14 | 2.71 | 2.65 |
| -28.5 | 边导线外24m | 0.16 | 0.14 | 2.89 | 2.82 |
| -27.5 | 边导线外23m | 0.16 | 0.14 | 3.08 | 3 |
| -26.5 | 边导线外22m | 0.17 | 0.14 | 3.3 | 3.21 |
| -25.5 | 边导线外21m | 0.17 | 0.14 | 3.54 | 3.44 |
| -24.5 | 边导线外20m | 0.17 | 0.14 | 3.8 | 3.69 |
| -23.5 | 边导线外19m | 0.17 | 0.13 | 4.1 | 3.96 |
| -22.5 | 边导线外18m | 0.17 | 0.13 | 4.42 | 4.27 |
| -21.5 | 边导线外17m | 0.16 | 0.12 | 4.79 | 4.61 |
| -20.5 | 边导线外16m | 0.15 | 0.11 | 5.2 | 4.98 |
| -19.5 | 边导线外15m | 0.14 | 0.09 | 5.66 | 5.41 |
| -18.5 | 边导线外14m | 0.12 | 0.07 | 6.19 | 5.88 |
| -17.5 | 边导线外13m | 0.1 | 0.07 | 6.78 | 6.41 |
| -16.5 | 边导线外12m | 0.09 | 0.09 | 7.45 | 7 |
| -15.5 | 边导线外11m | 0.11 | 0.14 | 8.22 | 7.67 |
| -14.5 | 边导线外10m | 0.17 | 0.22 | 9.09 | 8.43 |
| -13.5 | 边导线外9m | 0.27 | 0.33 | 10.09 | 9.27 |
| -12.5 | 边导线外8m | 0.4 | 0.46 | 11.24 | 10.22 |
| -11.5 | 边导线外7m | 0.59 | 0.63 | 12.56 | 11.27 |
| -10.5 | 边导线外6m | 0.82 | 0.84 | 14.04 | 12.41 |
| -9.5 | 边导线外5m | 1.12 | 1.09 | 15.7 | 13.63 |
| -8.5 | 边导线外4m | 1.49 | 1.38 | 17.46 | 14.85 |
| -7.5 | 边导线外3m | 1.91 | 1.69 | 19.19 | 15.97 |
| -6.5 | 边导线外2m | 2.34 | 1.99 | 20.6 | 16.83 |
| -5.5 | 边导线外1m | 2.7 | 2.24 | 21.27 | 17.22 |
| -4.5 | 边导线下 | 2.91 | 2.41 | 20.79 | 17.03 |
| -4.0 | 边导线内 | 2.94 | 2.45 | 20.11 | 16.71 |
| -3.0 |  | 2.88 | 2.47 | 18.1 | 15.79 |
| -2.0 |  | 2.74 | 2.43 | 15.9 | 14.78 |
| -1.0 |  | 2.62 | 2.39 | 14.4 | 14.09 |
| 0.0 |  | 2.61 | 2.39 | 14.24 | 14.02 |
| 1.0 |  | 2.71 | 2.42 | 15.52 | 14.6 |
| 2.0 |  | 2.86 | 2.46 | 17.64 | 15.58 |
| 3.0 |  | 2.94 | 2.46 | 19.76 | 16.55 |
| 3.7 | 边导线下 | 2.91 | 2.41 | 20.79 | 17.03 |
| 4.7 | 1 | 2.7 | 2.24 | 21.27 | 17.22 |
| 5.7 | 2 | 2.34 | 1.99 | 20.6 | 16.83 |
| 6.7 | 3 | 1.91 | 1.69 | 19.19 | 15.97 |
| 7.7 | 4 | 1.49 | 1.38 | 17.46 | 14.85 |
| 8.7 | 5 | 1.12 | 1.09 | 15.7 | 13.63 |
| 9.7 | 6 | 0.82 | 0.84 | 14.04 | 12.41 |
| 10.7 | 7 | 0.59 | 0.63 | 12.56 | 11.27 |
| 11.7 | 8 | 0.4 | 0.46 | 11.24 | 10.22 |
| 12.7 | 9 | 0.27 | 0.33 | 10.09 | 9.27 |
| 13.7 | 10 | 0.17 | 0.22 | 9.09 | 8.43 |
| 14.7 | 11 | 0.11 | 0.14 | 8.22 | 7.67 |
| 15.7 | 12 | 0.09 | 0.09 | 7.45 | 7 |
| 16.7 | 13 | 0.1 | 0.07 | 6.78 | 6.41 |
| 17.7 | 14 | 0.12 | 0.07 | 6.19 | 5.88 |
| 18.7 | 15 | 0.14 | 0.09 | 5.66 | 5.41 |
| 19.7 | 16 | 0.15 | 0.11 | 5.2 | 4.98 |
| 20.7 | 17 | 0.16 | 0.12 | 4.79 | 4.61 |
| 21.7 | 18 | 0.17 | 0.13 | 4.42 | 4.27 |
| 22.7 | 19 | 0.17 | 0.13 | 4.1 | 3.96 |
| 23.7 | 20 | 0.17 | 0.14 | 3.8 | 3.69 |
| 24.7 | 21 | 0.17 | 0.14 | 3.54 | 3.44 |
| 25.7 | 22 | 0.17 | 0.14 | 3.3 | 3.21 |
| 26.7 | 23 | 0.16 | 0.14 | 3.08 | 3 |
| 27.7 | 24 | 0.16 | 0.14 | 2.89 | 2.82 |
| 28.7 | 25 | 0.16 | 0.14 | 2.71 | 2.65 |
| 29.7 | 26 | 0.15 | 0.14 | 2.54 | 2.49 |
| 30.7 | 27 | 0.15 | 0.13 | 2.39 | 2.35 |
| 31.7 | 28 | 0.14 | 0.13 | 2.26 | 2.22 |
| 32.7 | 29 | 0.14 | 0.13 | 2.13 | 2.09 |
| 33.7 | 30 | 0.14 | 0.12 | 2.02 | 1.98 |
| 最大值 |  | 2.94 | 2.47 | 21.27 | 17.22 |
| 最大值出现位置 |  | 距线路中心4.0m处 | 距线路中心3.0m处 | 距线路中心5.5m处 | 距线路中心5.5m处 |
| 达标情况 |  | 均达标 |  | 均达标 |  |

图15110kV双回线路段工频电场强度分布图（JL3/G1A-240/30型导线）

图16110kV双回线路段工频磁感应强度分布图（JL3/G1A-240/30型导线）

本工程新建110kV双回线路通过非居民区导线弧垂最小对地距离6m，线路下方距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为2.43kV/m；工频磁感应强度最大值为1.98μT，满足非居民区《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）10kV/m、100μT的控制限值。

本工程新建110kV双回线路通过居民区导线弧垂最小对地距离7m，线路下方距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为3.02kV/m；工频磁感应强度最大值为2.39μT，满足非居民区《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m、100μT的控制限值。

4.3.4.3架空线路电磁达标控制预测

根据前一节设计最低线高下的居民区电磁预测结果分析，为保证线路投运后对周围环境的电磁影响满足标准限值要求，本环评采取导线对地高度抬升或水平距离控制两种方式进行电磁影响达标控制。

本工程工频电场的达标控制范围见表35。

表35                   110kV单回线路达标控制范围结果表                    单位：kV/m

| 杆塔型式 |  | 最大值（kV/m） | 最大值所在位置 | 4000V/m的达标距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导线对地7.0m | 地面1.5m | 1.99 | 距线路中心距离6.64m处 | 距线路中心距离6.64m处 |
|  | 地面4.5m | 4.22 | 线路中心线下 | 距线路中心4.0m处 |

4.3.4.4导线对地高度抬升

本项目新建110kV单回线路段导线对地高7.5m预测计算结果见表36。

表36           110kV单回线路对地高度抬升至7.5m时的电磁预测结果

| 项目 与线路关系 |  | 工频电场强度（kV/m） |  | 工频磁感应强度（μT） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距线路中心距离（m） | 距边相导线距离（m） | 导线对地7.5m |  | 导线对地7.5m |  |
|  |  | 地面1.5m | 地面4.5m | 地面1.5m | 地面4.5m |
| 0.0 | 边导线内 | 1.22 | 3.42 | 22.26 | 47.98 |
| 1.0 |  | 1.23 | 3.35 | 22.17 | 47.3 |
| 2.0 |  | 1.27 | 3.22 | 21.89 | 46.17 |
| 3.0 |  | 1.37 | 3.21 | 21.39 | 45.75 |
| 4.0 |  | 1.52 | 3.33 | 20.61 | 45.86 |
| 5.0 |  | 1.67 | 3.44 | 19.5 | 44.81 |
| 5.64 | 边导线下 | 1.74 | 3.4 | 18.61 | 42.52 |
| 6.64 | 1 | 1.77 | 3.09 | 16.98 | 36.35 |
| 7.64 | 2 | 1.72 | 2.61 | 15.18 | 29.07 |
| 8.64 | 3 | 1.6 | 2.13 | 13.37 | 22.75 |
| 9.64 | 4 | 1.44 | 1.72 | 11.66 | 17.9 |
| 10.64 | 5 | 1.26 | 1.41 | 10.13 | 14.33 |
| 11.64 | 6 | 1.1 | 1.16 | 8.81 | 11.68 |
| 12.64 | 7 | 0.94 | 0.96 | 7.68 | 9.69 |
| 13.64 | 8 | 0.81 | 0.81 | 6.72 | 8.17 |
| 14.64 | 9 | 0.7 | 0.68 | 5.92 | 6.98 |
| 15.64 | 10 | 0.6 | 0.58 | 5.24 | 6.03 |
| 16.64 | 11 | 0.52 | 0.5 | 4.67 | 5.27 |
| 17.64 | 12 | 0.45 | 0.43 | 4.18 | 4.64 |
| 18.64 | 13 | 0.39 | 0.37 | 3.76 | 4.12 |
| 19.64 | 14 | 0.34 | 0.33 | 3.39 | 3.69 |
| 20.64 | 15 | 0.3 | 0.29 | 3.08 | 3.32 |
| 21.64 | 16 | 0.26 | 0.25 | 2.81 | 3 |
| 22.64 | 17 | 0.23 | 0.22 | 2.57 | 2.73 |
| 23.64 | 18 | 0.2 | 0.2 | 2.36 | 2.49 |
| 24.64 | 19 | 0.18 | 0.18 | 2.17 | 2.29 |
| 25.64 | 20 | 0.16 | 0.16 | 2.01 | 2.1 |
| 26.64 | 21 | 0.15 | 0.14 | 1.86 | 1.94 |
| 27.64 | 22 | 0.13 | 0.13 | 1.73 | 1.8 |
| 28.64 | 23 | 0.12 | 0.12 | 1.61 | 1.67 |
| 29.64 | 24 | 0.11 | 0.11 | 1.51 | 1.56 |
| 30.64 | 25 | 0.1 | 0.1 | 1.41 | 1.46 |
| 31.64 | 26 | 0.09 | 0.09 | 1.32 | 1.36 |
| 32.64 | 27 | 0.08 | 0.08 | 1.24 | 1.28 |
| 33.64 | 28 | 0.08 | 0.07 | 1.17 | 1.2 |
| 34.64 | 29 | 0.07 | 0.07 | 1.1 | 1.13 |
| 35.64 | 30 | 0.06 | 0.06 | 1.04 | 1.07 |
| 最大值 |  | 1.77 | 3.44 | 22.26 | 47.8 |
| 最大值出现位置 |  | 距线路中心6.64m处 | 距线路中心5.0m处 | 距线路中心0m处 |  |
| 达标情况 |  | 均达标 |  | 均达标 |  |

图17110kV单回线路抬升至7.5m时工频电场强度预测结果图（JL3/G1A-240/30型导线）

图18110kV单回线路抬升至7.5m时工频磁感应强度预测结果图（JL3/G1A-240/30型导线）

根据预测结果，本项目新建110kV单回线路段经过居民区，导线对地距离为7.5m时，距离地面1.5m、4.5m高度处的工频电场强度最大值分别为1.77V/m、3.44V/m，最大值位置分别出现在距线路中心6.64m和5.0m处，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m控制限值要求；距离地面1.5m、4.5m高度处的工频磁感应强度最大值分别为22.26μT、47.80μT，均出现在距线路中心距离0m处，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）100μT的控制限值要求。

本项目新建110kV单回线路段经过居民区，若水平距离保持不变，导线对地高度需至少抬升至7.5m，产生的工频电场、工频磁场满足4000V/m、100μT的标准限值要求。

### 4.4电磁环境敏感目标电磁环境预测及评价

针对新建架空输电线路评价范围内的电磁环境敏感目标按照导线对地距离为7.5m的最低线高条件下进行了相应环境影响预测，本工程沿线电磁环境敏感建筑物为一层平顶建筑，因此预测导线对地距离7.5m、距离地面1.5m和4.5m高度处环境敏感目标处工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的标准限值。本工程电磁环境敏感目标影响预测结果见表37。

表37                                                 本工程电磁环境敏感目标处电磁预测结果表

| 序号 | 行政区 | 环境敏感目标名称 | 环境敏感目标概况 | 建筑结构 | 方位及距边导线地面投影最近水平距离 | 导线对地最小高度 | 环境影响因子 | 预测高度（m） | 电磁环境预测值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度（μT） |  |
|  | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县 | 托克逊镇 | 公司，评价范围内1户，最近户为托克逊县众洪新材料有限公司材料棚 | 1层平顶 | 跨越 | 7.5 | 工频电场 工频磁场 | 1.5 | 1.22 | 22.26 | 单回线路段 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 3.42 | 47.98 |  |

- 电磁环境影响评价结论

### 5.1托克逊工业园220千伏变电站间隔扩建工程电磁环境影响评价结论

本期变电站仅为110kV间隔扩建工程，不新增主变压器等主要电磁环境影响源，工程内容仅在站内原有场地上装设相应的电气设备等，不会改变站内的主变、母线等主要电气设备，因此不会对围墙外电磁环境构成增量影响。故本环评采用现状托克逊工业园220kV变电站现有110kV间隔作为本项目类比对象。

现状监测结果表明本工程拟扩建间隔侧厂界工频电场强度值为399.86V/m，工频磁感应强度值为1.042μT，已建成间隔侧厂界工频电场强度值为455.22V/m，工频磁感应强度值为1.746μT，监测结果均分别小于4000V/m、100μT。

本期拟扩建间隔侧厂界及已建成间隔侧厂界的工频电场强度、磁感应强度均远小于4000V/m、100μT的控制限值。因此可以预测，本工程出线间隔扩建工程投运后变电站厂界工频电场强度、工频磁感应强度能够满足相应控制限值要求。托克逊220kV变电站电磁影响评价范围内无电磁环境敏感目标。

### 5.2架空输电线路电磁环境影响评价结论

#### 5.2.1架空输电线路电磁环境预测分析结果

1、110kV单回线路

本工程单回线路通过非居民区导线弧垂最小对地距离6m，线路下方距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为2.58kV/m；工频磁感应强度最大值为31.08μT，满足非居民区《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）10kV/m、100μT的控制限值。

本工程单回线路经过居民区，导线弧垂最小对地距离7m，距离地面1.5m、4.5m高度处的工频电场强度最大值分别为1.99kV/m、4.22kV/m；工频磁感应强度最大值分别为24.55μT、56.56μT，满足非居民区《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）100μT的控制限值。其中导线弧垂最小对地距离7m，距离地面4.5m高度处的工频电场强度最大值不满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m的控制限值。

本项目新建110kV单回线路段通过居民区，若水平距离保持不变，导线对地高度需至少抬升至7.5m，产生的工频电场低于4000V/m、工频磁场低于100μT。

2、110kV双回线路

本工程新建110kV双回线路通过非居民区导线弧垂最小对地距离6m，线路下方距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为2.43kV/m；工频磁感应强度最大值为1.98μT，满足非居民区《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）10kV/m、100μT的控制限值。

本工程新建110kV双回线路通过居民区导线弧垂最小对地距离7m，线路下方距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为3.02kV/m；工频磁感应强度最大值为2.39μT，满足非居民区《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m、100μT的控制限值。

### 5.3电磁环境敏感目标电磁环境影响评价结论

针对新建架空输电线路评价范围内的电磁环境敏感目标按照导线对地距离为7.5m的最低线高条件下进行了相应环境影响预测，本工程沿线电磁环境敏感建筑物为一层平顶建筑，因此预测导线对地距离7.5m、距离地面1.5m和4.5m高度处环境敏感目标处工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的标准限值。

本工程新建110kV单回线路段经过敏感目标，若水平距离保持不变，导线对地高度需至少抬升至7.5m，产生的工频电场低于4000V/m、工频磁场低于100μT。

### 5.4电磁环境保护措施

1、优化金具结构，保证金具的一致性以及金具外观光洁，产品外表面采用抛光处理，保证金具在正常使用状态不出现电晕。适当加大均压屏蔽环的管径和环的直径，采用多均压屏蔽环措施，同时，提高均压屏蔽环表面加工光洁度。

2、进出线部分适当加大均压环管径以增加耐张串屏蔽环的屏蔽范围，可避免其电晕放电。

3、软母线和引线的间隔棒选用防电晕型的，表面要进行抛光，固定螺为暗埋式的，防止导线在下料、压接、安装过程产生变形和毛刺。

4、优化输电线路的导线特性，如提高表面光洁度等，以减小日后运行期的电磁、声环境影响。