40-BH06531K-P2201
建设项目环境影响报告表

（公示稿）
	项目名称：
	吐鲁番托克逊工业园变110千伏间隔扩建工程

	建设单位：
	国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司


编制单位：  中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

编制日期：             二〇二五年十二月

一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	吐鲁番托克逊工业园变110千伏间隔扩建工程

	建设地点
	新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县

	建设项目

行业类别
	55-161输变电工程
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	/

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	是否开工

建设
	(否

(是：                             

	专项评价

设置情况
	本工程不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）第三条（一）中的环境敏感区，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中附录B“专题评价”及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“专项评价设置情况”的要求：应设电磁环境影响专题评价。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《托克逊能源重化工工业园区总体规划(2023-2035年)》符合性分析

本项目的建设符合《托克逊能源重化工工业园区总体规划(2023-2035年)》。
2、与《关于托克逊能源重化工工业园区总体规划(2023-2035年)环境影响报告书的审查意见》的符合性

本项目符合《关于托克逊能源重化工工业园区总体规划(2023-2035年)环境影响报告书的审查意见》。

	其他符合性分析
	与“三线一单”符合性分析
①生态保护红线
经核实，本工程评价范围内无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不涉及生态保护红线区域，符合生态保护红线要求， 

②环境质量底线
工程建设对项目区周边环境影响不大，不会突破当地环境质量底线。
③资源利用上线
本工程属于电力基础设施建设项目，本项目的建设符合资源利用上线要求。
④生态环境管控单元及生态环境准入清单
本工程建设符合吐鲁番市“三线一单”相关要求，与吐鲁番市环境管控单元管控要求相符。

与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性分析

本工程建设满足《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）相关要求。

与产业政策符合性分析

本工程属于城乡电网建设项目，符合国家产业政策。

与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

本工程未进入生态保护红线，未进入各类自然保护区、风景名胜区等生态敏感区域，未进入饮用水水源保护区，不属于资源开发类以及污染重、风险高、对生态环境具有较大现实和潜在影响的项目，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求。
与《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》相符性分析
本工程符合《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》。



二、建设内容

	项目组成及规模
	项目组成

吐鲁番托克逊工业园变110千伏间隔扩建工程：托克逊工业园220kV变电站本期扩建1个110kV出线间隔。

本工程基本组成情况见表2-1。

表 2-1              项目基本组成

建设内容

规  模

吐鲁番托克逊工业园变110千伏间隔扩建工程
现状规模
托克逊工业园220kV变电站现已建有2台180MVA主变压器，均采用户外布置，220kV出线8回；110kV出线4回。站内已建70m3防渗事故油池，可满足单台主变100%排油需求。
主体工程
本期工程在托克逊工业园220kV变电站扩建1回110kV出线间隔，出线至奥宇托克逊储能升压站，为从东向西第1间隔，同时新增相应的一次、二次设备及土建设备支架及基础。
辅助工程

进站道路

已按终期规模建成了全站的场地、道路、主控楼、辅助生产用房等，本期依托前期工程。
生活设施及辅助生产用房

给排水

托克逊工业园220kV变电站采用雨污分流制排水系统，站区场地雨水采用自然渗排。
环保工程
事故油池

前期已建有1座主变事故油池。本工程仅为间隔扩建工程，不涉及变压器油等风险物质，本期依托前期工程。
站内生活垃圾处置

站内设置垃圾桶、笤帚等生活垃圾收集设施，原有的值守人员产生的少量生活垃圾短暂存放在垃圾箱，由环卫部门定期统一处理。
站内生活污水处置

变电站产生的生活污水经化粪池处理后排入托克逊县重工业园区内污水管网。
废蓄电池
变电站内铅酸蓄电池达到使用寿命周期后，废旧蓄电池交由有资质单位处置，不在站内存放。

托克逊工业园220kV变电站110kV间隔扩建工程

前期工程概况

托克逊工业园220kV变电站位于吐鲁番市托克逊县，现状规模为2×180MVA主变压器，户外布置，220kV侧出线8回，向北架空进出线；110kV侧出线4回，向南架空进出线。

托克逊工业园220kV变电站选用低噪声设备，合理布局，加强了变电站站区及外墙的绿化，采取隔声降噪措施，防止噪声扰民。变电站产生的生活污水经化粪池处理后排入托克逊县重工业园区内污水管网。变电站已建设事故油池，防止非正常情况下造成的环境污染，产生的废变压器油等危险废物须交有资质的单位妥善处理。

前期工程环保措施情况

（1）电磁环境

变电站内高压一次设备采用了均压措施；电气设备进行了合理布局；选用了具有抗干扰能力的电气设备，设置了防雷接地保护装置，站内配电架构的高度、对地距离和相间均保持了一定距离，设备间连线离地面亦保持了一定高度，从而保证了围墙外工频电场、工频磁场满足标准。

（2）噪声

变电站的主要噪声源设备选用了低噪声设备；主变布置在站址中间，尽量减小了噪声对站外环境的影响；高压电气设备和导体采取了均压措施，降低了电晕放电噪声，根据本次厂界环境噪声监测结果，托克逊工业园220kV变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（3）水环境

托克逊工业园220kV变电站的排水系统采用雨污分流制，雨水经地表漫排排向站外。托克逊工业园220kV变电站为无人值班无人值守变电站，运行期间生活污水主要来自检修人员产生的生活污水，生活污水经站内前期已建化粪池预处理后排入托克逊县重工业园区内污水管网。

（4）固体废物

托克逊工业园220kV变电站为无人值班无人值守变电站，运行期间的固体废物为检修人员产生的生活垃圾以及变电站内的废旧蓄电池。
变电站前期已设有生活垃圾收集设施，产生的生活垃圾委托环卫部门集中处理，站内运行过程中产生的废旧铅蓄电池委托具有相关资质单位进行回收处理，不在站内暂存。

（5）环境风险防范措施
托克逊工业园220kV变电站前期工程已建设有一座防渗事故油池，主变下设置有卵石层和储油坑，通过事故排油管与事故油池相连。变电站投运至今，未出现变压器油泄漏事故。本期仅扩建1回出线间隔，不新增含油设备，本期不新增环境风险。
本期项目概况

（1）本期建设内容及规模
本期工程，在托克逊工业园220kV变电站110kV出线间隔侧扩建1回出线间隔，配电装置沿用前期布置方式，采用户外AIS布置，本次扩建间隔至奥宇托克逊储能升压站。

（2）公用及环保设施可依托性分析
①雨水排水设施
本期雨水排水沿用变电站前期雨水排水措施，雨水经地表漫排排向站外。
②生活污水处理设施
站内前期已建有1座防渗化粪池，检修人员产生的少量生活污水经站内化粪池预处理后排入托克逊县重工业园区内污水管网。
③固体废物处理设施
变电站前期已设置生活垃圾收集装置并定期清理外运。本期扩建不涉及新增运行人员，不增加生活污水和生活垃圾产生量，可依托已有设施可以满足运行后的处理需要，不会对外环境产生新的不利影响。

工程占地

托克逊工业园220kV变电站前期已按终期规模进行了征地，本期改造部分，均在站内进行，无新征占地。

	总平面及现场布置
	托克逊工业园220kV变电站总平面布置
托克逊工业园220kV变电站站内由北向南布置，依次为220kV配电装置区、主变压器、110kV配电装置区，主控楼布置在站区中部西侧，35kV配电室位于站区东侧，无功补偿装置位于东南侧，大门位于变电站西南侧，本期扩建220kV间隔为由东向西第2回出线间隔。

托克逊工业园220kV变电站110kV出线间隔平面布置
托克逊工业园变110千伏电气主接线规划10回出线，已建成4回，分别至园区变1回、中泰氯碱厂变1回、备用2回，“吐鲁番市中钻服装饰品有限公司110千伏业扩配套工程”（与本工程同步建设，目前正在设计阶段）扩建1回出线至中钻变。本期扩建1个110千伏出线间隔至奥宇升压汇集站，占用自西向东第十回预留出线间隔。本期扩建间隔采用双母线接线，户外软母线中型布置，向南架空出线。

本期工程实施后，托克逊工业园变110千伏出线间隔自西向东依次为：第一、二回预留，第三回至园区变，第四回至中钻变（初设阶段），第五回至中泰氯碱厂变，第六回预留，第七、八回备用，第九回预留，第十回至奥宇升压汇集站（本期扩建）。

现场布置

本项目施工在托克逊工业园220kV变电站已建围墙内进行，施工设备、施工材料及临时堆土均布置在变电站已建围墙内，不新增征地。

	其他
	方案比选

本项目不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中规定的环境敏感区，且本项目仅扩建1回110kV出线间隔，工程均在变电站征地范围内实施，因此无需开展选址方案比选。




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	主体功能区规划和生态功能区划情况

主体功能区规划

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，分为国家级和自治区两个层面。
本输变电工程位于吐鲁番市托克逊县，属于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中划定的国家级农产品主产区，为限制开发区域。本工程与主体功能区规划相符性分析见表3-1。

表3-1         本工程与新疆维吾尔自治区主体功能区划相符性分析一览表

限制开发区域（农产品主产区）开发原则。
本工程建设情况

相符性分析

加强土地整治，搞好规划，统筹安排、连片推进，加快中低产田改造，鼓励农民开展土壤改良。
本项目仅涉及扩建1回110kV出线间隔，工程建设均在变电站征地范围内实施，不涉及土地整治、农田改造。
相符

加强水利设施建设，加快水源工程、大中型灌区配套和节水改造工程建设。
本工程属于基础电力设施项目，可以提高区域电网供应能力，保障电力供应，可助力当地其他基础设施的建设与完善。

相符

加强人工影响天气能力建设。
相符

优化农牧业生产布局和品种结构，搞好农牧业布局规划，科学确定各区域农牧业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的农牧业产业带和生产区。
相符

支持优势农产品主产区农产品加工、流通、储运设施的建设，引导农牧产品加工、流通、储运企业向优势产区聚集。
相符

粮食主产区要进一步提高粮食生产能力，在保护生态前提下，集中力量在基础条件好的地区加大标准化粮田建设力度，形成稳定的粮食生产供应能力，建设国家粮食安全后备基地。
相符

大力发展棉花、油料和糖类生产，鼓励发挥优势，着力提高品质和单产，积极开展高标准节水灌溉、全机械化等工程建设。
相符

加强草原保护与建设，建立和完善草原保护制度，提高草原生产能力，转变草原畜牧业经营方式，强化草原监督管理和监测预警工作。
本工程建设均在变电站征地范围内实施，不涉及草地区域。
相符

优化开发方式，发展循环农业，促进农业资源的永续利用，鼓励和支持农牧产品加工副产物的综合利用，加强农业面源污染防治。
本工程属于基础电力设施项目，工程的建设不会产生与农业相关的污染物，对农业生产无影响。

相符

加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。
本工程属于基础电力设施项目，工程的实施可以提高区域电网供应能力，保障供电可靠性和稳定性，提高公共服务供给能力。可助力当地其他基础设施的建设与完善。

相符

积极推进农业的规模化、产业化经营，发展农产品深加工，拓展农村就业和增收领域。
相符

以县域为重点推进城镇建设和非农产业发展，加强县城和乡镇公共服务设施建设，完善小城镇公共服务和居住功能。
相符

农村居民点以及农村基础设施和公共服务设施的建设，要统筹考虑人口迁移等因素，适度集中、集约布局。
相符

重视农产品主产区土壤环境的保护，避免在农产品主产区内以及周边布局易造成农产品污染的产业。
本工程建设均在变电站征地范围内实施，施工建设后对扩建设备区进行砾石压盖，不会对周边农用地造成土壤污染。
相符

位于农产品主产区的点状能源和矿产资源基地建设，必须进行生态环境影响评估，并尽可能减少对生态空间与农业空间的占用，同步修复生态环境。
本工程正在按照法律法规要求开展环境影响评价工作。

相符

综上所述，本工程建设与新疆维吾尔自治区主体功能区规划相符。

生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，全省生态功能分区共分为一级区划（5个生态区）、二级区划（18个生态亚区）、三级区划（76个生态功能区）。
本工程所在区域属于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区—Ⅲ4天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区—51.吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气开发生态功能区。该区域主要生态服务功能为油气资源、荒漠化控制；主要生态环境问题为油气污染、风沙危害、土壤风蚀；主要生态敏感因子、敏感程度为土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感；主要保护目标为保护地下水、保护荒漠植被和砾幕；主要保护措施为规范油气勘探开采作业、废弃物无害化处理铁路公路沿线采用机械和生物措施防风防洪、节约用水。
本工程为输变电工程，且工程建设均在变电站征地范围内实施，工程建设对周围生态环境造成的影响较小，在采取相关环境保护措施后，不利影响可以得到有效减缓，且施工结束后，影响即消失。运行期主要污染因子为工频电场、工频磁场、噪声，不会造成工程所在区域生态功能区中主要的人为干扰范围扩大、工程建设引起沙漠植被破坏、鼠害严重、植被退化、沙漠化构成对南缘绿洲的威胁等生态问题，符合《新疆生态功能区划》。

自然环境概况

地形、地貌

托克逊工业园220kV变电站位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县城区南约5km处，南湖路以北约200m，站址地貌单元主要为山前冲洪积平原，主要呈戈壁、荒滩景观，地形较平坦，地势开阔，地面海拔高程在-100～-140m。

气候特征

本工程所在区域属于大陆荒漠性气候，年平均气温15℃，极端最高气温48℃，极端最低气温-21.8℃。风向平时盛行西风，平均最大风速为37m/s。
植被

根据《国家重点保护野生植物名录》（2021版）和《新疆国家重点保护野生植物名录》（新林护〔2022〕8号），本项目评价范围内无国家及自治区重点保护植物分布。

本工程站址地貌类型为冲洪积平原地貌，站址周边植被主要为多枝怪柳、芦苇、白刺、疏叶骆驼刺、花花柴等。植被覆盖度小于10%。

动物

根据现场踏勘及有关资料，项目距托克逊县重工业园较近，人类活动频繁，区域野生动物分布较少，主要为爬行类的蜥蜴和哺乳类的啮齿动物。
对照《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第3号）和《新疆国家重点保护野生动物名录》（自治区林业和草原局、自治区农业农村厅，2021年7月28日），本工程评价区内未发现国家及自治区重点保护野生动物分布。
声环境质量现状

监测布点

监测布点原则

托克逊工业园220kV变电站间隔扩建：对托克逊工业园220kV变电站本期间隔扩建侧及厂界四周声环境现状进行布点监测。
监测布点

变电站间隔扩建工程：对托克逊工业园220kV变电站四周厂界共布设8个点位监测。

监测点位

托克逊工业园220kV变电站间隔扩建处测点，位于本期扩建间隔侧及厂界围墙外1m，地面1.2m高度处。

本项目声环境监测具体点位见表 3-2。

表 3-2        声环境质量现状监测点位表

序号
监测对象
监测点位
一、托克逊工业园220kV变电站间隔扩建工程
托克逊工业园220kV变电站
厂界东侧
1#
厂界东侧
2#
厂界南侧
3#
厂界南侧
4#
厂界西侧
6#
厂界西侧
7#
厂界北侧
8#
厂界北侧
9#
新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县托克逊镇安徽电建公司职工生活区东侧
10#
监测项目

等效连续A声级。

监测单位

武汉中电工程检测有限公司。

监测时间、监测频率、监测环境

检测时间：2025年10月17日~10月18日；

检测频率：每个监测点昼、夜各监测一次；

检测环境详见表 3-3。

表 3-3   检测时间及气象条件

监测时间
天气
温度（℃）
风向
风速（m/s）
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
2025.10.17

晴
20.3~20.9
/
北
/

0.5~0.9
/

2025.10.18

晴

/
8.1~8.8

/

北
/

0.4~0.8
监测方法及测量仪器

（1）监测方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行。

（2）测量仪器

本工程所用测量仪器情况见表 3-4。

表3-4   声环境现状监测仪器及型号

仪器名称型号及出厂编号
技术指标
校准/检定证书编号
噪声

仪器名称：声级计
仪器型号：AWA6228+

出厂编号：10348858

仪器名称：声校准器
仪器型号：AWA6021A

出厂编号：1010860
测量范围：

低量程（20～132）dB(A)

高量程（30～142）dB(A)

频率范围：10Hz-20kHz

声压级：
（94.0/114.0）dB
频率范围：1000.0Hz±1Hz
检定单位：湖北省计量测试技术研究院
证书编号：2025SZ041400623

有效期：2025.06.27-2026.06.26

检定单位：湖北省计量测试技术研究院
证书编号：2025SZ060400279

有效期：2025.05.06-2026.05.05
温湿度风速仪

仪器名称：多功能风速计
仪器型号：Testo410-2

出厂编号：38577560/903

温度
测量范围：-10℃~+50℃
湿度

测量范围：0% ~100%（无结露）
风速

测量范围：0.4m/s~20m/s

校准单位：湖北省计量测试技术研究院
证书编号：2024RG011802758

有效期：2024.12.06-2025.12.05

检定单位：湖北省气象计量检定站
证书编号：鄂气检42412149
有效期：2024.12.04-2025.12.03
监测结果及分析

（1）监测结果

本工程声环境现状监测结果见表 3-5。

表3-5   声环境现状监测结果   单位：dB（A）

序号

检测点位

等效连续A声级
（Leq，dB(A)）

备注
监测值

修约值

昼间

夜间
昼间

夜间
一、托克逊工业园220kV变电站间隔扩建工程
1

托克逊工业园220kV变电站
厂界东侧1#
39.7
39.2
40
39
2
厂界东侧2#
40.6
39.6
41
40
3

厂界南侧3#
40.8
39.8
41
40
4

厂界南侧4#
41.2

39.7

41

40

5

厂界西侧6#
39.8
38.3
40
38
高于围墙0.5m
6

厂界西侧7#
39.7
38.6
40
39
高于围墙0.5m
7

厂界北侧8#
45.7
43.3
46
43
8

厂界北侧9#
44.5
42.0
44
42
9

新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县托克逊镇安徽电建公司职工生活区东侧10#
39.7
38.1
40
38
（2）监测结果分析

托克逊工业园220kV变电站间隔扩建处厂界的昼间噪声监测值为41dB(A)，夜间噪声监测值为40dB(A)，变电站其余四周厂界昼间噪声监测值在40dB(A)~46dB(A)之间，夜间噪声监测值在39dB(A)~43dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；变电站评价范围内声环境保护目标处，昼间声环境测量值为40dB(A)，夜间声环境测量值为38dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值。
电磁环境质量现状

根据电磁环境影响评价专题结论，本工程区域电磁环境质量现状如下：

本项目托克逊工业园220kV变电站厂界电场强度监测范围值在8.70V/m~455.22V/m之间，磁感应强度监测值范围在0.032μT~1.746μT之间。电场强度、磁感应强度现状监测值分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的4kV/m、100μT的公众曝露限值要求。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	前期工程规模
托克逊工业园220kV变电站位于吐鲁番市托克逊县，变电站于2011年投运，站内建有2台180MVA主变压器，户外布置，220kV侧出线8回，110kV侧出线5回。

前期环保手续

托克逊工业园220kV变电站于2012年12月31日取得原新疆维吾尔自治区环保厅《关于新疆电力公司2008年以前已建成110/220千伏输变电工程环境影响报告表的批复》（新环核函〔2012〕1331号），于2016年3月25日取得原新疆维吾尔自治区环保厅《关于国网新疆电力公司2008年以前已建成110千伏220千伏输变电工程竣工环境保护验收意见的函》（新环函〔2016〕271号）。

综上，托克逊工业园220kV变电站前期环保手续完备。

前期工程环境保护措施及效果

（1）生态保护措施

托克逊工业园220kV变电站站内道路进行了硬化，站区总体已采用碎石进行了铺装，站外设置了水土保持措施，各项生态保护措施落实到位。

（2）声环境保护措施

托克逊工业园220kV变电站已按要求对站区平面布置进行了优化，主变布置在站区中部，主变等主要声源设备采取了低噪声设备，站区设置了实体围墙等措施，现状监测结果表明变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（3）电磁环境保护措施

托克逊工业园220kV变电站内的高压带电装置及导线均控制了对地距离，设备及导线提高了加工工艺，220kV配电装置，采用户外AIS布置，现状监测结果表明变电站厂界外的电磁环境水平满足电磁环境曝露限值要求。

（4）污水处理设施

托克逊工业园220kV变电站前期已经建有1座化粪池并已与托克逊重工业园区污水管网联通，本次扩建工程不新增变电站站内运行维护人员也不增加巡检工作人员，故不新增生活污水。本期扩建工程可利用前期已有的污水处理设施和处理方式。

（5）固体废弃物处置措施

站内已设置了垃圾桶、笤帚等生活垃圾收集设施，生活垃圾经收集集中后由站内运行人员运送至当地生活垃圾转运点交由环卫部门妥善处置。站内运行期平时无废旧蓄电池产生。根据国网新疆电力公司规定，到达使用寿命的废旧蓄电池交由原厂或有资质的单位统一回收处理。本次扩建工程不新增变电站站内运行维护人员也不增加巡检站工作人员，不新增蓄电池，因此不新增生活垃圾产生量和废旧蓄电池产生量。
（6）环境风险

托克逊工业园220kV变电站前期工程已建设有一座事故油池，主变下设置有卵石层和储油坑，通过事故排油管与事故油池相连。变电站投运至今，未出现变压器油泄漏事故。本期仅新建出线间隔，不新增含油设备，本期不新增环境风险。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

与本项目有关的原有污染情况

（1）声环境污染源：已建托克逊工业园220kV变电站的运行噪声。

（2）电磁环境污染源：已建托克逊工业园220kV变电站为本工程所在区域主要的电磁环境影响源。

与本项目有关的主要环境问题

（1）污染排放问题

根据工程前期环境保护工作和本次现场监测结果表明，托克逊工业园220kV变电站扩建间隔侧电磁环境和声环境现状均满足相应标准。

根据现场踏勘和调查，变电站前期工程设置有事故油池和污水处理设施，变电站为无人值守变电站，无遗留环境问题。未发现环境空气、水环境等环境污染问题。

（2）生态破坏问题

经现场调查，托克逊工业园220kV变电站站内均进行了道路硬化和碎石铺设，站址四周及站外前期施工临时占地均已恢复原有地形地貌，并进行了地表平整，无生态破坏问题。

（3）环境风险

托克逊工业园220kV变电站前期工程已建设有1座事故油池，主变下设置有卵石层和储油坑，通过事故排油管与事故油池相连。变电站投运至今，未出现变压器油泄漏事故。本期仅新建出线间隔，不新增含油设备，本期不新增环境风险。

	生态  环境保护目标
	生态环境敏感区

根据现场踏勘、资料收集和调研工作，本项目不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）第三条（一）中的环境敏感区，即不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区，饮用水水源保护区；不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）3.3中规定的生态敏感区；本项目不涉及新疆维吾尔自治区生态保护红线。
水环境保护目标

根据资料收集、现场勘查，本项目评价范围内不涉及饮用水水源保护区。
电磁环境、声环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本项目电磁和声环境保护目标主要为变电站附近的有公众居住、工作的建筑物。根据现场踏勘调查，本项目电磁环境评价范围内不涉及电磁环境敏感目标，声环境评价范围内涉及1处声环境保护目标（安徽电建公司职工生活区）。本项目电磁环境和声环境保护目标概况见表3-6。

表3-6                    环境敏感目标概况一览表

序号

行政区

环境敏感目标名称

环境敏感目标概况

建筑结构

边导线地面投影最近水平距离

最近房屋高度（m）

环境影响因子

声功能区划

1
吐鲁番市托克逊县
托克逊镇安徽电建公司职工生活区
职工生活区，评价范围内1户

1层平顶

西侧120m

3

噪声

3类



	评价

标准
	评价范围

（1）声环境

变电站：本项目扩建托克逊工业园220kV变电站声环境影响评价以变电站站界外200m作为评价范围。
（2）工频电场、工频磁场

变电站：本项目扩建托克逊工业园220kV变电站电磁环境影响评价以变电站站界外40m作为评价范围。
（3）生态环境
变电站：本项目扩建托克逊工业园220kV变电站生态影响评价以变电站站界外500m作为评价范围。
环境质量标准

根据建设项目区域的环境现状、国家相关环境保护标准，本工程执行如下标准：

（1）声环境

变电站：本次评价沿用前期已批复环评报告及批复文件，托克逊工业园220kV变电站厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。评价范围内声环境保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求。
（2）工频电场、工频磁场

变电站：本项目扩建托克逊工业园220kV变电站厂界，执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”要求，即：工频电场≦4000V/m、磁感应强度≦100μT。

污染物排放标准

（1）噪声

施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

运行期变电站厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

（2）固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

	其他
	总量控制指标无具体要求。


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1、施工期产污环节分析

变电站工程在土建施工、设备安装等过程中若不采取有效的防治措施可能产生扬尘、施工噪声、废污水以及固废等污染因子。施工期的产污环节参见图 4-1。

[image: image1.png]T H
: H| = = |
EE I
: il I 2l
1 1
“|i|||...|llJllllﬂlll."llll“nlll.“.n
S A N
k|| E|| A28
H|H || ZH|| S| K| &
NIIR|IH|IHIIH| %
HIR|IIE|E|8|=





图4-1 变电站工程施工期的产污节点图

2、施工期污染源分析

本工程施工期对环境产生的污染因子如下：

（1）施工噪声：施工机械产生。

（2）施工扬尘：设备运输过程中道路产生的扬尘。
（3）施工废污水：施工废水及施工人员的生活污水。

（4）固体废弃物：变电站场地开挖产生的多余土方，施工过程中可能产生的建筑垃圾。

（5）生态环境：在站内扩建，不会破坏站外生态环境。

（6）环境风险：主变及其冷却油搬运过程中泄漏风险。
3、施工期生态影响分析

本工程建设期对生态环境的影响主要表现在施工开挖和施工活动对土地的扰动、地表植被破坏、野生动物活动的影响。

（1）土地利用影响分析

本期扩建在站内原有预留场地上进行建设，不新征地，施工活动均在站内进行，故对当地总体的土地利用现状影响很小。
（2）植被破坏

变电站扩建工程在站内原有预留场地上进行建设，不新征地，且变电站站内现状为地面硬化和碎石铺设，施工期间不占用站外地，因此其不会对其周边生态环境产生新的不利影响。
（3）野生动物的影响分析

本项目变电站位于托克逊重工业园区内人类生产活动较多，大型野生动物分布较少。随着工程开工建设，施工机械、施工人员的进场，土、石料堆积场及其它施工场地的布置，施工中产生的噪声可能干扰现有野生动物的生存环境，导致野生动物栖息环境的改变。
本工程土建施工工作量较小，且施工人员的生活区一般安置在人类活动相对集中的就近城镇，租用当地居民房，因此本工程施工对野生动物的影响为间断性、暂时性的。施工完成后，部分野生动物仍可以到原栖息地附近区域栖息。因此，本工程施工对当地的动物不会产生明显影响。

4、施工期声环境影响分析

4.1噪声源

变电站施工期在挖填方、基础施工、设备安装等阶段中，可能产生施工噪声对环境的影响。噪声源主要来源于各类施工机械的运转噪声，如挖掘机、汽车等，噪声水平为70～90dB（A）。

4.2施工期噪声预测及分析
施工期噪声预测计算公式如下：


[image: image2.wmf]1

2

1

2

lg

20

r

r

L

L

-

=


式中，L1、L2－为与声源相距r1、r2处的施工噪声级，dB（A）。

取最大施工噪声源值85dB（A）对变电站施工场界噪声环境贡献值进行预测，预测结果参见表 4-1。

表 4-1   施工噪声源对变电站施工场界噪声贡献值

距变电站场界外距离(m)

0

10

15

30

80

100

150

有围墙噪声贡献值dB(A)

66

56

54

49

41

40

36

施工场界噪声标准

（土石方工程）dB(A)

昼间70 dB(A)，夜间55 dB(A)

注：按最不利情况假设施工设备距场界5m。

由表 8可知，施工区设置围墙后，施工活动对场界噪声贡献值可降低5dB(A)，降低后场界噪声值为66dB(A)，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中昼间70dB(A)的要求，但夜间仍不能满足施工场界噪声标准限值的要求。因此变电站施工过程中应限制夜间施工，减少对外环境的影响。

5、施工期空气环境影响分析

5.1环境空气污染源

施工扬尘主要来自变电站建筑装修材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时道路扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在1.5m以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。

施工阶段，尤其是施工初期，变电站在运输材料过程道路中会产生扬尘污染，特别是若遇久旱无雨的大风天气，扬尘污染更为突出。车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域内空气中的总悬浮颗粒物(TSP)明显增加。

5.2施工扬尘影响分析

在建设期间，大件设备及其他设备材料的运输，可能会使所经道路产生扬尘问题，但该扬尘问题只是暂时的和流动的，当建设期结束，此问题亦会消失。对建设过程中及周边道路的施工扬尘采取了设备覆盖、洒水降尘等环境保护措施后，对附近区域环境空气质量不会造成长期影响。

6、施工期废污水环境影响分析

6.1废污水污染源

本工程施工污水主要来自施工人员的生活污水和少量施工废水。

本工程施工期平均施工人员约20人，施工人员用水量约0.15m3/d，生活污水产生量按总用水量的80%计，则生活污水的产生量约2.4m3/d。变电站施工人员的少量生活污水利用变电站前期已经建有污水处理设施。

本工程变电站施工废水主要包括雨水冲刷开挖土方及裸露场地，砂石料加工、施工机械和进出车辆的冲洗水。

6.2废污水影响分析

本工程变电站扩建施工人员产生的生活污水依托站内已有的污水处理设施处理，不会对周围水环境产生不良影响。

7、施工期固体废物环境影响分析

7.1施工期固废来源

施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。本工程施工期平均施工人员约20人，施工人员施工期间每人产生的固体废弃物约1kg/人，变电站施工人员的固体废弃物当场进行密封处置，由施工人员当天统一收集处置，放置市政环卫收集站。
7.2施工期固废影响分析

施工产生的弃土弃渣、建筑垃圾若不妥善处置则会产生水土流失等环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。
变电站工程主要为建筑垃圾及基坑余土，施工完毕后需及时将建筑垃圾集中清运，基坑余土就地回填摊平。

	运行期生态环境影响分析
	运营期生态环境影响分析包括电磁、声环境、废污水和固体废弃物、环境风险等影响分析。

1、运行期产污环节分析

变电站工程在运行期没有生产活动，只是进行电能电压的转变和电能的输送，因此不产生工业废水、废气、工业固废，其产生的污染影响因子主要为工频电场、工频磁场、电磁性噪声、生活垃圾、生活污水和事故漏油风险。运行期的产污环节参见图 4-2。

[image: image3.png]LT —
i3
L
6]
B3
BERE BEES
i = TEES
g E—
E| ET
i
o =

BIAR
HE





图4-2   变电站工程运行期的产污节点图

2、运行期污染源分析

（1）工频电场、工频磁场

工频是指交流电力系统的发电、输电、变电与配电设备以及工业与民用交流电气设备采用的额定频率，单位Hz，我国采用50Hz。本报告工频电场、工频磁场即指50Hz频率下产生的电场和磁场。

变电站主要设备及母线线路在运行时，电压产生工频电场，电流产生工频磁场，对环境的影响主要为工频电场、工频磁场。

（2）噪声

变电站内的变压器运行会产生连续电磁性和机械性噪声，断路器、火花及电晕放电等会产生暂态的机械性和电磁性噪声，因此，变电站运行期产生的噪声可能对声环境产生影响。

（3）废水

变电站正常工况下，站内无工业废水产生。变电站废水主要来源于站内巡检站工作人员的生活污水，变电站前期已经建有污水处理设施，本工程不新增变电站站内运维人员和巡检工作人员，不新增生活污水排放量，利用站内原有污水处理设施即可满足要求。

（4）事故变压器油

变电站内变压器等电气设备为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有变压器油，正常情况下变压器油不外排，在事故和检修过程中的失控状态下可能造成变压器油的泄漏。

（5）固体废弃物

变电站运行期无工业垃圾产生，产生的固体废弃物为巡检站工作人员的生活垃圾和变电站的废旧蓄电池，根据本次环评调查，托克逊工业园220kV变电站于2016年进行蓄电池更换，所产生废旧铅蓄电池由原厂回收处理，现国网新疆电力有限公司物资回收公司已与新疆泽龙蓄电池回收有限公司签订报废物资销售合同，托克逊工业园220kV变电站今后所产生的废旧蓄电池交由新疆泽龙蓄电池回收有限公司统一回收处理，不在站内贮存。
3、运行期生态环境影响分析

本工程评价范围内不涉及国家级、省级保护的珍稀濒危野生动物集中栖息地。本工程进入运行期后，变电站运行维护活动均在站内，不影响变电站周边生态环境。根据对新疆维吾尔自治区目前已投入运行的同电压等级的变电站附近生态环境现状调查结果显示，未发现输变电工程投运后对周围生态产生影响。因此可以预测，本工程运行期也不会对周围的生态环境造成不良影响。

4、运行期电磁环境影响分析

本项目变电站扩建采用类比法进行电磁环境影响预测评价。工程电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价。相关结论如下：

本项目托克逊工业园220kV变电站已建间隔处、拟建间隔处的工频电场、工频磁场均远小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的限值要求。因此，可以预测托克逊工业园220kV变电站本期间隔扩建工程建成后，变电站扩建侧厂界处的工频电场、工频磁场依然能分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的限值要求。托克逊工业园220kV变电站电磁影响评价范围内无电磁环境敏感目标。
5、运行期声环境影响分析

托克逊工业园220kV变电站本期仅扩建1回出线间隔，不新增主变压器、高压电抗器等主要声源设备，扩建后对声环境的影响与本期厂界现状监测结果基本一致，根据托克逊工业园220kV本期厂界噪声监测结果可知，托克逊工业园220kV变电站厂界噪声水平满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

	选址选线环境合理性分析
	本期变电站工程为扩建工程，方案唯一。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	施工期生态环境影响保护措施

施工期生态环境保护措施及效果

施工结束后及时裸露扰动土区域进行坑凹回填，整平，清除场地建筑垃圾、弃土。
施工期声环境污染控制措施及效果

（1）要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受生态环境部门的监督管理。

（2）施工作业应按《低噪声施工设备指导名录（第一批）》（工业和信息化部、生态环境部、住房和城乡建设部、市场监管总局四部门公告2023年 第12号），优先选用低噪声施工设备进行施工。
（3）优化施工方案，合理安排工期，依法限制夜间施工。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。
在采取上述临时防护措施后，可有效地保护生态环境，使本工程的建设对声环境的影响在环境可接受的范围内。
施工期空气环境污染控制措施及效果

为减小工程施工期扬尘对周围环境的影响，本环评要求施工单位在整个施工期采取如下施工期扬尘防治措施：

（1）施工期间使用商品混凝土，不设置混凝土搅拌站，混凝土须用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘。
（2）车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。
（3）施工期间进出工地的物料、垃圾运输车辆，装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗；加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。
（4）变电站基础施工开挖土方应进行苫盖进而控制扬尘。

施工期水环境污染控制措施及效果

变电站扩建工程施工期施工人员生活污水，依托托克逊工业园220kV变电站前期已建污水处理设施进行收集处理，不外排。
固体废弃物污染控制措施及效果

为减小工程施工期固体废弃物对周围环境的影响，本环评要求施工单位在整个施工期采取如下施工期固体废弃物防治措施：

（1）明确要求施工过程中的生活垃圾和建筑垃圾应分别收集堆放，并采取必要的防护措施（防雨、防飞扬等）。按满足当地相关要求进行妥善处理。

（2）施工现场设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。对建筑垃圾进行分类，并收集到指定地点，对于废铁、木材等可回用的集中收集回用，不可回用的集中运出。

施工期生态环境保护措施及预期效果

本工程施工期主要生态环境保护措施及预期效果见表 5-2。

表5-2   施工期生态环境保护措施及预期效果一览表

序号

生态保护措施要求

实施区域

实施时间

责任主体

实施保障

实施效果

1

严格控制施工范围，施工边界设置围栏等措施，严格限制施工活动、合理规划、设计施工场地，施工结束后及时对施工区域进行平整。

工程施工场所、区域

全部施工期

施工单位

①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；②制定相关方环境管理条例、质量管理规定；③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正

划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围。

2

施工期间施工场地采取洒水降尘措施；施工结束后，将施工临时占地范围进行清理、平整、砾石压盖。

减少扬尘产生，恢复地表原有功能。

3

减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、施工结束后及时进行土地平整恢复。

6

占地范围内清理平整，施工固废及时清理。
施工后做到工完料净场地清。
7

加强宣传教育，设置环保宣传牌。
避免发生施工人员随意惊吓、捕杀野生动物，踩踏、破坏植被的现象。

8

施工人员利用前期变电站内已建生活污水处理设施进行生活排污。
施工现场

废水不外排，地表水环境未受到污染。

9

文明施工，采用低噪声施工设备，加强维护保养，严格操作规程，依法限制夜间施工。
工程施工场所、区域

对周边声环境影响较小。
10
土石方和建筑垃圾运输篷布遮盖、临时堆土和细颗粒建筑材料采取苫盖遮挡措施、裸露地表采取苫盖遮挡措施道路及施工面洒水降尘
对周边大气环境影响较小。
11

建筑垃圾及生活垃圾应分别收集存放，及时清运，统一处置；施工结束后对施工区域再次进行清理，做到“工完、料尽、场地清”

固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复。



	运行期生态环境保护措施
	运行期环境保护措施

变电站扩建工程运行期只进行电能电压的转变，其产生的污染影响因子主要为工频电场、工频磁场以及电磁性噪声。

为减小运行期输变电工程对周围环境的影响，本环评要求建设单位在整个运行期采取如下防治措施：

电磁环境污染控制措施

运行期做好设施的维护和运行管理，开展环境监测，确保电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关要求。

声环境污染控制措施

运行期做好设施的维护和运行管理，开展环境监测，变电站运行期间厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
水环境污染控制措施

本次扩建工程不新增运行维护人员，不新增生活污水。变电站前期已建污水处理设施可以满足本期扩建工程建成运行后的需求。

固体废弃物污染控制措施

本工程变电站内规划设置垃圾桶等生活垃圾收集装置，少量生活垃圾收集集中后运至当地的生活垃圾转运点。本期扩建工程运行期不增加生活垃圾产生量，沿用已建的站内固体废物收集、转运、处置设施。

变电站运行期更换的废旧铅蓄电池交由有资质单位处理，不在站内存储，严禁随意丢弃。

	其他
	设计阶段环境保护措施

严格按照技术规程选择电气设备，对高压一次设备采用均压措施；控制导体和电气设备安全距离，选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置，同时在变电站设备订货时，要求导线、母线、均压环、管母线终端球和其它金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕，降低静电感应的影响；控制配电构架高度、对地和相间距离，控制设备间连线离地面的最低高度，确保变电站厂界及其附近区域的电磁环境符合相应标准。

技术经济论证

以上各项污染防治措施大部分是根据国家环境保护要求及相关的设计规程规范提出、设计，同时结合已建成的同等级的变电站扩建工程设计、施工、运行经验确定的，因此在技术上合理、具有可操作性、生态保护效果可行。

同时，这些防治污染措施在设计、设备选型和施工阶段就已充分考虑，避免了先污后治的被动局面，减少了财物浪费，既保护了环境，又节约了经费。

因此，本工程采取的环保措施在技术上可行、经济上是合理的。

环境管理与监测计划

环境管理

环境管理机构

变电站间隔扩建工程一般不单独设立环境监测站。建设单位或运行单位在管理机构内配备必要的环境管理人员，负责环境保护管理工作。

施工期环境管理

鉴于建设期环境管理工作的重要性，同时根据国家的有关要求，本工程的施工将采取招投标制。施工招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求，并应对监理单位提出环境保护人员资质要求。在施工设计文件中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。环境监理人员对施工中的每一道工序都应严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行抽查形式的监督检查。建设期环境管理的职责和任务如下：

（1）贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。

（2）制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。

（3）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。

（4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。

（5）负责日常施工活动中的环境监理工作，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境敏感目标要做到心中有数。

（6）在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工。

（7）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。

（8）监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。

工程竣工环境保护验收

根据《建设项目环境保护管理条例》，本工程的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

运行期环境管理

本工程在运行期宜使用原有环境管理部门。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为：

（1）制订和实施各项环境管理计划。

（2）建立工频电场、工频磁场、噪声监测、生态环境现状数据档案。

（3）掌握项目所在地周围的环境特征，做好记录、建档工作。

（4）检查污染防治设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施正常运行。

（5）协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。

环境保护培训

应对与工程项目有关的主要人员，包括施工单位、运行单位、受影响区域的公众，进行环境保护技术和政策方面的培训与宣传，从而进一步增强施工、运行单位的环保管理的能力，减少施工和运行产生的不利环境影响，并且能够更好地参与和监督本项目的环保管理。具体的环保管理培训计划见表 5-2。

表 5-2   环保管理培训计划

项目

参加培训或宣传的对象

培训内容

环境保护

管理培训

建设单位或负责运行的单位、施工单位、其他相关人员

1.《中华人民共和国环境保护法》
2.《建设项目环境保护管理条例》
3.其他有关的管理条例、规定

公众沟通协调应对机制

针对输变电工程附近由静电引起的电场刺激等实际影响，建设单位或运行单位应在变电站附近设置警示标志，并建立该类影响的应对机制。同时，加强同当地群众的宣传、解释和沟通工作，确有必要时采取接地、屏蔽等措施，消除实际影响。

环境监测

环境监测任务

（1）制定监测计划，监测工程施工期和运行期环境要素及评价因子的变化。

（2）对工程突发的环境事件进行跟踪监测调查。

监测点位布设

监测点位应布置在人类活动相对频繁区域。变电站可根据总平面布置，在其厂界及站外相关环境敏感目标设置例行监测点。具体参照本环评筛选的典型环境敏感点。

监测技术要求

（1）监测范围应与工程影响区域相符。

（2）监测位置与频次应根据环境影响评价、工程竣工环境保护验收的要求确定。

（3）监测方法与技术要求应符合国家现行的有关环境监测技术规范和环境监测标准分析方法。

（4）应对监测提出质量保证要求。

环境监测计划

电磁环境、声环境监测计划见表 5-3。

表5-3   电磁环境、声环境监测计划要求一览表

监测内容

监测布点

监测时间

监测项目

运行期

工频电场、工频磁场

变电站

变电站厂界四周各均匀布设至少1个监测点，在高压侧或距带电构架较近的围墙侧适当增加监测点位；垂直进出线围墙布置监测断面，以5m间隔布置测点，测至50m处。

①工程建成正式投产后第一年结合竣工环境保护验收监测一次；②运行期间有需要时进行监测；③例行环境监测计划或生态环境主管部门要求时进行监测；④主变压器、母线设备等维修后，进行监测。

工频电场

工频磁场

噪声

变电站

变电站厂界四周及声环境保护目标处各布设至少1个监测点位。

与电磁监测同时进行

等效连续A声级




六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运行期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	施工结束后及时裸露扰动土区域进行坑凹回填，整平，清除场地建筑垃圾、弃土。
	变电站施工扰动区域恢复到原有状态。
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	变电站扩建工程施工期施工人员生活污水，依托托克逊工业园220kV变电站前期已建污水处理设施进行收集处理，不外排。
	生活污水依托已有设施收集处理，未随意排放。
	本次扩建工程不新增运行维护人员，不新增生活污水。变电站前期已建污水处理设施可以满足本期扩建工程建成运行后的需求。
	变电站运行期依托站内原有生活污水处理设施进行收集处理。

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	（1）要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受生态环境部门的监督管理。

（2）施工作业应按《低噪声施工设备指导名录（第一批）》（工业和信息化部、生态环境部、住房和城乡建设部、市场监管总局四部门公告2023年 第12号），优先选用低噪声施工设备进行施工。

（3）优化施工方案，合理安排工期，依法限制夜间施工。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。
	本工程施工期间通过限制夜间高噪声施工作业，并优先采用低噪声施工机械。施工场界噪声满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求。
	运行期做好设施的维护和运行，确保变电站运行期间厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的排放标准限值要求。
	变电站运行期间厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	（1）施工期间使用商品混凝土，不设置混凝土搅拌站，混凝土须用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘。

（2）车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。

（3）施工期间进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗；加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。

（4）变电站施工开挖土方应进行苫盖进而控制扬尘。
	控制扬尘污染，减少或避免产生扬尘。
	/
	/

	固体废物
	（1）明确要求施工过程中的生活垃圾和建筑垃圾应分别收集堆放，并采取必要的防护措施（防雨、防飞扬等）。按满足当地相关要求进行妥善处理。

（2）施工现场设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。对建筑垃圾进行分类，并收集到指定地点，对于废铁、木材等可回用的集中收集回用，不可回用的集中运出。
	建筑垃圾按满足当地相关要求进行妥善处理。

生活垃圾收集后集中运出。
	本工程变电站内一期规划有垃圾桶等生活垃圾收集装置，少量生活垃圾收集集中后运至当地的生活垃圾转运点，交由环卫部门妥善处理。

变电站运行期更换的废旧铅蓄电池交由新疆泽龙蓄电池回收有限公司回收处理，不在站内存储，严禁随意丢弃。
	本期扩建工程运行期不增加生活垃圾产生量，沿用已建的站内固体废物收集、转运、处置设施。按照国家有关规定委托有资质单位处置废旧铅蓄电池。

	电磁环境
	/
	/
	运行期做好设施的维护和运行管理，确保电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关要求。
	根据预测结果本工程变电站运行期间厂界工频电场强度、工频磁感应强度均分别满足4000V/m、100μT的标准限值要求。

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	工程建成正式投产后结合竣工环境保护验收监测一次。
	工程竣工环保验收监测结果满足相应的法律法规要求。

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	吐鲁番托克逊工业园变110千伏间隔扩建工程的建设符合当地生态环境规划。在设计、施工和运行阶段均采取了一系列的环境保护措施，在严格执行本环境影响报告表中规定的各项污染防治措施和生态保护措施后，从环境保护的角度而言，本项目是可行的。


八、电磁环境影响专题评价
编制单位：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
编制日期：二〇二五年十二月
1总则

1.1工程概况
吐鲁番托克逊工业园变110千伏间隔扩建工程建设内容主要为：托克逊工业园220kV变电站扩建1回110kV出线间隔，出线至奥宇托克逊储能升压站，为从东向西第1间隔，同时新增相应的一次、二次设备及土建设备支架及基础。
1.2评价因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电磁环境影响评价因子为工频电场、工频磁场。
1.3评价等级

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）确定本工程的电磁环境影响评价工作等级：

本项目托克逊工业园220kV变电站为户外式变电站。因此，电磁环境影响评价工作等级为二级。
1.4评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目评价范围如下：

（1）变电站：托克逊工业园220kV变电站站界外40m范围内。

1.5评价标准

电磁环境影响评价标准依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中控制限值：即频率50Hz的电场强度公众曝露控制限值为4000V/m、磁感应强度为100μT。

1.6电磁环境敏感目标

输变电工程的电磁环境敏感目标是变电站及输电线路附近的住宅、办公场所等有公众居住或工作的建筑物。根据现场踏勘调查，本项目变电站评价范围内不涉及电磁环境敏感目标。

2电磁环境质量现状监测与评价

2.1监测布点原则

（1）托克逊工业园220kV变电站扩建：对托克逊工业园220kV变电站本期间隔扩建处厂界及厂界四周电磁环境现状进行布点监测。

2.2监测布点

（1）托克逊工业园220kV变电站间隔扩建：共布设8处电磁环境监测点，其中：托克逊工业园220kV变电站本期扩建间隔厂界处布设1个测点；托克逊工业园220kV变电站厂界四周布设7处。

本工程电磁环境监测布点具体见表 1。

表1   电磁环境质量现状监测布点一览表

	序号
	监测对象
	监测点位

	
	托克逊工业园220kV变电站
	厂界东侧
	1#

	
	
	厂界东侧
	2#

	
	
	厂界南侧
	3#

	
	
	厂界南侧
	5#

	
	
	厂界西侧
	6#

	
	
	厂界西侧
	7#

	
	
	厂界北侧
	8#

	
	
	厂界北侧
	9#


2.3监测项目

工频电场、工频磁场。

2.4监测时间、监测频次、监测单位

监测时间：2025年10月17日。

监测频次：昼间监测一次。

监测单位：武汉中电工程检测有限公司

2.5监测环境

监测环境详见表2。

表 2   监测时间及气象条件

	监测时间
	天气
	温度（℃）
	湿度
	风向
	风速（m/s）

	2025.10.17
	晴
	20.3~20.9
	18.8~19.5
	北
	0.5~0.9


2.6监测方法

按《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）规定的方法执行。

2.7监测仪器

电磁环境现状监测仪器见表 3。

表 3   电磁环境现状监测使用仪器信息一览表

	仪器名称型号及出厂编号
	技术指标
	校准/检定证书编号

	工频电场、工频磁场

仪器名称：电磁辐射分析仪
仪器型号：SEM-600/LF-01D

出厂编号：G-2507/D-2526
	测量范围

电场强度：

0.01V/m～100kV/m
磁感应强度：

1nT～10mT
频率范围：1Hz-100kHz
	校准单位：中国泰尔实验室
证书编号：25J02X006176

有效期：2025.07.09-2026.07.08

	温湿度风速仪

仪器名称：多功能风速计

仪器型号：Testo410-2

出厂编号：38577560/903
	温度

测量范围：-10℃~+50℃

湿度

测量范围：0% ~100%（无结露）

风速

测量范围：0.4m/s~20m/s
	校准单位：湖北省计量测试技术研究院

证书编号：2024RG011802758

有效期：2024.12.06-2025.12.05

检定单位：湖北省气象计量检定站
证书编号：鄂气检42412149
有效期：2024.12.04-2025.12.03


2.8监测结果及分析

（1）监测结果

武汉中电工程监测有限公司具备相应的监测资质和能力，按环评的布点等监测要求开展了监测工作并出具了检测报告。本环评对武汉中电工程检测有限公司的检测报告按照技术导则规范进行了审核确认。本工程电磁环境现状监测结果见表 4。

表 4   电磁环境现状监测结果

	序号
	检测点位
	电场强度（V/m）
	磁感应强度（μT）
	备注

	一、托克逊工业园220kV变电站间隔扩建工程

	1
	托克逊工业园220kV变电站
	厂界东侧1#
	47.20
	0.474
	距35kV卡恰线31m，线高13m

	2
	
	厂界东侧2#
	11.20
	0.329
	

	3
	
	厂界南侧3#
	8.70
	0.096
	

	4
	
	厂界南侧5#
	455.22
	1.746
	位于110kV工区线下，线高9m

	5
	
	厂界西侧6#
	37.56
	0.032
	距10kV线路3m，线高7m

	6
	
	厂界西侧7#
	28.19
	0.053
	

	7
	
	厂界北侧8#
	162.46
	0.685
	距220kV托园线20m，线高12m

	8
	
	厂界北侧9#
	126.51
	0.397
	距220kV顺园线21m，线高14m


（2）监测结果分析

本项目托克逊工业园220kV变电站厂界电场强度监测范围值在8.70V/m~455.22V/m之间，磁感应强度监测值范围在0.032μT~1.746μT之间。电场强度、磁感应强度现状监测值分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的4kV/m、100μT的公众曝露限值要求。

3电磁环境影响预测与评价

3.1评价方法

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）的规定，本项目电磁环境影响评价等级为二级，因此，本次评价采用同类型变电站类比监测的方法分析和评价项目投运后产生的电磁环境影响。
托克逊工业园220kV变电站本期仅扩建110kV出线间隔，不新增主变压器等主要电磁环境污染源，工程内容仅在站内原有场地上装设相应的电气设备等，不会改变站内的主变、主母线等主要电气设备。同时托克逊工业园220kV变电站本期扩建间隔设备及布置均与前期已建间隔类似，母线及构架高度均与前期工程相同，新增间隔设备对厂界的影响与前期已建设备的影响相似，已建间隔附近的电磁环境水平均能够反映本工程间隔扩建后的电磁环境水平。故本次托克逊工业园220kV变电站出线间隔扩建工程采用现状托克逊工业园220kV变电站自身作为类比对象。

3.2变电站扩建间隔工程电磁环境影响分析

根据托克逊工业园220kV变电站自身现有间隔现状监测结果表明，托克逊工业园220kV变电站已建间隔侧厂界的工频电场强度、工频磁感应强度分别为455.22V/m、1.746μT，本期拟建间隔处的工频电场强度、工频磁感应强度分别为37.56V/m、0.032μT。根据上述监测结果表明，本项目托克逊工业园220kV变电站已建间隔处、拟建间隔处的工频电场、工频磁场均远小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的限值要求。因此，可以预测托克逊工业园220kV变电站本期间隔扩建工程建成后，变电站扩建侧厂界处的工频电场、工频磁场依然能分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的限值要求。托克逊工业园220kV变电站电磁影响评价范围内无电磁环境敏感目标。

4电磁环境影响评价专题结论

本项目托克逊工业园220kV变电站已建间隔处、拟建间隔处的工频电场、工频磁场均远小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的限值要求。因此，可以预测托克逊工业园220kV变电站本期间隔扩建工程建成后，变电站扩建侧厂界处的工频电场、工频磁场依然能分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的限值要求。托克逊工业园220kV变电站电磁影响评价范围内无电磁环境敏感目标。

5电磁环境保护措施

（1）优化金具结构，保证金具的一致性以及金具外观光洁，产品外表面采用抛光处理，保证金具在正常使用状态不出现电晕。适当加大均压屏蔽环的管径和环的直径，采用多均压屏蔽环措施，同时，提高均压屏蔽环表面加工光洁度。

（2）进出线部分适当加大均压环管径以增加耐张串屏蔽环的屏蔽范围，可避免其电晕放电。

（3）软母线和引线的间隔棒选用防电晕型的，表面要进行抛光，固定螺为暗埋式的，防止导线在下料、压接、安装过程产生变形和毛刺。

（4）设置警示标志，做好安全宣传教育工作，禁止无关人员进入变电站或靠近带电构架。

（5）对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间，并定期开展工频电场、磁场监测。

（6）制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。

（7）建立环境风险事故应急响应机制，降低事故风险概率。
PAGE  

_1234567890.unknown

