40-WH11121K-P2201

建设项目环境影响报告表

（公示稿）

| 项目名称： | 吐鲁番烽火台110千伏变电站1号主变增容工程 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司 |

编制单位：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

编制日期：          二〇二五年十二月

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 吐鲁番烽火台110千伏变电站1号主变增容工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 行业类别 | 五十五-161 输变电工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 本期扩建在变电站预留位置进行，不新增征地/0 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 吐鲁番市发展和改革委员会文件 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 吐市发改能交〔2025〕234号 |
| 总投资(万元) | 882 | 环保投资(万元) | 42.2 |
| 环保投资占比（%） | 4.78 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |
| 专项评价 设置情况 | 本工程为不涉及环境敏感区的输变电建设项目，根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）中附录B“专题评价”及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“专项评价设置情况”的要求，本环评设置电磁环境影响专题评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性 分析 | - 与生态环境分区管控的符合性分析 ①生态保护红线 经核实，本工程不涉及生态保护红线区域，符合生态保护红线要求，不会导致辖区内生态服务功能下降。 ②环境质量底线 本工程属于电力基础设施建设项目，项目建成后区域环境质量可以满足相关标准要求，项目建设满足环境质量底线要求。 ③资源利用上线相符性 本工程环境保护措施及污染物排放满足其管控要求，本工程建设符合托克逊县城镇生活重点管控单元管控要求。 - 本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》的相符性分析 综上，本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）相符。 - 与《产业结构调整指导目录（2024年本）》的相符性分析 本工程符合国家产业政策。 - 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 本工程符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求。 - 与《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》相符性分析 本工程符合《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》。 |  |  |

# 二、建设内容

| 项目组成及规模 | - 项目概况 本工程为吐鲁番烽火台110千伏变电站1号主变增容工程，项目基本组成及规模情况见表3。 表3 本工程组成及规模概况表 工程名称; 吐鲁番烽火台110千伏变电站1号主变增容工程. 建设单位; 国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司. 工程性质; 扩建. 设计单位; 哈密东源电力设计咨询有限公司. 建设地点; 吐鲁番市托克逊县. 建设内容; 项目; 建设内容. 吐鲁番烽火台110千伏变电站1号主变增容工程; 主体工程建设规模; 现状规模; （1×20+1×40）MVA变压器，110kV出线3回，容性无功补偿（1×2.4+1×6+1×2+1×5）Mvar. 本期规模; 将容量为20MVA的1#主变，更换为容量为50MVA的变压器。本期新增1回35kV出线和5回10kV出线。. 公用及辅助工程; 变电站主控楼、配电室、进站道路、围墙等公用工程及辅助设施均在前期工程中建成，本期依托变电站前期工程。. 环保工程; 事故排油系统; 烽火台110千伏变电站内已建设有2座有效容积各为15m³的事故油池。本期新更换的变压器油重约为22t，按照主变绝缘油密度0.895g/ml计算，主变绝缘油折合体积约24.58m³，已建事故油池的有效容积为30m3。满足单台主变100％的油量要求。1#主变增容扩建后，原有事故油池容量满足最大单台变压器100%排油量要求，本期无需新建事故油池。. 铅蓄电池; 变电站废旧铅蓄电池产生到达使用寿命的废旧铅蓄电池交由有资质单位处置，不暂存，严禁随意丢弃。本期不新增废旧蓄电池。. 站内生活垃圾处置; 生活垃圾集中收集后暂存于站内垃圾箱，定期外运至环卫部门指定处置地点。依托变电站前期工程。. 站内给排水设施; 变电站生活污水经前期已建化粪池处理后定期清掏，不外排。. 工程投资; 静态投资为882.0万元，其中环保投资为42.2万元，占工程总投资的4.78%。. 预投产期; 2026年5月. - 项目规模 - 前期工程概况 烽火台110千伏变电站现状规模见表4。 表4 烽火台110千伏变电站现状规模一览表 序号; 项目; 单位; 规模. 围墙内占地面积; m2; 20144.8. 主变压器; MVA; 20+40. 无功补偿; Mvar; （1×2.4+1×6+1×2+1×5）. 110kV出线; 回; 3. 化粪池; 座; 1. 事故油池; m3; 30. - 前期工程环境保护措施及效果 1、烽火台110千伏变电站站内环境保护设施及措施如下： （1）电磁环境 对高压设备采用了均压措施；站内电气设备进行了合理布局；选用了具有抗干扰能力的电气设备，设置了防雷接地保护装置，站内配电架构的高度、对地距离和相间均保持了一定距离，设备间连线离地面亦保持了一定高度，从而保证了围墙外工频电场、工频磁场满足标准。 （2）噪声 变电站的主要噪声源设备主变压器布置在变电站中部，以尽量减小噪声对站外环境的影响。 （3）水环境 烽火台110千伏变电站为无人值班的变电站，站内生活污水主要为检修人员定期巡检时产生的少量生活污水，生活污水经站内化粪池处理后定期清掏，不外排。 （4）固体废物 烽火台110千伏变电站为无人值班的智能化变电站，固体废物主要为检修人员定期巡检时产生的少量生活垃圾与更换的废旧铅蓄电池。 对于检修人员产生的生活垃圾，集中收集后暂存于站内垃圾箱，定期外运至环卫部门指定处置地点。 变电站内待铅蓄电池达到使用寿命或需要更换时交由有资质的单位进行处理，严禁随意丢弃。 （5）事故变压器油 烽火台110千伏变电站内已建设有2座有效容积各为15m³的事故油池，站内最大单台主变事故油重为22t，按照主变绝缘油密度0.895g/ml计算，主变绝缘油折合体积约为24.58m3，根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中“总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定”，当前事故油池容积满足设计标准要求。因此，本期无需新建事故油池。 2、前期环保手续履行情况 烽火台110千伏变电站一期工程于1983年建成投运，原新疆维吾尔自治区环境保护厅于2012年以文号新环核函〔2012〕1331号《关于新疆电力公司2008年以前已建成110/220千伏输变电工程环境影响报告表的批复》，对2008年以前建成的110/220千伏输变电工程环境影响报告表予以批复；原新疆维吾尔自治区环境保护厅于2016年，以文号新环函〔2016〕271号《关于国网新疆电力公司2008年以前已建成110千伏220千伏输变电工程竣工环境保护验收意见的函》，对2008年以前建成的110/220千伏输变电工程竣工环境保护验收予以批复。 - 本期扩建工程概况 （1）扩建工程内容及规模 烽火台110千伏变电站本期将容量为20MVA的1#主变更换为容量为50MVA的变压器，新增1回35kV出线和5回10kV出线，配套建设相关间隔设备和并联电容器等相关附属设施。 （2）配套设施、公用设施及环保措施 前期工程已建成全站的场地、道路、化粪池等设施。站内已有的环保设施目前均运行正常。变电站前期工程已建成2座事故油池，根据设计资料，本期新更换的变压器油重约为22t，按照主变绝缘油密度0.895g/ml计算，主变绝缘油折合体积约24.58m³，已建事故油池的有效容积为30m3，满足单台主变100％的油量要求。 本期扩建不新增值守人员，不新增生活污水排放，无新增的公用设施和环保设施，依托前期工程。 - 工程占地 本期变电站扩建工程在变电站已建围墙内进行，不新增征地。 |
| --- | --- |
| 总平面及现场布置 | - 变电站总平面及现场布置 （1）变电站总平面图 烽火台110千伏变电站围墙内占地面积约为20144.8m2。全站布局呈“L”型布置，变电站大门设在站区西南侧，110kV配电装置布置在站区北侧，35kV配电装置室布置在站区东侧，主变布置在站区西侧，自西向东依次是已建2#主变、1#主变，主变已建事故油池位于已建1#主变与2#主变之间，主控楼位于10千伏配电装置区西侧，变电站出口正对主控楼。110kV配电装置区布置在站区北侧，主要向北出线，化粪池位于主控楼西北侧。 烽火台110千伏变电站平面布置图见图2。 （2）施工现场布置 1）施工生产生活区 本期扩建工程不设施工营地，施工人员就近租用民房；施工生产区布设在变电站现有占地范围内，集中布设材料堆放区、物料加工区等，不新增征地。 2）施工便道 本工程依托现有道路以及进站道路进行材料运输，不需设置施工临时道路。 |
| 施工方案 | - 施工工艺和施工周期 变电站主变增容扩建工程施工工艺流程主要包括六个阶段：拆除工程、地基处理、建构筑物土石方工程、土建施工、设备进场运输、设备及网架安装等。在施工中采用机械施工和人工施工相结合的方式。变电站扩建工程施工工艺流程见图3。 施工区内的规划布置由施工单位自行决定，一般应按先地下，后地上，先深后浅的原则安排施工。 （1）施工用水及用电 本工程施工用电采用站内检修箱接入使用；施工生产及生活用水采用站外拉水使用。 （2）建筑材料 施工所需砂、石等建筑材料由就近砂石料场购买。 （3）交通运输 本工程周边交通条件较好，可进行大件运输。 （4）材料堆放 本工程仅在变电站内扩建1台主变，施工材料可堆放在变电站内。 - 施工时序及建设周期 ## 2.1施工时序 施工区内的规划布置由施工单位自行决定，一般应按先地下，后地上，先深后浅，先干线，后支线的原则安排施工。 ## 2.2建设周期 本工程建设周期为6个月。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 主体功能区规划和生态功能区划情况 - 主体功能区划 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，分为国家级和自治区两个层面。根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》。 本工程位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县，不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域。对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的划分，本工程位于吐鲁番市托克逊县境内，属于国家级农产品主产区中的天山南坡主产区，为限制开发区域。具体规划见表5。 表5 国家级农产品主产区的类型和发展方向 限制开发区域（农产品主产区）开发原则; 本工程建设情况; 相符性分析. 加强土地整治，搞好规划，统筹安排、连片推进，加快中低产田改造，鼓励农民开展土壤改良。; 不涉及; 相符. 加强水利设施建设，加快水源工程、大中型灌区配套和节水改造工程建设。; 不涉及; 相符. 加强人工影响天气能力建设。; 不涉及; 相符. 优化农牧业生产布局和品种结构，搞好农牧业布局规划，科学确定各区域农牧业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的农牧业产业带和生产区。; 不涉及; 相符. 支持优势农产品主产区农产品加工、流通、储运设施的建设，引导农牧产品加工、流通、储运企业向优势产区聚集。; 不涉及; 相符. 粮食主产区要进一步提高粮食生产能力，在保护生态前提下，集中力量在基础条件好的地区加大标准化粮田建设力度，形成稳定的粮食生产供应能力，建设国家粮食安全后备基地。; 不涉及; 相符. 大力发展棉花、油料和糖类生产，鼓励发挥优势，着力提高品质和单产，积极开展高标准节水灌溉、全机械化等工程建设。; 不涉及; 相符. 加强草原保护与建设，建立和完善草原保护制度，提高草原生产能力，转变草原畜牧业经营方式，强化草原监督管理和监测预警工作。; 本工程为变电站增容扩建工程，工程建设在变电站已建围墙内进行，不新增征地。前期建设单位已取得征地手续，不涉及占用草地。; 相符. 优化开发方式，发展循环农业，促进农业资源的永续利用，鼓励和支持农牧产品加工副产物的综合利用，加强农业面源污染防治。; 不涉及; 相符. 加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。; 不涉及; 相符. 积极推进农业的规模化、产业化经营，发展农产品深加工，拓展农村就业和增收领域。; 不涉及; 相符. 以县域为重点推进城镇建设和非农产业发展，加强县城和乡镇公共服务设施建设，完善小城镇公共服务和居住功能。; 本工程为变电站增容扩建工程，为基础设施项目，项目实施后可以提高区域电网供应能力，保障供电可靠性和稳定性，提高公共服务供给能力。; 相符. 农村居民点以及农村基础设施和公共服务设施的建设，要统筹考虑人口迁移等因素，适度集中、集约布局。; 不涉及; 相符. 重视农产品主产区土壤环境的保护，避免在农产品主产区内以及周边布局易造成农产品污染的产业。; 不涉及; 相符. 位于农产品主产区的点状能源和矿产资源基地建设，必须进行生态环境影响评估，并尽可能减少对生态空间与农业空间的占用，同步修复生态环境。; 本工程将按照法律法规要求开展环境影响评价工作。; 相符. - 生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》，新疆维吾尔自治区生态功能分区共分为一级区划（5个生态区）、二级区划（18个生态亚区）、三级区划（76个生态功能区）。 本工程所在区域涉及的生态功能区基本情况及要求见表6。 表6 本工程涉及的新疆维吾尔自治区生态功能区基本情况及要求一览表 生态功能分区单元; 生态区; Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区. 生态亚区; Ⅲ4天山南坡吐鲁番-哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 50.吐鲁番盆地绿洲特色农业与旅游生态功能区. 主要服务功能; 特色农产品生产、旅游. 主要生态环境问题; 水资源短缺、地下水超采、风沙灾害严重、干热风多. 主要生态敏感、敏感程度; 土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感，土壤盐渍化局部地段高度敏感. 主要保护目标; 保护文物古迹、保护坎儿井、保护农田、保护荒漠植被和砾幕. 主要保护措施; 地表水和地下水调控开发、节水灌溉、建设防护林、加强文物保护. 适宜发展方向; 充分利用光热资源，发展以葡萄、长绒棉等为主的特色农业，合理有序地发展旅游业. 本工程为变电站主变增容扩建工程，工程用地均在站内预留地进行，无新增征地，工程建设不会引起该生态功能区主要生态环境问题的进一步扩大和加重，符合《新疆生态功能区划》要求。 - 自然环境概况 ## 2.1地形地貌 根据现场踏勘，拟扩建站址地貌单元较单一，地貌单元为山前冲洪积平原，拟建项目位于已建站址内部，地表植被不发育，场地地形开阔，起伏不大，较为平坦，地面高度约在773.16m～773.35m，地面坡度约在0.2%左右。 ## 2.2地质、地震 根据《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）（2024年版）及《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015），建筑场地类别为Ⅱ类，场地基本地震动峰值加速度为0.20g，地震基本烈度为Ⅷ度，基本地震动加速度反应谱特征周期为0.40s，第二组。 ## 2.3水文 本工程周边无地表水径流存在。 ## 2.4气候特征 本工程所在区域属于大陆性温带气候区，主要气候特征是干旱少雨、湿度小、蒸发大。本工程最近的气象站为托克逊气象站，直线距离约60km。托克逊气象站位于托克逊县西北侧，海拔1m。各项气候特征详见表7。 表7 气候特征一览表 项目; 单位; 托克逊气象站. 累年平均气温; ℃; 14.5. 累年极端最高气温; ℃; 48.0. 累年极端最低气温; ℃; -21.8. 年极端最低气温平均值; ℃; -18.4. 累年最大日温差; ℃; 24.3. 累年平均气压; hpa; 1009.4. 累年年平均降水量; mm; 8.0. 累年最大一日降水量; mm; 13.6. 累年平均风速; m/s; 2.9. 累年最大积雪厚度; cm; 5. 累年最大冻土深度; cm; 80. 累年最多雷暴日数; d; 9.8. 累年平均沙尘暴日数; d; 9.2. 累年平均浮尘日数; d; 64. 累年平均大风日数; d; 69. 累年主导风向; /; W. 累年冬季主导风向; /; W. ## 2.4土地利用现状 本工程位于吐鲁番市托克逊县，属于主变增容扩建工程，根据现场调查，经过前期工程的建设，变电站均已进行了场地平整，已经改变了原有地形地貌，现为人工改造后的变电站环境。变电站本期扩建在站内预留位置进行，不新增征地。 ## 2.5植被 根据现场勘查，项目区域自然植被多为低矮的耐旱植物，组成简单、种类单一，分布稀疏、种类贫乏。主要为耐寒耐旱的小型灌木零星分布，主要植被有梭梭、蒿类等，变电站评价范围内未发现受保护的珍稀植物及古树名木分布。本工程评价区内未发现国家及自治区重点保护野生植物分布。对照《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局农业农村部公告，2021年第15号）和《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（新政发〔2023〕63号），工程生态影响评价区内未发现国家及自治区重点保护野生植物。 ## 2.6动物 根据现场踏勘，工程附近常见的动物为啮齿类动物、鸟类等。经查阅相关资料和现场踏勘，本工程评价范围内未发现珍稀濒危保护野生动物，不涉及重要物种和重要生境。对照《国家重点保护野生动物名录（修订）》（新政发〔2022〕75号）和《新疆国家重点保护野生动物名录》（新林护字〔2022〕8号），本工程评价区内未发现国家及自治区重点保护野生动物分布。 ## 3声环境质量现状 ## 3.1噪声源调查与分析 建设区域现状的固定噪声源为已投运的烽火台110千伏变电站前期已建的#1、#2主变压器。 ## 3.2声环境保护目标 本工程声环境影响评价范围内共有4处声环境保护目标。本工程声环境保护目标概况见表10。 ## 3.3声环境质量现状监测 ## 3.3.1监测布点原则 以烽火台110千伏变电站围墙为厂界，在变电站厂界四周分别布点进行监测。 在声环境保护目标处选取有代表性的房屋进行布点监测。 ## 3.3.2监测点布设 分别在烽火台110千伏变电站厂界东侧布设3个测点，西侧布设3个测点，南侧布设2个测点，北侧布设2个测点，共布设10个测点； 本工程声环境评价范围内有4处声环境保护目标，共布设9个测点。 ## 3.3.3监测点位 变电站厂界：变电站四侧厂界监测点位均位于围墙外1m处，高于围墙0.5m高度处。 声环境保护目标：声环境保护目标监测点位于声环境保护目标建筑物靠近变电站侧外1m，距离地面1.2m高度处。 具体监测点位见表8和图8。 表8 声环境质量现状监测点位表 序号; 监测对象; 监测点位. 1; 烽火台110千伏变电站厂界; 东侧1#. 2; 东侧2#. 3; 东侧3#. 4; 南侧4#. 5; 西侧5#. 6; 南侧6#. 7; 西侧7#. 8; 西侧8#. 9; 北侧9#. 10; 北侧10#. 11; 新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县; 阿乐惠镇南泉社区马某家南侧. 12; 阿乐惠镇南泉社区帕某家南侧. 13; 阿乐惠镇南泉社区阿某家南侧. 14; 阿乐惠镇鱼儿沟社区废品回收站看护房东侧. 15; 阿乐惠镇鱼儿沟社区阿乐惠镇派出所南侧. 16; 阿乐惠镇鱼儿沟社区中泰工程科技有限公司宿舍一楼南侧. 17; 阿乐惠镇鱼儿沟社区中泰工程科技有限公司宿舍三楼西侧. 18; 阿乐惠镇鱼儿沟社区铁路小区4号楼一楼南侧. 19; 阿乐惠镇鱼儿沟社区铁路小区4号楼四楼南侧. ## 3.3.4监测项目 等效连续A声级。 ## 3.3.5监测点位 武汉中电工程检测有限公司。 ## 3.3.6监测时间、监测环境、监测频率、监测工况 本工程监测时间和监测环境见表7，监测频率按每个监测点昼、夜各监测一次。本工程监测工况见表9。 表9 监测时间及监测环境 序号; 检测点位; 检测时间; 天气; 气象参数. 湿度（RH%）; 温度（℃）; 风向; 风速（m/s）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 烽火台110千伏变电站厂界; 东侧1#; 2025.10.21; 晴; 20.6; 20.2; 8.9; 北; 0.6; 0.6. 东侧2#; 2025.10.21; 晴; 20.7; 20.2; 8.9; 北; 0.5; 0.8. 东侧3#; 2025.10.21; 晴; 20.7; 20.3; 8.8; 北; 0.7; 0.7. 南侧4#; 2025.10.21; 晴; 20.6; 20.4; 8.7; 北; 0.7; 0.6. 西侧5#; 2025.10.21; 晴; 20.6; 20.4; 8.7; 北; 0.4; 0.6. 南侧6#; 2025.10.21; 晴; 20.5; 20.4; 8.7; 北; 0.5; 0.6. 西侧7#; 2025.10.21; 晴; 20.6; 20.5; 8.6; 北; 0.6; 0.4. 西侧8#; 2025.10.21; 晴; 20.5; 20.6; 8.7; 北; 0.5; 0.7. 北侧9#; 2025.10.21; 晴; 20.4; 20.8; 8.6; 北; 0.7; 0.8. 北侧10#; 2025.10.21; 晴; 20.4; 20.9; 8.5; 北; 0.4; 0.6. 托克逊县阿乐惠镇南泉社区; 马某家南侧; 2025.10.21; 晴; 20.1; 21.3; 8.3; 北; 0.6; 0.5. 帕某家南侧; 2025.10.21; 晴; 20.2; 21.2; 8.3; 北; 0.7; 0.7. 阿某家南侧; 2025.10.21; 晴; 20.1; 21.4; 8.2; 北; 0.5; 0.6. 托克逊县阿乐惠镇鱼儿沟社区; 废品回收站看护房东侧; 2025.10.21; 晴; 19.9; 21.5; 8.1; 北; 0.6; 0.7. 阿乐惠镇派出所南侧; 2025.10.21; 晴; 19.7; 21.7; 8.1; 北; 0.5; 0.5. 中泰工程科技有限公司宿舍一楼南侧; 2025.10.21; 晴; 19.4; 21.8; 8.1; 北; 0.8; 0.7. 中泰工程科技有限公司宿舍三楼西侧; 2025.10.21; 晴; 19.3; 21.8; 7.9; 北; 0.7; 0.6. 铁路小区4号楼一楼南侧; 2025.10.21; 晴; 19.2; 22.1; 7.7; 北; 0.5; 0.6. 铁路小区4号楼四楼南侧; 2025.10.21; 晴; 19.1; 22.2; 7.8; 北; 0.6; 0.6. ## 3.3.7监测方法及测量仪器 ## 3.3.7.1监测方法 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行。 ## 3.3.7.2测量仪器 本工程所用测量仪器情况见表10。 表10 声环境现状监测仪器及型号 仪器名称型号及出厂编号; 技术指标; 校准/检定证书编号及有效期; 仪器状态. 噪声 仪器名称：声级计 仪器型号：AWA6228+ 出厂编号：10348858 仪器名称：声校准器 仪器型号：AWA6021A 出厂编号：1010860; 测量范围： 低量程（20～132）dB(A) 高量程（30～142）dB(A) 频率范围：10Hz-20kHz 声压级： （94.0/114.0）dB 频率范围：1000.0Hz±1Hz; 检定单位：湖北省计量测试技术研究院 证书编号：2025SZ041400623 有效期：2025.06.27-2026.06.26 检定单位：湖北省计量测试技术研究院 证书编号：2025SZ060400279 有效期：2025.05.06-2026.05.05; 合格. 温湿度风速仪 仪器名称：多功能风速计 仪器型号：Testo410-2 出厂编号：38577560/903; 温度 测量范围：-10℃~+50℃ 湿度 测量范围：0%～100%（无结露） 风速 测量范围：0.4m/s~20m/s; 校准单位：湖北省计量测试技术研究院 证书编号：2024RG011802758 有效期：2024.12.06-2025.12.05 检定单位：湖北省气象计量检定站 证书编号：鄂气检42412149 有效期：2024.12.04-2025.12.03; 合格. ## 3.3.8监测结果 本工程声环境现状监测结果见表11。 表11 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 序号; 检测点位; 等效连续A声级 （Leq，dB(A)）; 备注. 测量值; 修约值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 烽火台110kV变电站厂界; 东侧1#; 45.6; 41.6; 46; 42; 高于围墙0.5m. 东侧2#; 50.7; 46.2; 51; 46. 东侧3#; 43.7; 42.8; 44; 43. 南侧4#; 42.4; 42.0; 42; 42. 西侧5#; 43.8; 43.1; 44; 43. 南侧6#; 44.2; 43.4; 44; 43. 西侧7#; 42.5; 41.7; 42; 42. 西侧8#; 42.8; 41.7; 43; 42. 北侧9#; 44.6; 43.4; 45; 43. 北侧10#; 44.3; 43.2; 44; 43. 托克逊县阿乐惠镇南泉社区; 马某家南侧; 57.8; 50.6; 58; 51. 帕某家南侧; 42.6; 41.2; 43; 41. 阿某家南侧; 42.1; 40.9; 42; 41. 托克逊县阿乐惠镇鱼儿沟社区; 废品回收站看护房东侧; 50.5; 46.1; 50; 46. 阿乐惠镇派出所南侧; 60.5; 51.8; 60; 52. 中泰工程科技有限公司宿舍南侧; 56.8; 49.8; 57; 50. 中泰工程科技有限公司宿舍三楼西侧; 55.5; 49.7; 56; 50. 铁路小区4号楼南侧; 50.5; 44.4; 50; 44. 铁路小区4号楼4楼南侧; 53.8; 46.3; 54; 46. ## 3.3.9监测结果分析 烽火台110千伏变电站厂界昼间噪声监测结果为42~51dB(A)，夜间噪声监测结果为42~46dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 变电站评价范围内有4处声环境保护目标，由监测结果可知，帕某家、阿某家及废品回收站看护房等声环境保护目标处的昼间噪声监测结果为42~50dB(A)，夜间噪声监测结果为41~46dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限制要求；靠近交通干线的马某家、阿乐惠镇派出所、中泰工程科技有限公司宿舍、铁路小区4号楼等声环境保护目标处的昼间噪声监测结果为50~60dB(A)，夜间噪声监测结果为44~52dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限制要求。 ## 3.4电磁环境质量现状 本工程电磁环境现状详见电磁环境影响专题评价。依据电磁环境现状监测结果，结论如下： 烽火台110千伏变电站四侧厂界工频电场监测结果为0.91V/m~283.02V/m，工频磁场监测结果为0.033μT~1.393μT，工频电场、工频磁场均满足4000V/m、100μT。 烽火台110千伏变电站电磁环境敏感目标处工频电场监测结果为2.18V/m~36.02V/m，工频磁场监测结果为0.042μT~1.384μT，工频电场、工频磁场均满足4000V/m、100μT。 |
| --- | --- |
| 与项目相关的原有环境污染和生态破坏问题 | - 前期环保手续履行情况 烽火台110千伏变电站一期工程于1983年建成投运，原新疆维吾尔自治区环境保护厅于2012年以文号新环核函〔2012〕1331号《关于新疆电力公司2008年以前已建成110/220千伏输变电工程环境影响报告表的批复》，对2008年以前建成的110/220千伏输变电工程环境影响报告表予以批复；原新疆维吾尔自治区环境保护厅于2016年，以文号新环函〔2016〕271号《关于国网新疆电力公司2008年以前已建成110千伏220千伏输变电工程竣工环境保护验收意见的函》，对2008年以前建成的110/220千伏输变电工程竣工环境保护验收予以批复。 - 项目相关的原有环境问题 （1）污染排放问题 根据本工程前期环境保护工作和本次现场监测结果，烽火台110千伏变电站厂界及声环境保护目标处均满足相应标准要求。未发现明显环境问题。 根据现场踏勘和调查，变电站前期工程设置有事故油池和污水处理设施，变电站为无人值守变电站，运营期无大气污染物、水污染物排放，无遗留环境问题。 （2）生态破坏问题 经现场调查，烽火台110千伏变电站站内均已进行场地硬化。根据现场踏勘调查，无生态破坏问题。 （3）环境风险 烽火台110千伏变电站内已建设有2座有效容积各为15m³的事故油池。站内最大单台主变事故油重为22t，按照主变绝缘油密度0.895g/ml计算，主变绝缘油折合体积约为24.58m3，根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中“总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定”，当前事故油池容积满足设计标准要求。 |
| 生态环境保护目标 | - 评价因子 （1）施工期 1）生态环境：生态系统及其生物因子、非生物因子。 2）水环境：施工废水、施工人员生活污水。 3）声环境：等效连续A声级。 4）大气环境：施工扬尘。 5）固体废物：生活垃圾、建筑垃圾等。 （2）调试运行期 1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 2）声环境：等效连续A声级，Leq。 3）水环境：运行人员的生活污水。 4）生态环境：土地利用、植被影响等。 5）固体废物：生活垃圾（一般固体废物）。 - 评价范围 ## 2.1电磁环境 根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），电磁环境保护目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括：住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。 本工程烽火台110千伏变电站，电磁环境影响评价范围为变电站站界外30m范围内。 ## 2.2声环境 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)，声环境保护目标指依据法律法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区（《中华人民共和国噪声污染防治法》，定义的“可以用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等需要保持安静的建筑物”）。 本工程烽火台110千伏变电站，声环境影响评价范围为变电站场界外200m范围内。 ## 2.3生态环境 根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），本工程生态环境影响评价范围为：变电站围墙外500m范围内。 ## 2.4环境敏感目标 ## 2.4.1生态敏感区 根据现场踏勘、资料收集和调研工作，本工程不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）第三条（一）中的环境敏感区，即不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区，饮用水水源保护区；不涉及《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）3.3中规定的生态敏感区；本工程不涉及新疆维吾尔自治区生态保护红线。 ## 2.4.2其他生态保护目标 本工程评价范围内暂未发现重要物种以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。 ## 2.4.3水环境保护目标 本工程评价范围内无饮用水水源保护区等水环境保护目标。 ## 2.4.4电磁环境、声环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）和《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本工程声环境保护目标主要是变电站附近的住宅、服务中心等对噪声敏感的建筑物或区域。本工程电磁环境敏感目标主要包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。通过现场调查确定，本工程声环境评价范围内有4处声环境保护目标，电磁环境评价范围内有1处电磁环境敏感目标。本工程环境敏感目标详情见表12。 |
| 评价标准 | 根据建设项目区域的环境现状、国家相关环境保护标准，本工程执行如下标准： 1.电磁环境 执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的控制限值，即频率50Hz的电场强度公众曝露控制限值为4000V/m、磁感应强度公众曝露控制限值为100μT。 2、声环境 （1）变电站厂界外及声环境保护目标处执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准限值，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)；靠近交通干线的声环境保护目标执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准限值，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 （2）施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期变电站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 （3）一般固废：项目产生的一般固体废物堆存处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)及修改单的公告中相关要求。 （4）危险废物：参考国家危险废物名录（2025年版），废变压器油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，处置执行按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 产污环节分析 变电站主变增容工程，在建设期土建施工、设备安装等过程中若不采取有效的防治措施可能产生施工扬尘、施工噪声、废污水以及固体废物等影响因子。同时主变安装和拆除过程可能产生的变压器油泄漏环境风险。变电站工程施工期的产污环节参见图6。 图6本工程变电站施工期产污节点图 - 污染源分析 本工程施工期对环境产生的影响如下： （1）施工噪声：施工机械产生； （2）施工扬尘：基础施工以及设备运输过程中产生； （3）施工废污水：施工废水及施工人员的生活污水； （4）固体废物：施工过程中产生的建筑垃圾、弃土弃渣、生活垃圾； （5）生态影响：破坏植被带来的水土流失等。 （6）环境风险：主变拆除以及新主变安装时变压器油外漏产生的影响。 - 施工期各环境要素影响分析 ## 3.1施工期生态环境影响分析 本工程建设期对生态环境的影响主要表现在施工占地和施工活动对植被和区域内野生动物活动造成不利影响。 - 土地利用影响分析 本工程为变电站增容扩建工程，工程建设在变电站已建围墙内进行，不新增征地，不会对其他土地造成影响。 - 植被影响分析 烽火台110千伏变电站站址区域植被为当地常见的物种，本期变电站扩建在站内进行，工程建设对变电站周边区域自然植被影响较小。 - 动物影响分析 本工程动物资源的调查结果表明，变电站附近分布的野生动物较少。根据本工程的特点，对野生动物的影响主要发生在施工期。随着工程的开工，施工机械、施工人员的进场，施工中产生的噪声可能干扰现有野生动物的生存环境。本工程土建施工局部工作量较小，且在站区围墙内进行，施工人员的生活区一般安置在人类活动相对集中处，如村庄、集镇。因此本工程施工对野生动物的影响为间断性、暂时性的。施工完成后，部分野生动物仍可以到原栖息地附近区域栖息。因此，本工程施工对当地的动物不会产生明显影响。 - 水土流失影响分析 变电站工程在土地、事故油池开挖、回填以及临时堆土等，若不妥善处置均会导致水土流失。在施工过程中必须文明施工，并实施必要的水土保持临时和永久措施。 - 施工期水环境影响分析 - 废污水污染源 本工程施工污水主要来自施工人员的生活污水和少量施工废水。 本工程施工期平均施工人员约20人，施工人员用水量约0.15m3/d，生活污水产生量按总用水量的80%计，则生活污水的产生量约2.4m3/d。 本工程变电站施工废水主要包括砂石料加工、施工机械和进出车辆的冲洗水。 - 废污水影响分析 本工程施工人员产生的生活污水依托站内已有的化粪池处理后，定期清掏不外排，不会对周围水环境产生影响。 本工程施工期产生的施工废水、施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排，不会对周围水环境产生不良影响。 - 施工期环境空气影响分析 - 环境空气污染源 空气污染源主要是施工扬尘，施工扬尘主要来自土建施工、设备材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时道路扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在15m以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。 施工阶段的扬尘污染主要集中在施工初期，主变压器基础开挖可能会产生少量扬尘污染。 - 环境空气影响分析 变电站施工时，由于土石方的开挖造成土地裸露，产生局部二次扬尘，可能对周围50m以内的局部地区产生暂时影响，但施工扬尘的影响是短时间的，在土建工程结束后即可恢复。此外，在建设期间，大件设备及其他设备材料的运输，可能会使所经道路产生扬尘问题，但该扬尘问题只是暂时的和流动的，当建设期结束，此问题亦会消失。对建设过程中及周边道路的施工扬尘采取了设备覆盖、洒水降尘等环境保护措施后，对附近区域环境空气质量不会造成长期影响。 - 施工期声环境影响分析 - 噪声源 变电站在基础施工、设备安装等阶段中，可能产生施工噪声对环境的影响。噪声源主要来源于各类施工机械的运转噪声，依据《低噪声施工设备指导名录（2024年版）》（四部门公告2024年第40号）中不同机械噪声值，如挖掘机、混凝土搅拌机、汽车及破碎锤等，噪声水平为60～85dB（A）。 - 声环境保护目标 本工程声环境评价范围内有4处声环境保护目标。 - 声环境影响分析 变电站扩建工程声环境影响分析 施工期噪声预测计算公式如下： 式中，L1、L2－为与声源相距r1、r2处的施工噪声级，dB（A）。 取最大施工噪声源值85dB（A）（设备外1m处声压级）对变电站施工场界噪声环境贡献值进行预测，预测结果参见表13。 表13 施工噪声源对变电站施工场界噪声贡献值 距变电站场界外距离(m); 1; 10; 15; 30; 80; 100; 150. 设置拦挡设施噪声贡献值dB(A); 64; 56; 54; 49; 41; 40; 36. 施工场界噪声标准dB(A); 昼间70，夜间55. 注：按最不利情况假设施工设备距场界5m，施工活动位置变电站内，变电站围墙围挡噪声衰减量按5dB（A）考虑。 由表13可知，变电站施工场界噪声贡献值为64dB(A)，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》中昼间70dB(A)的要求，但不能满足夜间55dB(A)的要求。因此变电站施工过程中应采取必要的噪声防护措施，如限制夜间高噪声施工等，减少对外环境的影响。 同时，为尽量减少施工期间对周围公众的影响，建议尽量选用低噪声的施工设备，并在高噪声施工设备周围布置隔声围挡，以减少施工期对周围公众的影响。 本工程的施工场地位于变电站内，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之消除，变电站施工对站址周边的声环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期结束，其对环境的影响也将随之消失。 - 施工期固体废物影响分析 - 施工期固废来源 变电站施工期固体废物主要为主变基础开挖产生的弃土、弃渣等建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 - 施工期固废影响分析 （1）生活垃圾 本工程施工期施工高峰人数达到20人，施工期为6个月，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则施工期产生的生活垃圾总量约1.8t，通过施工营地内垃圾箱集中收集，生活垃圾统一收集后，拉运至环卫部门指定生活垃圾转运站处置。 （2）建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分分类收集后出售，不可再生部分集中收集后，由建设单位清运至当地政府指定的建筑垃圾填埋场处理。 （3）施工土石方 本工程土石方开挖量较小，仅在事故油池扩建时产生少量土方，本工程施工期所产生少量土石方，由施工车辆转运至当地政府批准的消纳场所处理。 （4）废旧设备 变电站站内拆除旧变压器时应做好废油收集和地面隔油，废变压器油交由有危废资质单位处理，废旧主变压器及其他设备由吐鲁番供电公司物资回收部门回收处理。 (5)沾油手套、抹布、吸油毡等含油物品 本工程主变拆除过程中，将会产生少量含油抹布和废手套等，根据《国家危险废物名录》(2025版)危险废物豁免管理清单中，未分类收集的“废弃的含油抹布、劳保用品”全过程不按危险废物管理。因此，主变更换过程中产生的少量含油抹布和废手套由施工人员带走，随生活垃圾一起收集后统一运至环卫部门指定生活垃圾转运站处置。 - 施工期环境风险影响分析 原有变压器更换和运输过程中可能产生废变压器油。对于施工阶段变压器油外泄的风险可以通过加强施工管理、避免野蛮施工、不按操作规程施工等方式从源头上控制；同时在含油设备的装卸、安装、存放区域设置围挡和排导系统，确保意外事故状态下泄漏的变压器油可以有效收集，避免通过漫流或雨水排水系统进入外环境。 - 施工期环境影响分析小结 综上所述，本工程在施工期的环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失，在采取相关环境保护措施后，工程施工期对周围环境的影响可以接受。建设单位及施工单位应严格按照有关规定落实上述环境保护措施，并加强监管，将工程施工期对周围环境的影响降低到最低。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | - 产污环节分析 输变电工程运营期只进行电能电压的转变，其产生的污染影响因子主要为工频电场、工频磁场以及噪声。 变电工程运营期的产污环节参见图7。 图7本工程变电站运营期产污节点图 - 污染源分析 （1）工频电场、工频磁场 工频是指交流电力系统的发电、输电、变电与配电设备以及工业与民用交流电气设备采用的额定频率，单位Hz，我国采用50Hz。本报告工频电场、工频磁场即指50Hz频率下产生的电场和磁场。 变电站主要设备及母线线路在运行时，电压产生工频电场，电流产生工频磁场，对环境的影响主要为工频电场、工频磁场。 （2）噪声 变电站内的变压器运行会产生连续电磁性和机械性噪声，断路器、火花及电晕放电等会产生暂态的电磁性噪声。 （3）废水 烽火台110千伏变电站为无人值班的智能化变电站，站址区域生活污水主要来自检修人员定期巡检时产生的少量生活污水，生活污水经站内化粪池处理后定期清掏，不外排。 （4）固体废物 本工程变电站运营期固体废物主要为变电站运维人员产生的少量生活垃圾、更换的废铅蓄电池以及废变压器油。 变电站站内生活垃圾经收集后交由当地环卫部门处置。 变电站内废旧铅蓄电池寿命到期后交由具有危废处置资质的单位进行处理，不在站内贮存。 变电站主变压器等电气设备为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有变压器油，正常情况下变压器油不外排，在事故和检修过程中的失控状态下可能造成变压器油的泄漏。主变事故油池对废变压器油起到临时收集贮存作用，废变压器油产生后临时贮存在事故油池内，后交由有资质的单位回收处理，不随意丢弃。 （5）事故变压器油 本工程烽火台110千伏变电站的主变压器外壳内装有变压器油，正常情况下变压器油不外排，在事故和检修过程中的失控状态下可能造成变压器油的泄漏。 - 运营期各环境影响因素分析 ## 3.1运营期生态环境影响分析 本工程生态影响评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区等分类管理名录中的生态环境敏感区。 本工程进入运行期后，变电站运行维护活动均在站内，不影响变电站周边生态环境。 ### 3.2运营期水环境影响分析 ## 正常运行工况下，变电站内无工业废水产生，水环境污染物主要为变电站检修人员定期巡检时产生的生活污水。 烽火台110千伏变电站为无人值班的智能化变电站，站内生活污水主要为检修人员定期巡检时产生的少量生活污水，生活污水经站内化粪池处理后定期清掏，不外排。本期为扩建工程，不新增运行人员，工程仍沿用前期站内已有的化粪池，不增加排放口和排放量，不会对水环境产生新的影响。 ### 3.3运营期环境空气影响分析 本工程运营期无废气产生，不会对附近大气环境产生影响。 ### 3.4运营期电磁环境影响分析 本工程电磁环境影响分析内容详见电磁环境影响专题评价，结论如下： 类比可行性分析结果表明，水磨沟110千伏变电站运行期产生的工频电场、工频磁场水平能够反映本工程烽火台110千伏变电站本期主变增容后产生的电磁环境水平。由上述类比监测结果可知，类比对象水磨沟110千伏变电站厂界的工频电场、工频磁场能够满足相应环境标准的限值要求。因此可以预测，本工程烽火台110kV变电站本期主变增容后厂界的工频电场、工频磁场同样能够满足4000V/m和100μT的公众曝露限值要求。 通过类比分析预测，烽火台110千伏变电站本期扩建后变电站厂界处的工频电场强度、工频磁感应强度分别满足4000V/m、100μT的控制限值。 烽火台110千伏变电站周围的电磁环境敏感目标处工频电场强度、工频磁感应强度分别满足4000V/m、100μT的控制限值。 ### 3.5运营期声环境影响分析 #### 3.5.1声环境影响评价方法 采用模型预测的方法评价。 #### 3.5.2预测模式 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的室外工业噪声预测模式。相关计算模式如下： 计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中： ——倍频带声功率级，dB； ——指向性校正，dB，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数。对辐射到自由空间的全向点声源，； ——倍频带衰减，dB； ——几何发散引起的倍频带衰减，dB； ——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； ——地面效应引起的倍频带衰减，dB； ——声屏障引起的倍频带衰减，dB； ——其它多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 已知靠近声源处某点的倍频带声压级，计算相同方向预测点位置的倍频带声压级 预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按如下计算： 式中： ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ——i倍频带A计权网络修正值，dB。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压，只能获得A声功率级或某点的A声级时，按如下公式近似计算； 或 A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带做估算。本次预测计算即选用中心频率为500Hz的倍频带作估算。 各种因素引起的衰减量计算 a几何发散衰减 b空气吸收引起的衰减量： 式中：a——空气吸收系数，km/dB。 c地面效应引起的衰减量： 式中： r——声源到预测点的距离，m； ——传播路径的平均离地高度。 4）预测点的预测等效声级 式中： ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； ——预测点的背值，dB（A）。 5）贡献值计算 式中： ——在T时间内j声源工作时间，s； ——在T时间内i声源工作时间，sj； ——用于计算等效声级的时间，s； ——室外声源个数； ——等效室外声源个数。 #### 3.5.3参数选取 （1）噪声源 本工程烽火台110kV变电站本期扩建1#主变压器户外布置。变电站运行期间的噪声源主要为主变压器。根据《变电站噪声控制技术导则》（DL/T1518-2016），110kV变压器外1m处声压级一般不超过63.7dB（A），按面声源进行预测。以变电站西南侧厂界地面为坐标原点进行建系，本工程变电站噪声预测源强参数详见表14。 表14 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级 /dB（A）; 与声源距离（m）. 1; 1#主变（本期）; 三相三绕组有载调压自冷变压器; 283.7~287.7; 79.5~84.5; 3.5; 63.7; 1; 低噪声设备; 全时段. 2; 2#主变（已建）; 三相三卷常规阻抗有载调压降压变压器; 304.2~308.2; 79.5~84.5; 3.5; 63.7; 1. 注：声源空间相对位置的坐标系对应烽火台110千伏变电站厂界东南角坐标（X，Y，Z）为（135.2，100，0），以此点为坐标原点，向东为X轴方向，向南为Y轴方向，单位m。 （2）站内建筑物衰减因素及高度 噪声预测考虑建筑物的隔声等衰减因素，建筑物墙面吸声系数0.21，围墙吸声系数取0.21，地面吸声系数取1。 变电站站内主要建（构）筑高度见表15。 表15 拟建烽火台前期110kV变电站站内主要建（构）筑物高度一览表 序号; 项目; 参数值/（m）. 1; 实体围墙高度; 2.5. 2; 主控楼高度; 5.4. 3; 35kV配电装置室; 5.4. 辅助用房高度; 3.6. （3）声环境保护目标 变电站评价范围内有4处声环境保护目标。 #### 3.5.4预测点位 厂界噪声：已建变电站围墙高度为2.5m，以变电站围墙为厂界，变电站厂界预测点位选在围墙外1m，距地面1.2m以上高度处。厂界外有声环境保护目标一侧的，测点高度为围墙上0.5m。 声环境保护目标：噪声敏感点建筑房屋围墙外1m，距离地面1.2m以上高度处。 #### 3.5.5预测方案 （1）厂界噪声 本工程烽火台110千伏变电站为户外式变电站，主变压器及110千伏配电装置设备均布置在户外。本次噪声预测按照变电站本期建设完成后规模进行预测，以变电站本期规模建成后产生的厂界噪声贡献值叠加现状值作为本期扩建后全站厂界噪声的评价量。 （2）声环境保护目标噪声 将变电站本期规模下的设备噪声源作为源强，预测工程建设对声环境敏感目标的贡献值，并与敏感目标的现状值叠加的预测值作为声环境敏感目标的评价量。 #### 3.5.6预测结果 根据烽火台110千伏变电站总平面布置情况，本期规模条件下变电站厂界噪声及声环境保护目标处的噪声影响预测计算结果参见表16及图8。 表16 变电站本期规模运营期厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 序号; 预测点; 噪声贡献值; 现状值; 预测值; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 烽火台110kV变电站厂界; 东侧1#; 28.6; 45.6; 41.6; 45.7; 41.8; 达标. 东侧2#; 45.3; 50.7; 46.2; 51.8; 48.8; 达标. 东侧3#; 21.7; 43.7; 42.8; 43.7; 42.8; 达标. 南侧4#; 41.4; 42.4; 42.0; 44.9; 44.7; 达标. 西侧5#; 39; 43.8; 43.1; 45.0; 44.5; 达标. 南侧6#; 36.8; 44.2; 43.4; 44.9; 44.3; 达标. 西侧7#; 24.3; 42.5; 41.7; 42.6; 41.8; 达标. 西侧8#; 31; 42.8; 41.7; 43.1; 42.1; 达标. 北侧9#; 25.9; 44.6; 43.4; 44.7; 43.5; 达标. 北侧10#; 22.4; 44.3; 43.2; 44.3; 43.2; 达标. 托克逊县阿乐惠镇南泉社区; 马某家南侧; 25.5; 57.8; 50.6; 57.8; 50.6; 达标（4a类）. 帕某家南侧; 24.3; 42.6; 41.2; 42.7; 41.2; 达标. 阿某家南侧; 23.5; 42.1; 40.9; 42.2; 41.0; 达标. 托克逊县阿乐惠镇鱼儿沟社区; 废品回收站看护房东侧; 20.4; 50.5; 46.1; 50.5; 46.1; 达标. 阿乐惠镇派出所南侧; 18.7; 60.5; 51.8; 60.5; 51.8; 达标（4a类）. 中泰工程科技有限公司宿舍南侧; 17.3; 56.8; 49.8; 56.8; 49.8; 达标（4a类）. 中泰工程科技有限公司宿舍三楼西侧; 20; 55.5; 49.7; 55.5; 49.7; 达标（4a类）. 铁路小区4号楼南侧; 28.6; 50.5; 44.4; 50.5; 44.5; 达标（4a类）. 铁路小区4号楼4楼南侧; 45.3; 53.8; 46.3; 54.4; 48.8; 达标（4a类）. #### 3.5.7变电站声环境影响评价 根据预测结果可知，烽火台110千伏变电站本期扩建投运后，厂界四侧昼间噪声预测结果为42.2~51.8dB(A)，夜间噪声预测结果为41.8~48.8dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 由预测结果可知，帕某家、阿某家及废品回收站看护房等声环境保护目标处的昼间噪声预测结果为42.2~50.5dB(A)，夜间噪声预测结果为41.0~46.1dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限制要求；靠近交通干线的马某家、阿乐惠镇派出所、中泰工程科技有限公司宿舍、铁路小区4号楼等声环境保护目标处的昼间噪声预测结果为50.5~60.5dB(A)，夜间噪声预测结果为44.5~51.8dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限制要求。 ### 3.6运营期固体废物影响分析 变电站运营期间固体废物为变电站定期巡检人员产生的生活垃圾及废旧铅蓄电池。 （1）生活垃圾 ## 对于烽火台110千伏变电站定期巡检人员产生的少量生活垃圾，变电站已设有垃圾桶等生活垃圾收集装置，站内生活垃圾集中堆放后，定期清运至附近垃圾堆放的指定地点，由环卫部门进行处理。本期扩建无新增生活垃圾产生，沿用站内已有设施，不会对周边环境产生不良影响。 （2）废旧铅蓄电池 变电站采用蓄电池作为备用电源，一般巡视维护时间为2-3月/次，电池寿命周期为7~10年。根据《国家危险废物名录》（2025版），废旧的铅蓄电池回收加工过程中产生的废物，属于危险废物，废物类别为HW31，废物代码为900-052-31，危险特性为毒性和腐蚀性（T，C）。 变电站内待铅蓄电池达到使用寿命或需要更换时交由有资质的单位进行处理，严禁随意丢弃，不会对外界环境产生影响。 ### 3.7环境风险分析 由于冷却或绝缘需要，变电站内变压器及其它电气设备均使用电力用油，这些冷却或绝缘油都装在电气设备的外壳内，一般无需更换（一般定期（一年一次或大修后）做预防性试验，通过对绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、绕组泄漏电流、油中微水等综合分析，综合判断受潮情况、杂质情况、油老化情况等，如果不合格，过滤再生后继续使用），也不会外泄对环境造成危害。但在设备在发生事故并失控时，可能泄漏，污染环境，造成环境风险。根据《国家危险废物名录》（2025版），事故变压器油或废弃的变压器油为废矿物油属危险废物，类别代码为HW08，废物代码为900-220-08，危险特性为毒性和易燃性（T，I）。 为防止事故、检修时造成废油污染，变电站内一般均设置有变压器油排蓄系统，变压器基座四周设有事故油坑，事故油坑通过底部的事故排油管道与具有油水分离功能的总事故油池相连。事故油池具有油水分离功能，事故油池中的水箱部分（雨水积水）在事故油的重力作用下通过排水管道排出事故油池进入站外雨水排水系统，事故油则会停留在事故油池内。进入事故油池的变压器油将交由有资质的单位进行处理，事故油池内的含油废水则交由有危废处理资质的单位进行处置，不得随意外排。 烽火台110千伏变电站内已建设有2座有效容积各为15m³的事故油池。根据设计资料，变电站本期新更换的1#主变压器含油量约为22t，按照主变绝缘油密度0.895g/ml计算，主变绝缘油折合体积约为24.58m3；原有事故油池有效容积满足单台主变100％的油量要求。 事故油池应具有油水分离功能，事故油池中的水相部分（雨水积水）在事故油的重力作用下通过排水管道排出事故油池进入站外雨水排水系统，事故油则会停留在事故油池内。进入事故油池的变压器油及事故油池内的含油废水则交由有危废处理资质的单位进行处置，不得随意外排。 |
| 选线选址环境合理性分析 | 本工程变电站已在前期建设中办理并取得了相关用地手续。 本工程变电站站址不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等生态环境敏感目标以及饮用水水源保护区等水环境敏感目标。 本期扩建在站内预留位置进行，不新增征地，不涉及选址选线。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 设计阶段生态环境保护措施 | - 设计阶段各环境要素保护措施 - 水环境保护措施 烽火台110千伏变电站本期沿用前期站内已建的化粪池，站内生活污水经站内已建生活污水处理设施处理后定期清掏，不外排，不会对周围水环境产生影响。本期项目依托前期工程。 - 声环境保护措施 在设备选型上选用符合国家噪声标准的设备，如主变压器订货时，对设备的噪声指标提出要求，从源头控制噪声，其1m外声压级不得高于65dB（A）。同时保证主变运输到变电站安装完成后，其1m外声压级不得高于65dB（A）。 - 电磁环境保护措施 对于变电站，控制导体和电气设备安全距离，选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置，同时在变电站设备订货时，要求导线、母线、均压环、管母线终端球和其他金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕，降低静电感应的影响。确保变电站厂界等场所的电磁环境能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应控制限值。 - 环境风险保护措施 烽火台110千伏变电站内已建设有2座合计有效容积为30m³的事故油池，根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中“总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定”，原有事故油池有效容积满足单台主变100％的油量要求。 |
| --- | --- |
| 施工期生态环境保护措施 | - 施工期各环境要素影响保护措施及效果 - 生态环境保护措施及效果 - 土地利用保护措施 （1）建议建设单位以合同形式要求施工单位在施工过程中必须按照设计要求，严格控制开挖范围及开挖量。 （2）对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷；施工时开挖的土石方不允许就地倾倒，应采取回填等方式妥善处置，临时堆土应在土体表面覆上苫布防止雨水冲刷造成水土流失。 （3）工程施工完成后，应及早清理施工现场，并采用碎石铺装，避免水土流失。 - 植被保护措施 烽火台110千伏变电站站址区域植被为当地常见的物种，本期变电站扩建在站内进行，工程建设对变电站周边区域自然植被无影响。 - 动物保护措施 采用低噪声的机械等施工设备，禁止随意大声喧哗等高噪声的活动，减少施工活动噪声对野生动物的驱赶效应。 - 水土流失保护措施 1）施工单位在土石方工程开工前应做到先防护，后开挖。土石方开挖尽量避免在雨天施工，土建施工期间注意收听天气预报，如遇大风、雨天，应及时做好施工区的临时防护。 2）对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷，施工时开挖的土石方不允许就地倾倒，应采取回填或异地回填，临时堆土应在土体表面覆上苫布防治水土流失。 3）加强施工期的施工管理，合理安排施工时序，做好临时堆土的围护拦挡。 4）变电站施工区域的裸露地面应在施工完成后尽快采用碎石铺设或进行绿化。 - 水环境保护措施及效果 （1）本工程施工期生活污水利用站内已有化粪池处理。 （2）施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避开雨季土石方作业；站内施工废水、施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排。 （3）落实文明施工原则，不漫排施工废水，弃土弃渣妥善处理。 （4）合理安排工期，抓紧时间完成施工内容，避免雨季施工。 - 环境空气保护措施及效果 （1）施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。 （2）施工产生的建筑垃圾等要合理堆放，应定期清运。 （3）车辆运输变电站施工产生的多余土方或散体材料时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒，并且在规定的时间内按指定路段行驶，控制扬尘污染。 （4）加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。 （5）临时堆土应及时苫盖，干燥天气下易起尘的裸露土地及时洒水抑尘。 - 声环境保护措施及效果 （1）要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受生态环境部门的监督管理。 （2）依法限制施工期噪声源强：按《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定，在噪声敏感建筑物集中区域施工作业，应当优先使用低噪声施工工艺和设备。本环评要求在噪声敏感建筑物集中区域的施工作业应按《低噪声施工设备指导名录（2024年版）》（工业和信息化部、生态环境部、住房和城乡建设部、市场监管总局四部门公告2024年第40号），优先选用低噪声施工设备进行施工。 （3）按《中华人民共和国噪声污染防治法》中的相关规定，优化施工方案，合理安排工期，依法限制夜间高噪声施工。 （4）对施工现场进行严格的噪声管理，如限制施工车辆的速度、禁止鸣笛等，以减少施工噪声的产生和传播。同时，应加强对施工人员的培训和教育，增强他们的环保意识和噪声防治意识。 - 固体废物保护措施及效果 （1）变电站内事故油池、贮油坑扩建开挖产生的余土，由施工车辆及时转运至当地政府批准的消纳场所进行处理。 （2）明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并采取必要的防护措施(防雨、防飞扬等)；施工人员的生活垃圾分类收集后，每日由施工人员随车带走运送至项目区附近垃圾站，后由环卫部门处理；建筑垃圾在施工结束后清运至当地政府指定建筑垃圾填埋场进行处置。 （3）本期退运的主变压器，在拆卸前抽取变压器油装入专用密封容器，进行回收利用；对于不能回收利用的废变压器油，则作为危险废物处置，交由有危险废物运输和处置资质的单位进行处置，尽可能避免造成变压器油泄漏的风险。变压器最终由吐鲁番供电公司物资回收部门进行处置。 （5）施工结束后对施工区域再次进行清理，做到“工完、料尽、场地清”。 - 环境风险保护措施及效果 （1）对于拆除主变过程中变压器油外泄的风险可以通过加强施工管理、避免野蛮施工、不按操作规程施工等方式从源头上控制。 （2）在含油设备的装卸、安装、存放区域设置围挡和排导系统，确保意外事故状态下泄漏的变压器油可有效收集，避免通过漫流或雨水排水系统进入外环境。 （3）施工拆卸下来的设备应整齐摆放，杂物及时清理，施工现场严禁烟火，同时配备灭火器，防止出现火灾。 （4）变压器油全部抽出后密封保存，现场交由有相应资质的单位进行转运和处置，严禁在站内暂存和贮存。 （5）现场应放置垃圾桶和废油桶，拆除油枕前应检查变压器油位是否符合要求。 本工程施工期所提出的各项污染防治措施，均根据国家环境保护要求及相关的设计规程规范提出和设计，同时结合已建成的同等级的输变电工程设计、实际运行经验确定的，因此在技术上合理、可操作性强，是可行的。 在采取上述临时防护措施后，可有效地保护生态环境，使本工程的建设对生态环境的影响在环境可接受的范围内。 - 施工期生态环境保护措施及预期效果 本工程施工期主要生态环境保护措施及预期效果见表17。 表17 施工期主要生态环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施区域; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 严格控制施工范围，在施工边界设置围栏，严格限制施工活动、合理规划场地，施工结束后及时对施工扰动区域进行平整恢复。; 项目施工场所、区域; 全部施工期; 施工单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；②制定相关方环境管理条例、质量管理规定；③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正; 划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围；施工迹地得以恢复。. 减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低。. 2; 减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等。. 3; 占地范围内清理平整，恢复地貌。; 施工后期; 施工后做到工完料净场地清。. 4; 加强宣传教育，设置环保宣传牌。; 全部施工期; 避免发生施工人员随意惊吓、捕杀野生动物，踩踏、破坏植被的现象。. 5; 施工期生活污水利用前期已建生活污水处理设施进行收集处理。; 废水不外排，地表水环境未受到污染。. 6; 文明施工，采用低噪声施工设备，加强维护保养，严格操作规程，依法限制夜间施工。; 对周边声环境影响较小。. 7; 土石方和建筑垃圾运输篷布遮盖、临时堆土和细颗粒建筑材料采取苫盖遮挡措施、裸露地表采取苫盖遮挡措施道路及施工面洒水降尘; 对周边大气环境影响较小。. 8; 本工程施工期所产生少量土石方，由施工车辆转运至当地政府批准的消纳场所处理；生活垃圾单独收集，由施工人员随车带走；建筑垃圾在施工结束后清运至当地政府指定的建筑垃圾填埋场进行处置；施工结束后对施工区域再次进行清理，做到“工完、料尽、场地清”。; 固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复。. |
| 运营期生态环境保护措施 | - 运营期各环境要素保护措施 - 生态环境保护措施 运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。 - 水环境保护措施 运营期变电站不新增运行人员、不新增生活污水排放量，生活污水沿用站内已有的化粪池进行处理，生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。 - 环境空气保护措施 运营期本工程不产生大气污染物，不会对项目周边环境空气产生影响。 - 声环境保护措施 运行期需要做好变电站内主变等设施的维护和运行管理，并定期对变电站厂界、声环境敏感目标处开展声环境监测。 - 固体废物保护措施 运营期变电站产生的生活垃圾经站内生活垃圾收集设施收集后定期清运至当地环卫部门指定的垃圾收集点，随当地生活垃圾一起处理，不得随意丢弃。变电站内待铅蓄电池达到使用寿命或需要更换时交由有资质的单位进行处理，严禁随意丢弃。 - 电磁环境保护措施 运营期做好设施的维护和运行管理，定期开展环境监测，确保电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关要求。 - 环境风险污染保护措施 加强对事故油池及其排导系统的巡查和维护，做好运营期间的管理工作；对于产生的事故油及含油废水不得随意处置，必须由具有危险废物处理资质的机构妥善处理。 |
| 其他 | - 环境管理与监测计划 - 环境管理 - 环境管理机构 建设单位或运行单位在管理机构内配备必要的专职或兼职人员，负责环境保护管理工作。 - 施工期环境管理 鉴于建设期环境管理工作的重要性，同时根据国家的有关要求，本工程的施工将采取招投标制。施工招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求，在施工设计文件中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。建设期环境管理的职责和任务如下： （1）贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。 （2）制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的日常管理。 （3）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。 （4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。 （5）在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工，不在站外设置临时施工用地。 （6）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 （7）监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。 - 工程竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》，参照生态环境部关于规范建设单位开展建设项目竣工环境保护验收的相关要求，本建设项目环境保护设施调试阶段，建设单位需组织验收。验收的主要内容为项目对污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度的落实情况，主要验收内容见表18。 表18工程竣工环境保护验收内容一览表 序号; 验收对象; 验收内容. 1; 相关资料、手续; 项目相关批复文件（主要为环境影响评价审批文件）是否齐备，项目是否具备开工条件，环境保护档案是否齐全。. 2; 实际工程内容及方案设计情况; 核查实际工程内容及方案设计变更情况，以及由此造成的环境影响变化情况。. 3; 环境保护目标基本情况; 核查环境保护目标基本情况及变更情况。. 4; 环保相关评价制度及规章制度; 核查环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。. 5; 各项环境保护设施落实情况; 核实工程设计、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的在设计、施工及运行三个阶段的电磁环境、水环境、声环境、固体废物、生态保护及风险防范等各项措施的落实情况及实施效果。例如变电站内生活垃圾收集容器的配置情况、密封效果，是否收集后带至附近的垃圾暂存点；变电站内铅酸蓄电池达到使用寿命或需要更换时，交由有资质的单位进行处理，严禁随意丢弃；变电站事故油池有效容积是否为30m³，有效容积是否满足最大单台主变100％的油量要求。. 6; 环境保护设施正常运转条件; 污水处置装置是否正常稳定运行；站内生活污水是否经处理后定期清掏，不外排。. 7; 污染物排放达标情况; 变电站投运时厂界工频电场、工频电场是否满足4000V/m、100μT标准限值要求；变电站厂界噪声是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。. 8; 生态保护措施; 本工程施工场地是否清理干净，未落实的，建设单位应要求施工单位采取补救和恢复措施。. 9; 公众意见收集与反馈情况; 工程施工期和运行期实际存在及公众反映的环境问题是否得以解决。. 10; 环境保护目标环境影响因子达标情况; 本工程评价范围内的环境敏感目标工频电场、工频磁场是否满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m、100μT的控制限值，噪声是否满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应声功能区2类标准要求。. - 运营期环境管理 本工程在运营期宜使用原有环境管理部门。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为： （1）制订和实施各项环境管理计划。 （2）建立工频电场、工频磁场、噪声监测、生态环境现状数据档案。 （3）掌握项目所在地周围的环境特征，做好记录、建档工作。 （4）检查污染防治设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施正常运行。 （5）协调配合上级生态环境主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。 - 环境监测 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），制定的监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。 为了及时了解项目施工和运营过程中对生态环境产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，参照《国家电网公司环境保护技术监督规定》〔国网(科/2)539-2014〕，对变电站周边及敏感目标处进行监测，拟定环境监测计划见表19。 表19 环境监测计划 监测内容; 监测因子、频率; 监测点位、监测要求、监管要求; 监测方法及仪器. 电磁环境监测; 监测因子：工频电场/工频磁场 监测频率： 环保竣工验收监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测; 1、烽火台110千伏变电站厂界四周各设1个监测点；电磁环境敏感目标处各设1个监测点。 2、如新增电磁环境敏感目标，新增电磁环境敏感目标处布点监测。 监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》（HJ705-2020）。; 工频电场、工频磁场的监测方法及仪器按照HJ681的规定。. 声环境 监测; 监测因子：噪声 监测频率： 环保竣工验收监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测; 1、烽火台110千伏变电站厂界四周各设1个监测点；声环境保护目标处各设1个监测点。 2、如新增声环境敏感目标，声敏感目标处布点监测。 监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》（HJ705-2020）。; 声环境敏感目标噪声监测应符合GB3096的要求。. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |  |
| 陆生生态 | ①变电站施工应在站区范围内进行，文明施工，集中堆放材料，严禁踩踏施工区域外地表植被。 ②施工单位在土石方工程开工前应做到先防护，后开挖。土石方开挖尽量避免在雨天施工，土建施工期间注意收听天气预报，如遇大风、雨天，应及时做好施工区的临时防护。 ③对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷，施工时开挖的土石方不允许就地倾倒，应采取回填或异地回填，临时堆土应在土体表面覆上苫布防止水土流失。 ④加强施工期的施工管理，合理安排施工时序，做好临时堆土的围护拦挡。 ⑤变电站施工区域的裸露地面应在施工完成后尽快采用碎石铺设，防止水土流失。 | 变电站施工应在站区范围内进行，变电站站内临时占地区域恢复硬化。 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | ①施工期生活污水依托前期工程已建生活污水处理设施进行收集处理。 ②施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避开雨季土石方开挖作业；施工车辆不允许在施工场地内冲洗车辆。 ③对于混凝土养护所需用水采用站内现有水源，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。在养护过程中，大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发，不会因养护水漫流而污染周围环境。 ④落实文明施工原则，不漫排施工废水，采取有效的拦蓄措施，防止施工废水进入附近水体。 ⑤针对施工机械可能产生的废机械油，施工单位应选择运行状态良好的施工机械并定期检修，若在施工过程中出现废机械油，需使用吸油毡将残留在地面的废机械油清除，以免被雨水冲刷外排后污染地表水环境 | 施工期废水不外排。 | 生活污水依托前期工程已建生活污水处理设施进行收集处理。 | 生活污水可合理收集处理，不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①施工作业优先选用低噪声施工设备进行施工，并按照规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声。 ②建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案。要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受生态环境部门的监督管理。 ③优化施工方案，合理安排工期，依法限制夜间施工。按《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定，在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。 | ①施工单位采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，施工集中在变电站围墙内进行，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 ②严格落实文明施工原则，并在施工期间加强环境管理和环境监控工作，主动接受生态环境主管部门的监督管理 ③施工过程中，尽量避免夜间施工，若确需夜间施工，应禁止高噪声施工作业且需取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门证明，并在施工现场设置公示牌。 | 运行期做好设施的维护和运行管理，定期开展声环境监测。 | 变电站运行期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。 ②施工产生的建筑垃圾等要合理堆放，应定期清运。 ③车辆运输变电站施工产生的多余土方时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒，并且在规定的时间内按指定路段行驶，控制扬尘污染。 ④加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。 ⑤施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土。 ⑥变电站附近的道路在车辆进出时洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。 ⑦临时堆土应及时苫盖、干燥天气下易起尘的裸露土地及时洒水抑尘。 | ①施工单位严格落实文明施工，并加强施工期的环境管理。 ②施工垃圾、生活垃圾分开堆放，并在施工结束后及时清运。 ③施工产生的多余土方需按要求进行运输。 ④严格规范材料转运、装卸过程中的操作。 ⑤施工期施工车辆上路前需进行冲洗，变电站内及出口处无建筑垃圾留存。 ⑥变电站附近的道路在车辆进出时洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。 ⑦临时堆土、施工材料采用苫布进行遮盖，并在周边进行洒水降尘，降低对大气环境的影响。 | / | / |
| 固体废物 | ①变电站内事故油池、贮油坑扩建开挖产生的余土，由施工车辆及时转运至当地政府批准的消纳场所进行处理。 ②明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并采取必要的防护措施(防雨、防飞扬等)；施工人员的生活垃圾分类收集后，每日由施工人员随车带走运送至项目区附近垃圾站，后由环卫部门处理；建筑垃圾在施工结束后清运至当地政府指定建筑垃圾填埋场进行处置。 ③变电站运行过程中未发生过变压器漏油事故，但在事故油池拆除前还应先查看油池内是否有暂存油水混合物，若事故油池内无油水混合物，拆除的施工废料则按一般建筑废料处置；若有，由有资质单位对油池内含油废水全部收集处置，并对事故油池底部及油池壁的含油污泥进行清理处置，清理干净后，方可对事故油池进行拆除，拆除的建筑垃圾按一般固体废物转运方式集中运出，对于清理过程中产生的沾油手套、抹布、吸油毡等含油物品亦交由有资质单位一并收集处置。 ④本期退运的主变压器，在拆卸前抽取变压器油装入专用密封容器，进行回收利用；对于不能回收利用的废变压器油，则作为危险废物处置，交由有危险废物运输和处置资质的单位进行处置，尽可能避免造成变压器油泄漏的风险。变压器最终由吐鲁番供电公司物资回收部门进行处置。 ⑤施工结束后对施工区域再次进行清理，做到“工完、料尽、场地清”。 | ①施工期所产生土石方未随意丢弃，均由施工清运并得到合理处置。 ②施工期的建筑垃圾、生活垃圾分类收集，妥善处理。 ③废变压器油交由有危险废物运输和处置资质的单位进行处置 ④本期拆除的电气设备按照建设单位固定资产管理相关制度规定，达到报废条件的按流程办理报废手续，未达到报废条件的由物资部门进行回收转闲置物资再利用。 ⑤施工结束后对施工区域再次进行清理，做到“工完、料尽、场地清” | 值守人员和检修人员产生少量的生活垃圾由环卫部门集中清运、处置，变电站站内待蓄电池达到使用寿命或需要更换时，更换下废旧蓄电池交由有资质的单位处置，严禁随意丢弃，不在站内暂存，严禁随意丢弃。 | 变电站巡检人员产生的少量生活垃圾由环卫部门集中清运、处置。变电站产生的废旧的铅酸蓄电池等危险废物按照国家危废转移、处置有关规定进行暂存、转移、处置。 |
| 电磁环境 | / | / | 运行期做好设施的维护和运行管理，保证相关设施的正常运行。 | 本工程变电站运行期间厂界工频电场强度、工频磁感应强度均分别满足4000V/m、100μT的标准限值要求。 |
| 环境风险 | ①对于拆除主变过程中变压器油外泄的风险可以通过加强施工管理、避免野蛮施工、不按操作规程施工等方式从源头上控制。 ②在含油设备的装卸、安装、存放区域设置围挡和排导系统，确保意外事故状态下泄漏的变压器油可有效收集，避免通过漫流或雨水排水系统进入外环境。 ③施工拆卸下来的设备应整齐摆放，杂物及时清理，施工现场严禁烟火，同时配备灭火器，防止出现火灾。 ④变压器油全部抽出后密封保存，现场交由有相应资质的单位进行转运和处置，严禁在站内暂存和贮存。 ⑤现场应放置垃圾桶和废油桶，拆除油枕前应检查变压器油位是否符合要求。 | ①本工程拆除主变过程中文明施工，未发生变压器油外泄情况。 ②主变安装过程中做好防止变压器油泄漏工作，如有泄漏需做到有效收集，不外排。 ③主变拆卸施工过程中严禁烟火，并在施工现场配备灭火器。 ④变压器油抽出后由具有相应资质的单位立即清运，不在站内贮存。 ⑤施工期间，施工现场配有垃圾桶和废油桶。 | 变电站内设置变压器油排蓄系统，主变压器下方设有贮油坑，贮油坑通过底部的事故排油管道与具有油水分离功能的事故油池相连，事故油池防渗效果需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。在发生事故时，泄漏的变压器油将通过排油管道排入事故油池。排入事故油池的变压器油及时交由有相应资质单位处理。 | 对于产生的事故废油不得随意处置，必须由具有危险废物处理资格的机构妥善处理。 |
| 环境监测 | / | / | 及时进行工程竣工环境保护验收监测工作，并在运营期定期进行监测，对出现超标的现象，采取屏蔽等措施，使之满足标准限值的要求。 | 监测结果符合相关标准限值要求。 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

吐鲁番烽火台110千伏变电站1号主变增容工程的建设满足当地生态环境要求，符合当地城市电网规划。在设计、施工和运营阶段均提出了一系列的环境保护措施，在严格执行本环境影响报告表中规定的各项污染防治措施和生态保护措施后，工程产生的电磁环境、声环境等影响能够满足国家相关标准的要求，工程建设对生态环境的影响能够控制在可接受水平，从环境保护的角度而言，本工程是可行的。

# 八、电磁环境影响专题评价

- 总则

  - 工程概况

吐鲁番烽火台110k	V变电站1号主变增容工程主要工程内容为：将烽火台110kV变电站1台主变由20MVA增容扩建为1台50MVA主变。新增1回35kV出线和5回10kV出线，配套建设相关间隔设备和并联电容器等相关附属设施。

  - 评价因子

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），电磁环境影响评价因子为工频电场、工频磁场。

  - 评价等级

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）电磁环境影响评价工作等级确定原则确定本工程的电磁环境影响评价工作等级。

本工程烽火台110kV变电站为户外站，电磁环境影响评价等级应为二级。

  - 评价范围

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），本工程评价范围为站界外30m范围内。

  - 评价标准

电磁环境影响评价标准执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定：即频率50Hz的电场强度公众曝露控制限值为4000V/m、磁感应强度公众曝露控制限值为100μT。

  - 环境敏感目标

本工程评价范围内有1处电磁环境敏感目标。本工程电磁环境敏感目标一览表见表21。

表21电磁环境敏感目标概况一览表

| 序号 | 行政区 | 环境敏感目标名称 | 环境敏感目标概况 | 建筑结构 | 方位及距变电站围墙/边导线地面投影最近水平距离 | 最近房屋高度（m） | 环境影响因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烽火台110kV变电站厂界 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县 | 阿乐惠镇南泉社区 | 住宅，评价范围内27户，最近户为马某家、帕某家、阿某家 | 1层平顶 | 东侧0.5m | 3 | 工频电场 工频磁场 |

- 电磁环境质量现状监测与评价

  - 监测布点原则

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）及《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）的要求并结合本工程实际情况，本工程电磁环境敏感目标的布点方法以定点监测为主；本期扩建变电站站址布点方法以围墙四周均匀布点为主。

  - 监测布点

对变电站四侧厂界布设测点，共10个测点。测点位置均为围墙外5m，距离地面1.5m高度处。本工程变电站评价范围有1处电磁环境敏感目标，在电磁环境敏感目标处布设3个测点。监测布点符合HJ24和HJ681的要求。

本工程电磁环境监测具体点位见表22。

表22电磁环境质量现状监测点位表

| 序号 | 监测对象 | 监测点位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烽火台110千伏变电站厂界 | 东侧1# |
| 2 |  | 东侧2# |
| 3 |  | 东侧3# |
| 4 |  | 南侧4# |
| 5 |  | 西侧5# |
| 6 |  | 南侧6# |
| 7 |  | 西侧7# |
| 8 |  | 西侧8# |
| 9 |  | 北侧9# |
| 10 |  | 北侧10# |
| 11 | 托克逊县 | 阿乐惠镇南泉社区马某家南侧 |
| 12 |  | 阿乐惠镇南泉社区帕某家南侧 |
| 13 |  | 阿乐惠镇南泉社区阿某家南侧 |

  - 监测时间、监测频次、监测环境、监测单位和运行工况

监测时间：2025年10月21日。

监测频次：昼间监测一次。

监测单位：武汉中电工程检测有限公司。

  - 监测方法

按《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）执行。

  - 监测仪器

电磁环境现状监测仪器见表23。

表23电磁环境现状监测仪器

| 仪器名称型号及出厂编号 | 技术指标 | 校准/检定证书编号及有效期 | 仪器状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工频电场、工频磁场 仪器名称：电磁辐射分析仪 仪器型号：SEM-600/LF-01D 出厂编号：G-2507/D-2526 | 测量范围 电场强度： 0.01V/m～100kV/m 磁感应强度： 1nT～10mT 频率范围：1Hz-100kHz | 校准单位：中国泰尔实验室 证书编号：25J02X006176 有效期：2025.07.09-2026.07.08 | 合格 |
| 温湿度风速仪 仪器名称：多功能风速计 仪器型号：Testo410-2 出厂编号：38577560/903 | 温度 测量范围：-10℃~+50℃ 湿度 测量范围：0%~100%（无结露） 风速 测量范围：0.4m/s~20m/s | 校准单位：湖北省计量测试技术研究院 证书编号：2024RG011802758 有效期：2024.12.06-2025.12.05 检定单位：湖北省气象计量检定站 证书编号：鄂气检42412149 有效期：2024.12.04-2025.12.03 | 合格 |

  - 监测结果

电磁环境现状监测结果见表24。

表24各监测点位工频电场、工频磁场现状监测结果

| 序号 | 检测点位 | 电场强度（V/m） | 磁感应强度（μT） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烽火台110kV变电站厂界东侧1# | 1.08 | 0.033 |  |
|  | 烽火台110kV变电站厂界东侧2# | 0.91 | 0.032 | 测点距围墙2m，变电站围墙外建筑紧靠 |
|  | 烽火台110kV变电站厂界东侧3# | 2.89 | 0.042 |  |
|  | 烽火台110kV变电站厂界南侧4# | 154.80 | 0.544 | 距西侧110kV拉烽线4m，线高20m；距东侧110kV烽艾线4m，线高17m |
|  | 烽火台110kV变电站厂界西侧5# | 283.02 | 0.294 | 距35kV烽石线6m，线高7m |
|  | 烽火台110kV变电站厂界南侧6# | 170.49 | 1.111 | 距西侧35kV烽布线4m，线高8m；距东侧35kV烽石线4m，线高7m |
|  | 烽火台110kV变电站厂界西侧7# | 58.80 | 1.393 | 距110kV线路14m，线高13m |
|  | 烽火台110kV变电站厂界西侧8# | 20.78 | 0.064 |  |
|  | 烽火台110kV变电站厂界北侧9# | 36.02 | 0.160 |  |
|  | 烽火台110kV变电站厂界北侧10# | 18.46 | 1.384 |  |
|  | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇南泉社区马某家南侧 | 2.18 | 0.098 |  |
|  | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇南泉社区帕某家南侧 | 1.45 | 0.042 |  |
|  | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇南泉社区阿某家宅南侧 | 17.10 | 0.070 | 距110kV线路14m，线高13m |

  - 监测结果分析

烽火台110千伏变电站厂界工频电场监测值为0.91V/m~283.02V/m，工频磁场监测值为0.033μT~1.393μT，工频电场强度、工频磁感应强度分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的限值要求；烽火台110千伏变电站电磁评价范围内的电磁环境敏感目标处工频电场监测值为2.18V/m~17.10V/m，工频磁场监测值为0.042μT~0.098μT，工频电场强度、工频磁感应强度分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的限值要求。

- 电磁环境影响预测与评价

  - 预测与评价方法

变电站主变扩建工程：采用类比分析的方法进行评价。

  - 类比对象选择的原则

工频电场强度主要取决于电压等级及预测点与源的距离，并与环境湿度、植被及地理地形等屏蔽条件相关；工频磁感应强度主要取决于电流及关心点与源的距离。

变电站电磁环境类比测量，从严格意义上讲，具有相同的变电站型式、完全相同的设备型号（决定了电压等级及额定功率、额定电流等）、布置情况（决定了距离因子）和环境条件是最理想的，即：不仅有相同的变电站型式、主变压器数量和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件是很困难的，要解决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是工频电场、工频磁感应强度的主要产生源。

对于变电站围墙外的工频电场，要求最近的高压带电构架布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于变电站围墙外的工频磁感应强度，也要求最近的通流导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是，工频电场的类比条件相对容易实现，因为变电站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁感应强度的电流却随负荷变化而有较大的变化。

根据以往对诸多变电站的类比监测结果，变电站周围的工频磁感应强度场强远小于100μT的限值标准，因此本工程主要针对工频电场选取类比对象。

  - 类比对象

烽火台110kV变电站与已投运的水磨沟110kV变电站电压等级相同主变压器布置型式一致。

工频电场仅和运行电压及布置型式相关，对于工频电场只要电压等级相同、布置型式一致就具有可比性。本期主变增容后烽火台110千伏变电站的电压等级、主变布置形式均与类比变电站基本一致。因此，本次选用乌苏水磨沟110千伏变电站作为本工程烽火台110kV变电站的类比站是可行的。

    - 类比对象的可行性分析

（1）本工程变电站与类比变电站的可比性分析情况见表25。

表25本工程变电站扩建后与类比变电站类比条件对照一览表

| 变电站名称 项目 | 烽火台110千伏变电站（扩建后） | 水磨沟110千伏变电站 |
| --- | --- | --- |
| 电压等级（kV） | 110 | 110 |
| 布置形式 | 户外式 | 户外式 |
| 主变容量（MVA） | （1×50+1×40）MVA | 2×50MVA |
| 110kV出线 | 3回 | 4回 |
| 围墙内面积 | 20144.8m2 | 6130m2 |
| 所在地区 | 吐鲁番市托克逊县 | 乌苏水磨沟 |
| 运行工况 | / | 1#主变监测期间运行电压为115.72kV~115.76kV、运行电流为39.45A~39.86A、有功功率为7.24MW~7.61MW、无功功率为-3.73MVar~-3.02MVar； 2#主变监测期间运行电压为117.78kV~117.86kV、运行电流为47.11A~47.58A、有功功率为8.66MW~8.82MW、无功功率为-4.55MVa~-4.41MVar |

（2）相同性分析

由表25可以看出，烽火台110kV变电站与水磨沟110kV变电站电压等级相同、布置型式均一致，对周边的影响相近，具有可比性。

（3）差异性分析

由表25可以看出，烽火台110kV变电站110kV出线数量比水磨沟110kV变电站更少，因此其对周围的电磁环境影响要小于水磨沟110kV变电站，从保守角度而言，具有可比性。

（4）可比性分析

工频电场仅和运行电压及布置型式相关，因此对于工频电场只要电压等级相同、布型式一致相同就具有可比性。与主变容量相关的环境影响因子主要为工频磁场，类比的水磨沟110kV变电站的主变容量与扩建后的烽火台110kV变电站基本一致，但110kV出线数量更多。因此，采用水磨沟110kV变电站作为本工程烽火台110kV变电站的类比站是可行的，且预测结果趋于保守。

由以上分析可知，水磨沟110kV变电站可以作为烽火台110kV变电站的类比变电站。

  - 类比监测

（1）监测项目

距地面1.5m处工频电场强度、工频磁感应强度。

（2）监测内容

变电站厂界。

（3）监测方法

电磁环境现状监测按《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）和《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）中相关规定执行。

（4）监测仪器

类比监测所用相关仪器情况见表26。

表26监测所用仪器一览表

| 序号 | 监测项目 | 设备名称 | 设备编号 | 检定/校准机构 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频电场强度 | 电磁监测分析仪 | NBM-550+ EHP-50F | 北京市计量检测 科学研究院 | 2023年6月29日至 2024年6月28日 |
|  | 工频磁感应强度 |  |  |  |  |

（5）监测时间及监测条件

监测时间：2023年8月16日；

气象条件：天气晴、相对湿度49.6%～49.9%、温度20.4～25.7℃、风速1.4～1.5m/s。

（7）监测布点

变电站厂界：根据电磁环境厂界在变电站围墙外5米处布置监测点的原则，变电站四周围墙外5米处共布置8个测点，距离地面1.5m高度处。

（6）监测结果

变电站类比监测结果见表27。

表27乌苏水磨沟110kV变电站厂界电磁环境监测结果

| 序号 | 测点位置 | 工频电场强度 (V/m) | 工频磁感应强度 (μT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 距水磨沟变电站西偏北边界5米处 | 468.9 | 0.2402 |
| 2 | 距水磨沟变电站西偏南边界5米处 | 184.6 | 0.0378 |
| 3 | 距水磨沟变电站南偏西边界5米处 | 856.0 | 0.1023 |
| 4 | 距水磨沟变电站南偏东边界5米处 | 713.0 | 0.1273 |
| 5 | 距水磨沟变电站东偏南边界5米处 | 199.4 | 0.0426 |
| 6 | 距水磨沟变电站东偏北边界5米处 | 130.4 | 0.0576 |
| 7 | 距水磨沟变电站北偏东边界5米处 | 95.08 | 0.0449 |
| 8 | 距水磨沟变电站北偏西边界5米处 | 83.56 | 0.0311 |

  - 类比监测结果分析

根据电磁环境质量监测结果，水磨沟110kV变电站厂界工频电场强度在83.56V/m～856.0V/m之间；工频磁感应强度在0.0311μT～0.2402μT之间，工频电场及工频磁场强度均分别满足4000V/m、100μT的标准限值。

- 电磁环境影响评价

由前述的类比可行性分析可知，水磨沟110kV变电站运行期产生的工频电场、工频磁场水平能够反映本工程烽火台110kV变电站本期主变增容后产生的电磁环境水平。由上述类比监测结果可知，类比对象水磨沟110kV变电站厂界的工频电场、工频磁场能够满足相应环境标准的限值要求。因此可以预测，本工程烽火台110kV变电站本期主变增容后厂界的工频电场、工频磁场同样能够满足4000V/m和100μT的公众曝露限值要求。

- 电磁环境影响评价综合结论

本工程选用水磨沟110kV变电站作为烽火台变电站110kV增容工程的类比变电站。由类比可行性分析可知，水磨沟110kV变电站运行期产生的工频电场、工频磁场水平能够反映烽火台110kV变电站主变增容扩建完成后产生的工频电场、工频磁场。由上述类比监测结果可知，类比监测的水磨沟110kV变电站厂界的工频电场、工频磁感应强度能够满足相应环境标准的限值要求。因此，可以预测本工程烽火台110kV变电站本期主变更换完成后厂界的工频电场、工频磁感应强度水平也能够满足4000V/m和100μT的公众曝露限值要求。