
吐市环监函〔2025〕120号

关于鄯善工业园区新材料产业区污水处理厂改扩建项目环境影响报告书的批复
鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）：

你单位《关于审批<鄯善工业园区新材料产业区污水处理厂改扩建项目环境影响报告书>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

鄯善工业园区新材料产业区污水处理厂改扩建项目建设性质为改扩建，主要建设内容：污水处理厂扩建规模为1.0万立方米/天，新建调节池1座，水解酸化池1座，多级AO生物池2座，二沉池2座，配水集泥井1座，深度处理车间1座，储泥池1座、污泥脱水机房1座，变配电室1座，生物除臭间1座，回用水池1座，回用水泵房1座，水源热泵机房1座。粗细格栅间土建利旧、设备更换，鼓风机房土建利旧、新增设备，接触消毒池利旧，值班室和技术管理用房和现状污水处理厂共用。配套建设供水、供电等公用工程及废气、废水、噪声、固体废物等污染防治工程。项目配套的中水库、中水管网不包含在本次评价范围内，需另行开展环境影响评价。
根据吐鲁番天熙环保技术咨询有限公司编制的《鄯善工业园区新材料产业区污水处理厂改扩建项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告书》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。
二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告书》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

（一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期有组织废气主要为污水处理厂预处理系统、污泥处理系统产生的恶臭气体，主要污染物为氨和硫化氢。预处理系统和污泥处理区工段恶臭经负压收集采用生物滤池装置处理后通过15米高排气筒排放，氨、硫化氢、臭气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2限值要求。

本项目采取水解酸化池和调节池等加盖处理、污泥脱水车间密闭、加强厂区绿化、喷洒除臭剂等措施控制无组织恶臭。厂界硫化氢、氨、臭气浓度、甲烷符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4二级标准。
（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期废水主要为药剂配置废水、实验室废水、设备冲洗废水、污泥压滤废水和新增人员生活污水，药剂配置废水、实验室废水、设备冲洗废水、污泥压滤废水进入污水处理系统处理，不外排；新增人员生活污水依托现有设施处理。

污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市杂用水水质控制标准、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）标准后排入另行环评的中水库，部分用于园区绿化灌溉、道路浇洒，部分回用于企业。污水处理厂进出口在线监测依托现有设施。积极拓展尾水综合利用渠道，提倡通过园区企业回用消纳尾水，提高尾水回用率，减少新鲜水使用量，节约水资源的角度，提高区域水资源利用率，确保尾水得到综合利用，严禁外排。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化调节池、水解酸化池、多级AO池、二沉池及配水集泥井、深度处理间、储泥池、污泥脱水机房、污水提升泵池等重点污染防治区防渗，加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。
    （五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期经危险废物鉴别工作，鉴别结论为一般固体废物的栅渣、沉砂、污泥清运至生活垃圾填埋场填埋处理；废药剂包装集中收集后同生活垃圾委托环卫部门清运处理；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目运营期经危险废物鉴别工作，鉴别结论为危险废物的栅渣、沉砂、污泥委托有危废处置资质的单位处理；在线监测废液、实验室废液、废机油、化验试剂废包装暂存于危废贮存库，委托有资质单位处理，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。 
（六）严格落实噪声污染防治措施。采用隔声、消声、吸声和减振措施，泵类位于水下，为液下泵；厂区合理布局；加强厂区绿化、加强设备维护等防护措施，运营期各厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类功能区噪声限值要求。

（七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告书》提出的各项事故防范和应急措施，加强管理和设备维护及操作人员的教育培训，定期检查，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生；采用性能可靠的优质产品；严格控制设备质量及安装质量；依托现有的在线监测设施及在线控制阀门；设置明显的环保图形；装置和贮罐相关地面设立围堰或围堤；修订突发环境事件应急预案，报生态环境主管部门备案，建立区域应急联动机制，开展应急演练等；持续开展工程的公众满意度调查工作，运营期如有公众反映恶臭等问题，运营单位应积极协调解决，使公众合法权益得到保障

三、本项目污染物总量控制指标为化学需氧量182.5吨/年，氨氮18.25吨/年。化学需氧量、氨氮总量来源于鄯善县第二给排水公司污水处理厂减排量。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告书中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由鄯善县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

                           吐鲁番市生态环境局 
2025年11月12日
— 8 —

