吐鲁番托克逊县清源水处理科技有限公司一体化污水处理设施建设项目


1概述

1.2项目特点

（1）本项目为园区配套的单独的污水处理设施建设项目，建设性质为新建，属于阶段性应急保障项目。

（2）本项目污水工艺采用“粗格栅+调节池+气浮+厌氧+两级接触氧化+MBR+次氯酸钠消毒”工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）限值要求综合利用。
（3）本项目的建设将有效解决园区阶段性污水处理难题，有利于完善园区配套基础设施，优化园区投资环境。

1.3环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目主要处理托克逊能源重化工工业园区内各企业产生的工业废水及生活污水，属于“四十三、水的生产和供应业-95、污水处理及其再生利用”中的“新建、扩建工业废水集中处理的”，需编制环境影响报告书。
1.4分析判定相关情况

1.4.1政策及法律法规符合性

1.4.1.1产业政策符合性

本项目为污水处理项目，处理后的尾水全部综合利用，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类四十二、环境保护与资源节约综合利用中的10工业三废循环利用：“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，符合国家产业政策。

1.4.1.2《关于推进污水资源化利用的指导意见》符合性分析
本项目的建设完善了园区污水处理设施，出水回用于园区内工业企业及园区绿化，实现了废水的资源化利用，本项目的建设符合《关于推进污水资源化利用的指导意见》中相关要求。
1.4.1.3《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》符合性分析

本项目可行性研究报告及环评充分调查了服务范围内的污水来源、水质水量、排放特征等情况，合理确定了设计水质和处理工艺；托克逊能源重化工工业园区各企业工业废水及生活污水经预处理并达到污水处理厂进水水质要求后方可排入污水处理厂进行集中处理；本项目处理后的废水回用于园区内各企业生产用水及园区绿化，厂区内已设置事故池，能有效地应对突发环境事件。

综上所述，本项目的建设符合《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》要求。

1.4.1.4《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》符合性分析

本项目建设完成后对园区内企业产生的生产废水、生活污水进行集中处理，符合《新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案》要求。

1.4.2规划符合性

1.4.2.1《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

本项目的建设有利于完善园区配套基础设施，可改善园区环境，提高园区污水处理率与回用率，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求。

1.4.2.2《吐鲁番市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

本项目的建设符合《吐鲁番市生态环境保护“十四五”规划》要求。

1.4.2.3《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》符合性分析

本项目尾水回用于园区内企业、园区绿化，推进了再生水的资源化利用，本项目的建设符合《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》。

1.4.2.4《托克逊能源重化工工业园区总体规划（2023-2035年）》符合性分析

本项目建设地点为园区现有污水处理厂内空地，本项目为园区特殊过渡时期的废水处理应急保障项目，待园区企业废水量达到现有污水厂运行参数要求时启用现有污水厂，现有污水厂启用后，本项目将作为园区污水厂的应急设施或备用系统，保障园区污水处理的连续性与稳定性；本项目出水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工控制标准”要求后用于园区绿化，满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水水质”要求后回用于园区内各企业。

综上所述，本项目的建设符合《托克逊能源重化工工业园区总体规划（2023-2035年）》中相关要求。

1.4.2.5《托克逊能源重化工工业园区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析

根据《托克逊能源重化工工业园区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》，托克逊能源重化工工业园区东北方向已建一座污水处理厂（兼中水厂），其污水处理能力近期为2.0万m3/d，远期为3.5万m3/d，再生水生产能力为近期1.5万m3/d，远期2.6万m3/d，污水处理厂出水水质应满足《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的一级A级标准。出水用于浇灌周围生态绿地及河沟生态用水，改变园区生态环境。

本项目出水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工控制标准”要求后用于园区绿化，满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水水质”要求后回用于园区内各企业，符合《托克逊能源重化工工业园区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》中相关要求。

本项目与《关于〈托克逊能源重化工工业园区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书〉的审查意见》中相关内容的符合性分析详见表1.4-1。
表1.4-1   规划环评审查意见中与本项目有关的内容符合性分析一览表
	序号
	审查意见具体要求
	本项目具体情况
	符合性

	1
	（五）加快完善园区环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善和提升。按照“清污分流”、“污污分治”原则规划、设计和建设园区内排水系统、再生水系统，逐步建成完整的污水处理和中水回用体系，提高再生水（中水））=回用率。根据园区发展实际，制定切实可行的一般固体废物综合利用方案，严格按照国家有关规定，依法、合规处理处置危险废物。充分考虑资源能源综合利用、循环经济产业发展要求，进一步优化中水回用、固体废物资源化利用和处理处置配套设施规划
	本项目属于园区污水处理建设项目，可以有效地改善区域水环境质量；本项目处理托克逊能源重化工工业园区企业的生产废水及生活污水，处理后的尾水全部综合利用，利用率达100%；本项目产生的栅渣、污泥若经鉴定后按其属性进行管理及处置，产生的在线监测废液定期由有资质的单位进行处置。
	符合

	2
	（六）加强园区环境风险管理，强化突发环境事件应急响应联动机制，保障生态环境安全。加快完善园区环境应急设施建设，足额配备应急物资，定期开展应急演练，不断完善突发环境事件应急预案,提高应急处置能力，防控园区规划实施可能引发的环境风险。
	本项目在做好环评提出的各项风险的预防和应急措施的前提下，发生污染事故的概率较小，所产生的环境风险可以控制在可接受风险水平之内，同时要求企业编制突发环境事件应急预案，并定期开展突发环境事件应急培训及演练。
	符合


综上所述，本项目建设符合《托克逊能源重化工工业园区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》及其审查意见的相关要求。

1.4.3生态环境分区管控符合性分析

1.4.3.1《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析

本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》中相关要求。 

1.4.3.2《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析

本项目位于吐鲁番市托克逊县，属于吐哈片区，本项目处理达标后的尾水回用于园区内企业及园区绿化，可提高区域水资源综合利用效率；本项目用水依托园区供水管网，不涉及地下水开采；本项目产生的监测废液、废矿物油等危险废物应分类收集，规范贮存于危废暂存库内，定期委托有资质单位进行处置；生活垃圾由环卫部门统一清运；污泥若鉴别为危废，则定期交由有资质单位处置，若鉴别为一般固废则定期运至当地生活垃圾填埋场，本项目所有固体废物均得到妥善处置。

综上所述，本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》中吐哈片区的管控要求。

1.4.4选址合理性分析

本项目位于托克逊能源重化工工业园区外东侧700m处，符合《托克逊能源重化工工业园区总体规划（2023-2035年）》中排水工程规划；本项目在托克逊能源重化工工业园区污水处理厂空地建设，用地为工业用地；本项目周边无自然保护区、风景名胜区、珍稀动植物天然集中分布区等环境敏感目标，且供电、供水、道路等基础设施建设完善，可满足项目需求；本项目采取本次评价提出的措施后，废气达标排放，废水全部综合利用，固废均得到妥善处置，不会造成区域生态环境功能的下降，对周边环境影响不大；本项目符合符合所在管控单元（托克逊县地下水开采重点管控单元）的管控要求。

综上所述，本项目的选择是合理、可行的。

1.5项目关注的主要环境问题及环境影响

本项目主要关注的环境问题有以下几个方面：

（1）污水处理厂出水去向、污泥处理处置措施的可行性及对环境的影响。

（2）恶臭气体污染防治及对周边环境的影响；

（3）相关规划的符合性及选址可行性分析

（4）污水事故性排放风险影响。

本项目评价以项目工程分析为基础，在对工程进行分析的基础上，以项目运营过程中产生的恶臭对周围环境的影响、尾水综合利用对环境的影响分析及污染防治措施可行性论证为重点。

1.6评价结论

本项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；在生产过程中遵循清洁生产理念，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境影响较小；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可接受。公众参与期间未收到反馈意见。

综上所述，在落实本报告书中的各项环保措施以及各级生态环保主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析，本项目的建设具有环境可行性。

2总则

2.2环境影响因素识别及评价因子筛选

2.2.1环境影响因素识别

本项目在现有污水厂内空地处建设，建成后项目区四周适当绿化，为正确分析本项目建设可能对自然环境、生态环境产生的影响，结合工程特点和排污特征以及建设地区的环境状况，采用矩阵法对可能受项目影响的环境要素进行识别
本项目的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的正、负影响，也存在长期或正或负的影响。项目施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为环境空气、地下水环境、声环境、生态环境，均随着施工期的结束而消失；项目营运期内污水处理设施产生的臭气、废水、噪声对环境的影响则是长期性的，通过采取有效的控制措施后，不利的影响因素可以得到有效控制。

2.2.2评价因子筛选

2.3环境影响评价标准

2.3.1环境功能区划

（1）空气环境功能区划

根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJl4-1996）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）环境空气质量功能区分类，本项目所在区域环境空气质量功能确定为二类区。

（2）水环境功能区划

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），本项目所在区域地下水环境功能区划确定为III类。 

（3）声环境功能区划 

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在区域声环境功能确定为3类区。 

（4）土壤环境功能区划

本项目属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地。

（5）生态环境功能区划

根据《新疆生态功能区划》，本项目属于天山山地温性草原、森林生态区—天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区—吐鲁番盆地绿洲特色农业与旅游生态功能区。

2.3.2环境质量标准

环境空气

环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及其修改单中的二级标准，H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。
（2）地下水

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。
（3）声环境

本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，见表2.3-3。

表2.3-3       声环境质量标准        单位：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


（4）土壤环境

土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相关标准。
2.3.3污染物排放标准

废气

运营期有组织废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求，无组织排放的NH3、H2S执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）及修改单厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度标准限值。

表2.3-5   本项目有组织废气排放标准

	污染物
	排气筒高度m
	排放量kg/h
	标准来源

	硫化氢
	15
	0.33
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求

	氨
	
	4.9
	

	臭气浓度（无量纲）
	
	2000
	


表2.3-6      本项目无组织废气污染物排放标准      单位：（mg/m3）
	污染物
	标准值（二级标准）
	标准来源

	NH3
	1.5
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）及修改单厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度

	H2S
	0.06
	

	臭气浓度（无量纲）
	20.0
	


（2）废水

本项目排水部分用于绿化，部分回用于园区内企业，因此本项目出水在执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准的基础上，须同时需满足《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工控制标准”及《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水水质标准”。
（3）噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）相关标准。

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准。

表2.3-8    各时段厂界环境噪声排放标准

	污染源
	噪声限值dB（A）

	
	昼间
	夜间

	施工期
	70
	55

	运营期
	65
	55


（4）固废
一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

2.4评价工作等级和评价范围

根据工程污染物排放情况和区域环境特征，依据《环境影响评价技术导则》中有关评价工作等级划分的方法和原则，确定本次评价工作的等级。

2.4.1环境评价工作等级

2.4.1.1大气环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

[image: image10]
[image: image2.png]


—第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

[image: image4.png]


—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

[image: image6.png]


—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，将大气环境影响评价工作分为一、二、三级，大气环境影响评价分级判据见表2.4-1。

表2.4-1        评价工作等级判据表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一
	Pmax≥10%

	二
	1%≤Pmax<10%

	三
	Pmax<1%


（3）废气污染源参数

废气污染源估算数值计算各污染物参数见表2.4-2与表2.4-3。

表2.4-2      有组织大气污染源特征参数统计表

	编号
	名称
	海拔

高度/m
	排气筒参数/m
	温度/℃
	流速

（m/s）
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	
	高度
	内径
	
	
	H2S
	NH3

	1
	格栅废气排放口（DA001）
	20
	15
	0.4
	20
	11
	0.0001
	0.0026

	2
	污泥处理废气排放口（DA002）
	19
	15
	0.3
	20
	8
	0.00005
	0.0013


表2.4-3      无组织大气污染源特征参数统计表

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	H2S
	NH3

	1
	格栅单元
	20
	10.2
	3
	10
	0.00006
	0.0014

	2
	污泥脱水单元
	19
	12.5
	3
	10
	0.00002
	0.0007

	               
	生化处理单元
	19
	18.5
	12.5
	10
	0.00011
	0.0031


（4）估算模型参数

项目估算模型参数见表2.4-4。
表2.4-4       估算模型参数

（5）评价工作等级确定

本项目污染源正常排放污染物的Pmax和D10%预测结果见表2.4-5。

表2.4-5      Pmax和D10%预测结果一览表

	污染源名称
	评价

因子
	评价标准（μg/m³）
	Cmax（μg/m³）
	Pmax（%）
	D10%（m）

	格栅废气排放口（DA001）
	NH3
	200.0
	0.3776
	0.1888
	/

	
	H2S
	10.0
	0.0145
	0.1452
	/

	污泥处理废气排放口（DA002）
	NH3
	200.0
	0.1763
	0.0881
	/

	
	H2S
	10.0
	0.0068
	0.0678
	/

	格栅单元
	NH3
	200.0
	3.2108
	1.6054
	/

	
	H2S
	10.0
	0.1376
	1.3761
	/

	污泥脱水单元
	NH3
	200.0
	1.4596
	0.7298
	/

	
	H2S
	10.0
	0.0417
	0.4170
	/

	生化处理单元
	NH3
	200.0
	3.9183
	1.9591
	/

	
	H2S
	10.0
	0.1390
	1.3904
	/


本项目Pmax最大值为生化处理单元无组织排放的NH3，Pmax值为1.9591%<10%，Cmax为3.9183μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

2.4.1.2水环境评价工作等级

（1）地表水环境评价等级

本项目处理达标的尾水用于园区内企业及园区绿化，尾水全部综合利用，无废水外排，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境评价等级为三级B，本次评价只对污水处理厂出水达标和综合利用可行性进行分析。

地下水环境评价等级
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

项目类别

本项目为工业废水集中处理项目，污水处理厂属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价行业分类表“U城镇基础设施及房地产 145、工业废水集中处理”，地下水环境影响评价类别为I类。
地下水环境敏感程度划分

建设项目地下水环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三级。
本项目不在集中式饮用水水源准保护区和其他保护区、不在集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区，且评价区范围内不存在分散式饮用水水源地，项目地下水环境敏感程度属不敏感。

3）地下水评价等级判定

本项目属于I类项目，地下水环境敏感程度属于不敏感，本项目地下水环境影响评价工作等级确定为二级。

2.4.1.3声环境评价工作等级

本项目污水处理厂所处区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的3类声环境功能区。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目声环境影响评价工作等级为三级。
2.4.1.4土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境评价工作等级划分为一级、二级、三级，根据建设项目土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度，确定项目土壤影响评价的工作等级。

（1）项目类别

本项目为工业废水集中处理项目，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目建设属于“电力热力燃气及水生产和供应业”，为Ⅱ类项目。
（2）占地规模

建设项目永久占地分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为0.15hm2，属于小型占地规模。

（3）土壤环境敏感程度

建设项目所在地土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感。

本项目周边无耕地、园地、林地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，项目不涉及大气沉降且废水不外排，各构（建）筑物及地面均进行不同程度的防渗处理，对土壤环境影响较小，土壤环境敏感程度为不敏感。

（4）评价等级
本项目属于Ⅱ类项目，土壤环境敏感程度属于不敏感，占地属于小规模，土壤环境评价工作等级为三级。

2.4.1.5生态环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）的评价原则：

a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级

f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。

本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境湿地、自然公园、生态保护红线，本项目为水污染影响型建设项目且地表水评价等级为三级B，本项目评价范围内无天然林、公益林、湿地等保护目标，本项目占地规模小于20km2。

综上所述，本项目生态环境影响评价等级为三级。

2.4.1.6环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作等级的判定依据，环境风险评价工作是依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势进行分级，环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级，具体分级判据见表2.4-10。

表2.4-10   
项目环境影响评价等级判据一览表
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	环境风险评价等级
	一
	二
	三
	简单分析


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中风险等级划分依据，本项目风险物质储存量与临界量比值Q=0.02，环境风险潜势为Ⅰ，则环境风险评价等级为简单分析。
2.4.2评价范围

据2.4.1节评价工作等级判定结果，结合各环境要素导则要求，确定本项目评价范围见下表2.4-12，评价范围示意图见图2.4-1。

表2.4-12         环境评价范围一览表

	环境要素
	评价等级
	评 价 范 围

	环境空气
	二级
	以本项目为中心，取边长为5km的矩形区域，评价范围为25km2

	地下水环境
	二级
	以本项目为中心，地下水上游1km、下游2.5km、侧向各1km，总计7km2范围

	地表水环境
	三级B
	/

	声环境
	三级
	厂界外200m范围内

	土壤环境
	三级
	厂界外50m范围内

	生态环境
	三级
	厂界外200m范围内

	环境风险
	简单分析
	/


3本项目工程分析

3.1基本概况

（1）项目名称：吐鲁番托克逊县清源水处理科技有限公司一体化污水处理设施建设项目

（2）建设单位：吐鲁番托克逊县清源水处理科技有限公司
（3）建设性质：新建

（4）行业类别：D4620污水处理及其再生利用

（5）工程规模：污水处理规模为1000m3/d，占地面积为1500m2。

（6）建设地点：本项目位于托克逊能源重化工工业园区污水处理厂内空地，项目南侧为空地，北侧为现有污水厂MBR膜池，西侧为现有污水厂A/O生化池，东侧为现有污水厂泵房。

（7）项目投资：本项目总投资700万元。

（8）项目劳动定员及工作制度：项目劳动定员为6人，年工作365天，三班制，每班工作8小时。

3.2建设内容

本项目新建1座处理规模为1000m3/d的污水处理设施，处理托克逊能源重化工工业园区企业工业废水和生活污水，园区排水管线和中水回用管线已建成，不包括在本项目工程范围中，本项目建设内容见表3.2-1。

表3.2-1    项目建设内容组成一览表

	工程

类别
	建设内容
	备注

	
	名称
	数量
	规格
	结构
	

	主体

工程


	气浮装置
	1座
	9.0×3.0×3.0
	钢制
	新建

	
	一体化

污水处理

装置
	厌氧池一
	1座
	12.5×3.0×3.5
	钢制
	新建

	
	
	厌氧池二
	1座
	6.0×3.0×3.5
	钢制
	新建

	
	
	一级接触氧化池一
	1座
	6.5×3.0×3.5
	钢制
	新建

	
	
	一级接触氧化池二
	1座
	12.5×3.0×3.5
	钢制
	新建

	
	
	二级接触氧化池一
	1座
	12.5×3.0×3.5
	钢制
	新建

	
	
	二级接触氧化池二
	1座
	6.5×3.0×3.5
	钢制
	新建

	
	
	MBR膜池
	1座
	9.0×3.0×3.5
	钢制
	新建

	
	
	清水池
	1座
	6.0×3.0×5.0
	钢制
	新建

	
	
	污泥池
	1座
	3.5×3.0×3.5
	钢制
	新建

	辅助

工程
	设备间
	2座
	12.5×3×3.5
	钢制
	新建

	依托

工程
	办公楼
	1座
	三层，13.5×28.4
	框架
	依托

	
	粗格栅
	1座
	3×10.2
	钢混
	依托

	
	调节池
	1座
	40.0×50.0
	钢混
	依托

	
	进水泵房
	1座
	7.0×6.0
	钢混
	依托

	
	进水监测间
	1座
	4.5×3.5
	砖混
	依托

	
	出水监测间
	1座
	4.5×3.5
	砖混
	依托

	
	净水池
	1座
	10.15×20.0
	钢混
	依托

	
	外输泵房
	1座
	5.0×7.5
	钢混
	依托

	
	事故池
	1座
	40.0×60.0
	钢混
	依托

	公用工程
	供电
	市政电网
	依托

	
	供水
	市政供水管网
	依托

	
	供暖
	冬季采用电采暖
	新建

	环保工程
	废气
	气浮装置、一体化污水处理装置全封闭；格栅加盖，格栅废气经等离子+活性炭吸附处理后通过15m高（DA001）排气筒排放；污泥处理封闭，污泥处理废气经等离子除臭+活性炭吸附处理后通过15m高（DA002）排气筒排放
	新建

	
	废水
	本项目为工业废水处理项目，本项目生活污水及污泥压滤废水直接进入本项目污水处理系统处理，尾水用于园区企业回用及园区绿化
	新建

	
	噪声
	采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施
	新建

	
	固废
	污泥脱水至含水率<60%，经鉴定后，若属于一般固废，则于污泥暂存间暂存，定期采用污泥专用运输车运至垃圾填埋场填埋；若属于危险废物，则采用专用防漏袋盛装，于危险废物贮存库内暂存，定期交有资质的单位处置
	新建

	
	
	在线监测废液采用专用容器收集，于危险废物贮存库暂存，定期交由有资质单位处置
	新建

	
	
	栅渣、生活垃圾集中收集后交环卫部门进行处置
	新建


3.3原辅材料用量及设备清单

3.3.1原辅材料用量

项目主要原辅材料消耗见表3.3-1，储罐设置情况见表3.3-2。

表3.3-1    项目原辅材料消耗表

	项目
	名称
	包装形式
	年耗量t/a
	最大储量t
	储存位置

	原辅

材料
	PAC
	袋装
	18.25
	5
	设备间

	
	PAM
	袋装
	1.825
	1
	设备间

	
	片碱
	袋装
	7.3
	2
	设备间

	
	乙酸钠
	袋装
	10.95
	2
	设备间

	
	10%次氯酸钠
	桶装
	1.825
	1
	设备间

	能源
	新鲜水
	/
	1314m3
	/
	由市政供水管网提供

	
	电
	/
	73WKWh
	/
	由市政供电管网接入


原辅材料理化性质：

（1）PAC

白色、淡灰色、淡黄色或棕褐色晶粒或粉末，碱化度70%～75%。该产品具有较强的架桥吸附性能，絮凝沉淀速度快，适用pH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效去除水中色质、SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。

（2）PAM

白色颗粒或粉末，属非危险品、无毒、无腐蚀性。PAM溶于水，也溶于乙酸、丙酸、氯代乙酸、乙二醇、甘油和胺等有机溶剂。PAM具有吸湿性、絮凝性、粘合性、降阻性和增稠性等特点，同时稳定性好。因而在石油开采、水处理、纺织印染、造纸、选矿、洗煤、医药、制糖、养殖、建材、农业等行业具有广泛的应用。

（3）次氯酸钠

次氯酸钠，化学式为NaClO，外观为浅黄色液体，密度为1.25g/cm3，不燃，具有腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性，不稳定，见光分解。作为漂白剂、氧化剂及水净化剂，用于漂白、工业废水处理、造纸、纺织、卫生消毒等众多领域。

（4）乙酸钠

乙酸钠一般以带有三个结晶水的三水合乙酸钠形式存在。三水合乙酸钠为无色透明或白色颗粒结晶，在空气中可被风化，可燃。易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。123℃时失去结晶水。主要用于印染工业、医药、照相、电镀、化学试剂及有机合成等；用作缓冲剂、调味剂、增香剂及pH调节剂等。

（5）氢氧化钠
氢氧化钠也称苛性钠、烧碱、火碱、片碱，是一种无机化合物，化学式NaOH，外观为白色结晶性粉末，密度2.130 g/cm3，熔点318.4℃，沸点1390 ℃，蒸气压24.5mmHg，饱和蒸汽压0.13 Kpa，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。
3.4总平面布置

本项目位于托克逊县能源重化工工业园区污水处理厂内南侧，本项目办公区、粗格栅、进水泵房、调节池、事故池、进水监测间、出水监测间、清水池、外输泵房等均依托现有污水处理厂，粗格栅及进水泵房位于污水厂西南侧，调节池位于进水泵房东侧（本项目西侧），进水监测间、出水监测间、清水池、外输泵房等位于本项目东侧，办公区位于污水厂东南侧，事故池位于粗格栅及进水泵房北侧。

本项目平面布置按工艺流程布设，气浮装置位于项目区西侧，一体化污水处理装置位于气浮装置东侧，设备间位于一体化污水处理装置东侧，整体布局有序且紧凑，以达到节约用地的目的。
3.5项目设计进出水水质

3.5.1收水范围及污水处理量
本项目接纳的污水主要为托克逊能源重化工工业园区内各企业生活污水及工业废水，根据本项目初步设计，本项目污水处理规模为1000 m3/d。

3.5.2项目进水水质

园区内企业生产及生活废水，由区内企业自行处理到接管要求后，统一排入工业园下水管网，送入污水处理厂处理。其中，企业工业废水的排放，有行业污水排放标准的，需执行行业污水排放标准；无行业排放标准的执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级排放标准；含重金属废水必须在企业厂区内进行处理，确保一类污染物在车间或车间处理设施排放口就必须达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的有关标准，经处理后全部回用，不外排，本项目污水处理厂不接纳涉重金属废水。

表3.5-1   近期引进项目主要生产废水污染物一览表

	项目名称
	废水名称
	主要污染物
	处理措施

	新疆丝路兴达绒毛纺织科技有限公司羊绒深加工项目
	生产废水
	COD
	厂内污水处理站（厌氧水解酸化+A/O法）处理后排入园区污水处理厂

	
	
	BOD5
	

	
	
	SS
	

	
	
	氨氮
	

	
	
	动植物油
	

	
	
	总氮
	

	
	
	总磷
	

	托克逊县众洪清洁化工有限公司年产1000吨高级着色剂生产项目
	生产废水
	COD
	厂内污水处理站（预处理+调节中和+三效蒸发+IC厌氧反应+ A/O 生化处理+絮凝沉淀+臭氧脱色）处理后排入园区污水处理厂

	
	
	BOD5
	

	
	
	氨氮
	

	
	
	TDS
	


根据工业园区的实际情况以及园区规划、规划环评中设计进水水质数据，并结合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的规定，考虑到园区内企业发生生产事故及非正常工况，水质水量突然发生变化可能会对污水处理的影响，本项目初步设计时对于设计进水水质留有一定余量，本项目污水处理厂确定进水设计水质见表3.5-2。

表3.5-2   污水处理厂设计进水水质  单位：mg/L

	污染物
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	TDS

	浓度
	≤500
	≤350
	≤400
	≤45
	≤70
	≤8
	≤1000


3.5.3项目出水水质

本项目污水处理厂设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A排放标准，同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）及《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中相关控制标准，详见表3.5-3。

表3.5-3   污水处理厂设计出水水质

	污染物
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	TDS

	浓度
	≤50
	≤10
	≤10
	≤5
	≤15
	≤0.5
	≤1000


3.6工艺流程及污染源分析

3.6.1工艺流程及产污节点分析

3.6.1.1施工期工艺流程及排污节点

本项目施工期工艺流程及产污节点见图3.6-1。

[image: image7.png]WK

A





图3.6-1    污水处理厂施工期工艺流程及产污节点图

3.6.1.2运营期工艺流程及排污节点

（1）污水处理

园区污水通过现有污水管网进入现有污水厂的粗格栅，进水泵房，由泵提升至现有调节池，均质均量污水后，由提升泵提升进入本项目气浮装置处理，处理后的污水再由泵提升至厌氧池、两级接触氧化池及MBR 膜池进行生化处理，处理后的水进入清水池进行消毒，消毒后的清水排入现有污水厂的清水池，通过现有中水回用管道回用。

（2）污泥处理

污泥通过板框压滤机脱水，若鉴别为一般工业固废，则于污泥暂存间暂存，定期采用污泥专用运输车运至垃圾填埋场填埋；若鉴别为危险废物，则采用专用防漏袋盛装，于危险废物贮存库内暂存，定期交有专业资质的单位处置。


[image: image8.emf]园区废水

粗格栅

二级接触

氧化池

MBR

膜

清水池

泥饼外运

园区绿化、企业回用

PAC、PAM

气浮

一级接触

氧化池

厌氧池

调节池

次氯酸钠

板框压滤机

压

滤

液

污水

污泥

清水池

本项目设施

现有污水厂设施


图3.6-2  污水处理工艺图

（3）产污环节

本项目运营期污染物见表3.6-1。
表3.6-1      本项目运营期排污节点表

	污染类型
	产污环节
	主要污染因子

	废气
	污水处理及污泥处理
	NH3、H2S

	废水
	设备冲洗废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N 

	
	污泥脱水滤液
	COD、BOD5、SS、NH3-N

	
	职工生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N

	噪声
	风机、泵等设备
	噪声

	固废
	格栅
	栅渣

	
	污泥脱水
	污泥

	
	职工生活
	生活垃圾

	
	在线监测
	在线监测废液

	
	废气处理
	废活性炭

	
	PAC、PAM、片碱等使用
	废包装

	
	设备修护保养
	废机油


3.6.2污染源强核算
3.6.2.1施工期污染源强分析
（1）大气污染物分析

建设项目在施工建设过程中，大气污染物主要为粉尘污染，主要来源于：建筑材料在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；运输车辆往来将造成运输扬尘；开挖土方在其堆放和清运过程中将产生扬尘。

上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）将会对周边大气环境造成污染，其中又以粉尘危害较为严重。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素影响最大。

在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2~2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m³。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的二级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

由于粉尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，因此，其排放量难以定量估计。另外施工阶段挖掘机、装载机等燃油机械运行将产生一定量燃油废气。

（2）施工期水污染物分析

施工期的废水主要为施工废水及施工人员生活污水。
①施工场地废水

施工废水主要为砂石冲洗水、养护水、场地冲洗水以及机械设备清洗水等。根据类比同施工规模工程，项目施工期产生的废水量较小，废水中主要污染物为悬浮物，其次还有少量的油类，其中悬浮物浓度值在300～4000mg/L之间。评价要求施工单位设置临时沉淀池，将生产废水沉淀处理后回用于施工过程。同时施工过程中要做到严格管理，节约用水，杜绝泄漏，保证施工废水不外排，对周围水环境影响很小。

②生活污水
施工人员按10人计算，生活用水量按照50L/人·d计算，则生活用水量0.5m³/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，则生活污水的排放量为0.4m³/d。

生活污水的主要污染因子为COD和氨氮等，其污染物浓度分别为COD350mg/L、氨氮15mg/L，本环评要求施工期依托厂内已建化粪池对生活污水进行处理，待本项目建成后再行处理，施工人员生活盥洗废水用于场地洒水抑尘。

（3）施工期噪声污染源分析

施工期噪声源主要是挖掘机、推土机、打桩机、装载机等设备使用过程中产生的机械性噪声和车辆运输交通噪声。据国内同类设备在工作状态时的调查资料，施工期各类作业机械噪声平均强度见下表。

表3.6-2        各类施工机械设备的噪声级
	机械类别
	声源特点
	噪声级dB（A）
	测量距离（m）

	推土机
	流动不稳态源
	82
	10

	挖掘机
	流动不稳态源
	82
	10

	装载机
	流动不稳态源
	88
	10

	重型运输车
	不稳态源
	82
	10


（4）施工期固废分析

本项目施工期固体废物主要为废弃土方、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。

①废弃土方

本项目污水处理设施挖方部分用于回填，剩余部分用于污水厂厂内及周边空地平整，本项目土石方平衡见表3.6-3。

表 3.6-3
土石方平衡表
单位：m3
	项目
	挖方（m3）
	填方（m3）
	弃方（m3）

	污水处理设施
	1851.71
	1686.24
	165.47

	合计
	1851.71
	1686.24
	165.47


②建筑垃圾

项目施工过程中将产生一定量的建筑垃圾，主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，由施工单位将废金属、废钢筋等统一回收利用，不能回收利用的由施工方统一清运至当地指定的建筑垃圾填埋场所进行处理。

③生活垃圾

施工高峰期施工人员及工地管理人员约10人，工地生活垃圾按0.5kg/人d计，产生量约为5kg/d。由施工单位清理后运至托克逊县生活垃圾填埋场集中处理。

3.6.2.2运营期污染源强分析

（1）废气

本项目运营期废气污染源主要是污水处理过程中散发的恶臭气体，主要污染物为H2S、NH3。根据《城镇污水处理厂除臭中试》，污水处理厂臭气的散发源主要为格栅、沉砂池和污泥处理工段，生化处理单元在设计和运行合理的前提下，产生恶臭较少。通过对工艺相近污水处理厂恶臭排放情况分析，格栅区、生化区、污泥区三个处理单元的臭气约占整个污染源的63%、7%、30%左右。本项目将格栅划为格栅单元，将污泥池、污泥脱水间划为污泥脱水单元，将厌氧池、一级接触氧化池、二级接触氧化池、MBR膜池划为生化处理单元。

本项目BOD5削减量为124.1t/a，通过计算可得H2S产生量为0.0149t/a，NH3产生量为0.3847t/a，则本项目各区域废气产生情况详见表3.6-4。
表3.6-4        本项目废气污染物产生情况表

	构筑物
	NH3
	H2S

	
	（kg/h）
	（t/a）
	（kg/h）
	（t/a）

	格栅单元
	0.0277
	0.2424
	0.0011
	0.0094

	污泥处理单元
	0.0132
	0.1154
	0.0005
	0.0045

	生化处理单元
	0.0031
	0.0269
	0.0001
	0.0010


本项目格栅加盖，格栅产生的恶臭气体经等离子除臭+活性炭吸附（收集效率95%，处理效率90%）处理后通过1根15米高的排气筒（DA001）排放，未被收集的臭气无组织排放。

本项目厌氧池、一级接触氧化池、二级接触氧化池、MBR膜池为污水一体化处理装置的成套封闭钢制设备，采取全封闭措施后臭气无组织排放。

本项目有2座设备间，其中1座放置污泥脱水设备，另1座放置加药设备，污泥脱水设备间全封闭，污泥脱水产生的恶臭气体经等离子除臭+活性炭吸附（收集效率95%，处理效率90%）处理后通过1根15米高的排气筒（DA002）排放，未被收集的臭气无组织排放。

本项目有组织废气排放情况见表3.6-5，无组织废气排放情况见表3.6-6。

表3.6-5  有组织废气排放情况
	废气产生单元
	污染物
	排气量

m³/h
	废气产生情况
	处理方法
	收集

效率
	处理

效率
	核算方法
	废气排放情况
	执行标准
	排气筒
高度m

	
	
	
	产生

浓度
mg/m³
	产生速率kg/h
	产生量t/a
	
	
	
	
	排放

浓度
mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	浓度

mg/m3
	速率

kg/h
	

	格栅单元
	NH3
	5000
	5.54
	0.0277
	0.2303
	等离子除臭+活性炭吸附
	95%
	90%
	系数

计算法
	0.52
	0.0026
	0.0230
	/
	4.9
	15

	
	H2S
	
	0.22
	0.0011
	0.0089
	
	
	
	
	0.02
	0.0001
	0.0009
	/
	0.33
	

	污泥处理单元
	NH3
	2000
	6.6
	0.0132
	0.1096
	等离子除臭+活性炭吸附
	95%
	90%
	
	0.65
	0.0013
	0.0110
	/
	4.9
	15

	
	H2S
	
	0.25
	0.0005
	0.0043
	
	
	
	
	0.025
	0.00005
	0.0004
	/
	0.33
	

	合计
	NH3
	/
	/
	/
	0.3399
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0340
	/
	/
	/

	
	H2S
	/
	/
	/
	0.0132
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0013
	/
	/
	/


表3.6-6  无组织废气产生排放情况

	废气产生单元
	污染物
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）

	格栅单元
	NH3
	0.0014
	0.0121

	
	H2S
	0.00006
	0.0005

	污泥脱水单元
	NH3
	0.0007
	0.0058

	
	H2S
	0.00002
	0.0002

	生化处理单元
	NH3
	0.0031
	0.0269

	
	H2S
	0.00011
	0.0010

	合计
	NH3
	/
	0.0448

	
	H2S
	/
	0.0017


（2）废水

本项目污水处理厂厂区内废水主要为生活污水和生产废水。

①生活污水

本项目劳动定员为6人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，生活用水按每人100L/d计算，本项目生活用水量为0.6m3/d；生活污水按用水量的80%计算，则本项目生活污水排放量为0.48m3/d，生活污水进入本项目污水处理系统处理。

②压滤液

本项目在污泥脱水过程中会产生一定量的压滤液，污泥经浓缩后含水率可降低至 92%左右，浓缩后的污泥经板框压滤机压滤至含水率低于60%，本项目污泥产生量为310.25t/a（含水率为60%），则污泥含水率由92%降至60%，压滤液产生量为1241m3/a，全部返回污水处理系统处理。

③冲洗废水

板框压滤机冲洗用水量约3m3/d，废水产生量按 100%计，则压滤机冲洗废水产生量为3m3/d，1095m3/a，冲洗废水全部返回污水处理系统处理。

④尾水排放

正常运行工况下，本项目建成后园区内各企业生产废水及生活污水经本项目处理达标后综合利用，本项目建设规模为1000m3/d，根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中废水污染物排放量计算方法，本项目污水处理厂设计进出水污染物产生、排放情况见表3.6-7。

表3.6-7       项目废水污染物产生及排放情况一览表

	废水量（万m3/a）
	污染物
	污染物产生
	处理

措施
	污染物排放
	排放方式

	
	
	产生浓度

（mg/L）
	产生量

（t/a）
	工艺
	效率

%
	排放浓度

（mg/L）
	排放量

（t/a）
	

	36.5
	COD
	500
	182.5
	预处理+气浮+厌氧+接触氧化+MBR膜+次氯酸钠消毒
	90
	50
	18.25
	部分回用于企业，部分用于园区绿化

	
	BOD5
	350
	127.75
	
	97.14
	10
	3.65
	

	
	SS
	400
	146
	
	97.5
	10
	3.65
	

	
	NH3-N
	45
	16.425
	
	82.22
	8
	2.92
	

	
	TN
	70
	25.55
	
	78.57
	15
	5.475
	

	
	TP
	8
	2.92
	
	93.75
	0.5
	0.1825
	


（3）噪声

项目主要噪声源为各类风机、泵类等，其声压级为75~90dB（A）之间。运营期主要噪声设备噪声值及采取的治理措施情况详见表3.6-8。

表3.6-8    项目噪声源强核算结果及相关参数一览表

	序号
	噪声设备
	噪声值/dB（A）
	治理措施
	噪声值dB（A）
	排放特征

	
	
	
	工艺
	降噪效果
	
	

	1
	各类泵
	80
	选用低噪声设备、基础减振，室内布置
	降低20dB（A）
	60
	连续

	2
	鼓风机
	90
	选用低噪声设备、基础减振、消声器，室内布置
	降低20dB（A）
	70
	连续

	3
	板框压滤机
	75
	选用低噪声设备、基础减振，室内布置
	降低20dB（A）
	55
	间断


各类产噪设备在设计和选型时均选择低噪声设备；噪声值较高的设备做减振处理；厂区合理布局，尽量避免高噪声源邻近厂界，降低对厂界噪声的影响。在采取上述措施并经距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

（4）固废
本项目产生的固体废物主要包括栅渣、污泥、在线监测废液和生活垃圾等。

①栅渣

废水经过格栅后，废水中体积较大的漂浮物和悬浮固体会被截留下来，其主要成分包括塑料、木块、砂砾以及其他较大颗粒物。参考《给水排水设计手册 城市排水》，截留栅渣量约为0.06m3/1000m3污水，密度约为960kg/m³，则本项目栅渣产生量为21.02t/a，栅渣属于一般工业固体废物，性质与生活垃圾相似，暂存于厂区内，定期委托环卫部门清运至托克逊县生活垃圾填埋场处置。
②污泥

在污水的生化处理阶段会产生活性污泥，部分与硝化液回流至厌氧池，剩余污泥排入污泥池处理，浓缩后的污泥进入污泥脱水间脱水处理，采用板框压滤机进行脱水处理后，污泥含水率小于60%。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中污泥产生量的计算，公式如下：

[image: image9.png]TxQx W, x10"





式中：E—污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t；

Q—核算时段内排污单位废水排放量，m2，具有有效出水口实测值按实测值计，无有效出水口实测值按进水口实测值计，无有效进水口实测值按协议进水水量计；本项目取1000m3/d。
    W深一有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计，量纲一；本项目按2计。
经计算，本项目干污泥（含水率为0%）产生量约为0.34t/d（124.1t/a），污泥含水率以60%计，则本项目污泥产生量为310.25t/a（含水率60%）。

根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》，“专门处理工业废水（或同时处理少量生活污水）的处理设施产生的污泥，可能具有危险特性，应按《国家危险废物名录》《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）和《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～7-2007）的规定，对污泥进行危险特性鉴别”。因此，环评要求，建设单位在试生产时先以危险废物要求管理和贮存污泥，在现场设置危险废物贮存库进行暂存。后续通过危险废物鉴别后，根据鉴别结果决定最终处置方式。如属危险废物，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》等相关要求，现场采用专用袋盛装，经危险废物贮存库暂存，最终交由具有资质的危险废物处置单位处置；如属于一般固废，则污泥经板框压滤机将含水率降至60%以下，且满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）的入场要求，定期送往托克逊县生活垃圾填埋场填埋处置。

③在线监测废液
本项目在线监测设备会产生少量废液，主要为在线监测设备产生的废化学试剂，其产生量约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，在线监测设备废液属于危险废物，其类别为HW49，代码为900-047-49。

④废活性炭
本项目单个活性炭吸附装置内的活性炭装填量为100kg，则本项目2个活性炭吸附装置每次更换下的废活性炭约0.2t，活性炭每年更换两次，则本项目废活性炭产生量为0.4t/a，废活性炭由厂家更换活性炭时回收。

⑤废包装材料
污水在处理过程中需投加PAC、PAM、乙酸钠、氢氧化钠、10%次氯酸钠等药剂，根据建设单位提供资料，PAC消耗量18.25t/a，包装规格为25kg/袋，PAM消耗量为1.825t/a，包装规格为25kg/袋，氢氧化钠消耗量为7.3t/a，包装规格为25kg/袋，乙酸钠消耗量为10.95t/a，包装规格为25kg/袋，10%次氯酸钠消耗量为1.825t/a，包装规格为25kg/桶。

则本项目废包装袋（PAC、PAM、乙酸钠）产生量为1241个/a，每个包装袋以50g计，则废包装袋产生量为0.0621t/a；废包装袋（氢氧化钠）产生量为292个/a，每个包装袋以50g计，则废包装袋产生量为0.0146t/a；废包装桶（10%次氯酸钠）产生量为73桶/a，单桶重约1kg，则废包装桶产生量为0.073t/a。

PAC、PAM、乙酸钠不是危险化学品，废包装袋（PAC、PAM、乙酸钠）主要成分为塑料，外售给物资回收公司。
氢氧化钠、10%次氯酸钠是危险化学品，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废包装袋（氢氧化钠）、废包装桶（10%次氯酸钠）为危险废物，类别为HW49，代码为900-041-49。废包装袋（氢氧化钠）、废包装桶（10%次氯酸钠）集中收集后贮存于危险废物贮存库内，定期交由有资质的单位进行处置。
⑥废润滑油
本项目设备维修时会产生少量废润滑油及废润滑油桶，机械设备维修产生的废润滑油产生量约为0.08t/a，废润滑油桶产生量约为0.04t/a；根据《国家危险废物名录（2025年版）》，机械设备维修产生的废润滑油及废润滑油桶均属于危险废物，废润滑油类别为HW08，代码为900-214-08，废润滑油桶类别为HW08，代码为900-249-08。

本项目废润滑油及废润滑油桶集中收集后贮存于危险废物贮存库内，定期交由有资质的单位进行处置。
⑦生活垃圾

本项目劳动定员6人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg计算，产生量为1.095t/a，经收集后，定期运往托克逊县生活垃圾填埋场处置。

项目产生的固体废物及处置情况见表3.6-9。

表3.6-9    项目固废产生及处置情况一览表

	污染源
	污染物
	固废属性
	产生量（t/a）
	形态
	处置量（t/a）
	最终去向

	格栅
	栅渣
	一般固废
	21.02
	固态
	21.02
	交环卫部门统一处理

	污泥脱水
	污泥
	需进行危险废物鉴定
	310.25
	半固态
	310.25
	若鉴别为危废，则定期交由有资质单位处置；若为一般固废，则定期运至当地生活垃圾填埋场

	在线

监测设备
	在线监测废液
	危险废物
	0.2
	液态
	0.2
	定期交由有资质单位处置

	废气处理
	废活性炭
	一般固废
	0.4
	固态
	0.4
	厂家更换时带走回收利用

	职工生活
	生活垃圾
	生活垃圾
	1.095
	固态
	1.095
	交环卫部门统一处理

	药剂使用
	废包装袋（PAC、PAM、乙酸钠）
	一般固废
	0.0621
	固态
	0.0621
	外售给物资回收部门

	
	废包装袋（氢氧化钠）
	危险废物
	0.0146
	固态
	0.0146
	定期交由有资质单位处置

	
	废包装桶（10%次氯酸钠）
	危险废物
	0.073
	固态
	0.073
	定期交由有资质单位处置

	设备维修
	废润滑油
	危险废物
	0.08
	液态
	0.08
	定期交由有资质单位处置

	
	废润滑油桶
	危险废物
	0.04
	固态
	0.04
	定期交由有资质单位处置


3.6.3污染物排放汇总

3.6.3.1污染物排放量汇总

根据污染源分析结果，本项目投产后污染物年排放量见表3.6-10。

表3.6-10    项目污染物排放情况一览表     单位t/a

	类别
	污染物
	单位
	产生量
	削减量/处置量
	排放量
	排放去向

	废气
	有组织
	NH3
	t/a
	0.3399
	0.3059
	0.0340
	分别通过2根15m高排气筒排放

	
	
	H2S
	t/a
	0.0132
	0.0119
	0.0013
	

	
	无组织
	NH3
	t/a
	0.0448
	0
	0.0448
	无组织排放

	
	
	H2S
	t/a
	0.0017
	0
	0.0017
	

	废水
	COD
	t/a
	182.5
	164.25
	18.25
	回用于企业生产、园区绿化

	
	BOD5
	t/a
	127.75
	124.1
	3.65
	

	
	SS
	t/a
	146
	142.35
	3.65
	

	
	NH3-N
	t/a
	16.425
	13.505
	2.92
	

	
	TN
	t/a
	25.55
	20.075
	5.475
	

	
	TP
	t/a
	2.92
	2.7375
	0.1825
	

	固废
	栅渣
	t/a
	21.02
	21.02
	0
	交环卫部门处理

	
	污泥
	t/a
	310.25
	310.25
	0
	经鉴别后，若属于危险废物，则定期交有资质单位处置；若为一般固废，则定期运至垃圾填埋场

	
	在线监测

废液
	t/a
	0.2
	0.2
	0
	专用容器收集，于危险废物贮存库暂存，定期交由有资质单位处置

	
	废活性炭
	t/a
	0.4
	0.4
	0
	厂家更换时带走回收利用

	
	生活垃圾
	t/a
	1.095
	1.095
	0
	交环卫部门处理

	
	废包装袋（PAC、PAM、乙酸钠）
	t/a
	0.0621
	0.0621
	0
	外售给物资回收部门

	
	废包装袋（氢氧化钠）
	t/a
	0.0146
	0.0146
	0
	定期交由有资质单位处置

	
	废包装桶（10%次氯酸钠）
	t/a
	0.073
	0.073
	0
	定期交由有资质单位处置

	
	废润滑油
	t/a
	0.08
	0.08
	0
	定期交由有资质单位处置

	
	废润滑油桶
	t/a
	0.04
	0.04
	0
	定期交由有资质单位处置


3.6.3.2总量控制指标
本项目不产生VOCs、NOx等气体，无需申请大气总量控制指标。

本项目污水厂处理达标的尾水全部综合利用，部分回用于工业企业，部分用于园区绿化，因此无需申请水污染因子总量控制指标。

4环境保护措施及其可行性分析

4.1施工期污染防治措施及可行性分析

4.1.1大气污染防治措施

（1）施工废气
1）在施工过程中，作业场地采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40% 。在施工现场周围，连续设置不低于1.8m高的围挡，并做到坚固美观。

2）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将降低28%～75% ，大大减少了其对环境的影响。

3）工程建设期间，使用的具有粉尘逸散性的工程材料、砂石、土方或废弃物，应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网，防止风蚀起尘。同时对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落；车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净；车辆行驶路线尽量避开居民区。

4）尽量避免在大风天气下进行施工作业。本项目使用商品混凝土，就近购买。

5）在施工场地设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖篷布或洒水，防止二次扬尘。

6）施工单位应负责工地周边道路的保洁与清洗责任；随工程进度及时进行回填和植被恢复，减少裸露地面和临时土方堆场。

7）对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。

（2）机械尾气

1）汽车减少怠速时间，避免猛提速等高燃耗操作。

2）加强施工机械和运输车辆的维修、保养，确保施工机械和运输车辆尾气达标排放。

评价认为，采取上述措施后，可有效避免项目施工扬尘对大气环境的不利影响，各项措施技术、经济可行。

4.1.2水污染防治措施

（1）施工废水

项目施工废水主要为砂石冲洗水、养护水、场地冲洗水以及机械设备清洗水和管道闭水试验等产生的生产性废水，此类废水悬浮物浓度较高，通过在现场设置沉淀池处理后循环回用，拟采用间歇式自然沉淀的方法去除易沉淀的砂粒。沉砂处理单元采用矩形处理池，每台班末的冲洗废水排入池内，静置沉淀到下一台班末排放，沉淀时间达7小时以上。各单元尺寸可根据施工实际情况确定，污水经沉淀处理后循环利用，禁止施工废水直接排放。

（2）生活污水

施工期间，污水处理厂施工现场设施工营地，施工人员所产生的生活污水通过化粪池处理后进入现有污水厂调节池，待本项目建成后再进行处理。评价认为，采取上述措施后，可有效避免项目施工活动对水环境的不利影响，各项措施技术、经济可行。

4.1.3噪声污染防治措施

施工期噪声主要来自不同的施工阶段所使用的不同施工机械产生的非连续性作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此管理显得尤为重要。施工现场的噪声管理必须执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）相关标准的规定，为有效降低施工噪声对周围居民的影响，现就施工期噪声控制措施提出以下要求：

（1）施工开始前进行公示，与周围企业进行有效沟通，取得他们的理解，同时建设单位应要求施工单位在现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到投诉电话后及时与当地生态环境部门联系，以便及时处理各种环境纠纷。

（2）合理安排施工运输路线，运输车辆路线尽量避开人群积聚地区。

（3）合理安排施工时间，高噪声设备施工尽量安排在非休息日昼间进行，夜间禁止高噪声设备施工；如因施工需要必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地环保、城管等主管部门同意，同时做好周边群众解释工作，避免发生扰民纠纷。

（4）尽量采用低噪声机械，工程施工采用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生。

（5）要求施工单位通过文明施工、加强有效管理，以缓解敲击、人的喊叫等作为施工活动的声源。施工方应该制定合理有效的施工计划，提高工作效率，把施工时间控制在最短范围内。

（6）施工场地和临时堆场等位置要远离园区现有企业，避免物料运输、装卸产生的噪声对周边企业生产生活产生扰动。

评价认为，采取上述措施后，可有效减轻项目施工噪声对周围环境的影响程度，各项措施技术、经济可行。

4.1.4施工期固体废弃物污染防治措施

废弃土石方：合理安排施工时序，做到“ 即挖即填”；做好剥离表层土保护工作，分类堆放；本项目挖方大部分用于基础回填，剩余弃土用于项目区周边空地平整。

（2）生活垃圾：生活垃圾利用垃圾桶集中收集，由当地环卫部门统一处置。

（3）建筑垃圾；钢筋、钢板等可利用的建筑垃圾分类回收交废物收购站处理，剩余无法回收再利用的建筑垃圾送市政部门指定地点处理。

（4）施工管理：加强施工管理，做好各类固体废弃物的收集与处置。

评价认为，采取上述环保措施后，施工期固体废弃物对环境影响较小，各项措施技术、经济可行。

4.1.5生态环境保护措施

工程施工期对生态环境影响主要是地基开挖、修建构筑物等对地表土壤和植被破坏及水土流失影响。为将这些负面影响降到最小限度，实现工程建设与生态保护协调发展，在本项目建设的组织和实施中，应采取一定的环保对策与措施。

为此提出以下要求：

①强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大施工范围，以减少对附近植被破坏。

②开挖土方分层堆放，临时堆放时要设置土工布覆盖、截排水沟等措施，并尽快回填；回填时要分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，便于绿化；剩余废弃土石方用于项目区四周空地的场地平整。

③建筑垃圾要及时处理，能利用的外售物资回收单位，不能利用的及时清运至当地建筑垃圾填埋场进行处置，建筑垃圾运输时要严格遵守作业制度，采用车况良好的斗车、避免过量装料，防止垃圾散落，减少水土流失。

综上所述，本项目施工期在采取上述措施后，可将施工建设带来的不利环境影响降到最小限度。

4.2运营期污染防治措施及其可行性分析

4.2.1废气污染防治措施及可行性分析

本项目运营期主要废气为恶臭气体，主要成分为H2S、NH3。恶臭气体主要来源为污水、污泥中有机物经细菌分解、发酵产生的物质。

4.2.1.1有组织恶臭气体污染防治措施

臭气收集

本项目格栅采取加盖的方式，污水处理设备间采取封闭的方式，采取加盖及封闭后废气能够有效收集，收集效率能达到 95%以上。

（2）臭气处理
本项目格栅加盖，产生的恶臭气体经管道收集后进入等离子除臭+活性炭吸附装置处理后，最终通过1根15m 高排气筒（DA001）排放。
本项目污泥脱水设备间全封闭，产生的恶臭气体经管道收集后进入等离子除臭+活性炭吸附装置处理后，最终通过1根15m 高排气筒（DA002）排放。
本项目采用的臭气治理措施属于《排污许可证核发申请与核发技术规范  水处理（试行）》（HJ978-2018）中废气治理可行技术，见表4.2-1，且根据工程分析可知，本项目废气经处理后NH3、H2S排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准要求。

表4.2-1   臭气处理技术可行性一览表

	污染物
	HJ978-2018中的可行技术
	本项目采取的治理措施
	是否为可行技术

	NH3、H2S等恶臭气体
	生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附
	等离子除臭+活性炭吸附
	是


综上所述，本项目采取的臭气治理措施是可行的。

4.2.1.2无组织恶臭气体污染防治措施

本项目格栅及污泥脱水臭气收集率为95%，剩余5%无组织排放，本项目生化处理臭气全部无组织排放。为减轻无组织排放的恶臭气体对大气环境质量和厂界的影响，污水处理厂在建设和营运过程中应采取以下措施：
①格栅加盖，污水一体化处理设施全封闭。

②加强项目区绿化。为降低恶臭影响，在项目区四周还应补充种植抗害性强的乔灌木，采用“乔木+灌木+草坪”搭配的立体绿化方式，绿化物种选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物，既美化环境又净化空气，减少恶臭。

③厂界及厂内加强卫生防疫工作，定期进行消毒及杀灭蚊、蝇。

④污泥等固废定期清理，缩短其在厂内的停留时间，通过及时清运污泥的方式削减厂内无组织恶臭源强度。

⑤加强恶臭污染物的日常监测，加强污水处理运行管理，使各个构筑物均处于最佳运行状态，减少剩余污泥的产生。

通过采取上述措施后，本项目厂界恶臭污染物浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）及修改单厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度，对周边环境影响不大。
4.2.2水污染防治措施及可行性分析

4.2.2.1出水达标可行性分析

本项目要求对于纳污范围内工业企业，根据各行业废水特点，各企业废水排入污水管网前需经厂内污水处理设施预处理，工业废水有行业污水排放标准的，优先执行行业污水排放标准（间接排放类别）；无行业排放标准的应符合接管水质标准要求；涉及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1中第一类污染物的废水必须在生产车间处理设施排放口达标。各企业废水在厂区处理达标后可排入污水管网输送至污水处理厂进行处理。园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后综合利用。
本项目对照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），污水处理可行性技术见表4.2-2。

表4.2-2    污水处理可行性技术一览表
	废水类别
	执行标准
	可行性技术

	生活污水
	GB18918中二级标准、一级标准的B标准
	预处理：格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节；

生化处理：缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、氧化沟、曝气生物滤池、移动生物床反应器、膜生物反应器；

深度处理：消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）。

	
	GB18918中一级标准的A标准或更严格标准
	预处理：格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节；

生化处理：缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、接触氧化、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器；

深度处理：混凝沉淀、过滤、曝气生物滤池、微滤、超滤、消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）。

	工业废水
	/
	预处理：沉淀、调节、气浮、水解酸化；

生化处理：好氧、缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器；

深度处理：反硝化滤池、化学沉淀、过滤、高级氧化、曝气生物滤池、生物接触氧化、膜分离、离子交换。


本项目处理工业废水为主，预处理工艺采取格栅（依托现有污水厂）+调节（依托现有污水厂）+气浮；生化处理工艺采取厌氧+MBR膜生物反应器；深度处理工艺采取生物接触氧化。

综上所述，本项目废水治理措施为《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中提出的废水污染防治可行性技术，出水水质能够达到相关标准要求，系统能够长期稳定运行、可靠性强，因此措施可行。

4.2.2.2冬季达标运行保障措施
冬季污水处理厂因水温降低或过低可能使得处理过程中生物吸附能力下降，生物活性降低，沉淀不易，污泥膨胀等，导致出水水质很难达标、机械设备损坏等。为了保障冬季污水处理厂正常运行，出水水质达标，现提出以下保障措施：

（1）在本项目设计时，应适当考虑当地冬季最低水温，来确定BOD负荷，适当增加水力停留时间，按照《寒冷地区污水活性污泥法设计规程》（CECS111:2000）中有关寒冷地区污水处理设计有关规定的要求设计。

（2）加强保温措施，生化池等池壁采用发泡保温板保温。
（3）必要时可以通过在鼓风机一侧设空气预热室，将冬季零下冷空气预热到5～8℃，以提高水温保证污水处理厂冬季污水处理效果，保证冬季污水处理厂出水达标。
（4）利用临时泵在几个相近单元内相互提水，增加水的流动性，让水不停地流动。

4.2.2.3水污染防治措施

（1）运行管理

本项目各污水处理设施在运行过程中，还应采取以下措施加强管理：

①污水处理厂进水口及出水口设置在线监测系统，实时监控污水处理厂的进水、出水水质，以确保污水处理厂的进出水质达标。

②加强运行管理，杜绝事故性排放。严禁用外排污水直接进行农田灌溉、人畜饮用，防止造成二次污染。

③应加强收水管网的维护和管理，保证管道畅通，最大限度地收集生活污水和工业废水。

④提高本项目污水处理厂内操作人员技术水平，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程，确保废水能够处理达标。

（2）源头控制措施

本项目为工业废水处理厂项目，针对本项目工程特点，提出以下源头控制措施：
①生产运行开始前，检查设备、管线及各池体构筑物是否存在“跑冒滴漏”现象。
②生产运行前相应部门应制定详细的开工方案，确保装置在开工和正常生产过程中运行平稳，避免“跑冒滴漏”现象的发生。
③相关部门应加强日常巡检工作，及时发现“跑冒滴漏”，尤其是对易泄漏部位和重点设备要实施特保特护，避免“跑冒滴漏”出现、扩大。
④加强设备及管道防腐蚀及老化管理，明确装置重点部位及监测方案，及时消除因设备腐蚀、老化导致的“跑冒滴漏”。
（3）分区防渗

1）地面防渗工程设计原则

为了有效地防止项目对地下水造成污染，须根据厂区各个池体、装置、区域可能对地下水产生的影响，采取有针对性的防护措施。防护措施遵循以下原则：

①防渗必须从源头抓起，从工程设计方面采取措施，加强各区域防泄漏技术措施，严防管道事故或人为泄漏。

②做好厂区地面的防渗措施，阻断污染物渗入地下水的途径。

③加强地下水环境质量监测、管理措施，做到地下水污染早发现，早处理。

按照以上原则，分别制订措施来控制项目对区域的地下水污染。

2）防渗方案设计参照标准

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求及厂区功能布局和可能发生污染地下水的设施，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

本项目污水厂防治分区及防渗要求见表4.2-3。

表4.2-3      项目防渗分区及防渗要求

	防治分区
	防渗要求

	重点防渗区
	各污水处理及污泥处理设施
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 

	
	危险废物贮存库
	严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB 18597-2023）中危险废物贮存库的防渗要求进行建设

	简单防渗区
	其他区域
	一般地面硬化/绿化


（4）污染监控措施
为了及时准确地掌握项目场地及下游地区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，按环评要求设置地下水监测井，建立覆盖项目地下水影响区域的污染监控系统，具体监测点位设置、监测因子及监测频率见10.2.2.2地下水环境跟踪监测计划章节。

（5）应急响应

建立完善的监测制度，定期对区域地下水进行监测，及时发现污染、控制污染。通过地下水污染监控系统，随时掌握地下水污染信息，污染事故一旦发生，立即启动应急防范措施，减少事故影响。

若发生突然泄漏事故对地下水造成污染时，可采取在现场去除污染物和地下水下游设置水力屏障，即通过抽水井大强度抽出被污染的地下水，防止污染地下水向下游扩散，具体措施如下：

①当确定发生地下水异常情况时，委托第三方检验检测机构持续监测，密切关注地下水水质变化情况。

②当通过监测发现对周围地下水持续造成污染时，立即通知相关单位，根据观测井的反馈信息，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散。

③分析污染区域地下水的原因，立即采取措施防止污染的扩散，尽量减轻地下水污染事故对人和财产的影响。

④地下水恢复正常后进行总结，并制定防止类似事件发生的措施。

（6）非正常工况污染防治措施

1）污水处理厂非正常工况污染防治措施
污水处理厂正常运行过程中不会对土壤和地下水产生影响。当污水处理厂自身运行出现故障检修时，出水水质达不到标准要求，如果用作绿化可能造成局部土壤和地下水环境的污染。当污水处理厂处于事故非正常工况时，应采取以下应急及预防措施：

①当污水处理厂自身运行出现故障检修时，应立即通知各企业暂时停止将废水排入管网，各企业先将废水排入自建的事故池暂存，待污水处理厂恢复运行后，再排入污水处理厂。

②污水处理厂应立即关闭中水泵站排放阀门，将污水厂已接收的污水暂时排入事故池进行暂存，待污水处理厂恢复运行后，再排入污水处理厂。
③确保污水处理构筑物的施工质量，严格落实分区防渗措施，防止因构筑物渗漏造成污水对土壤和地下水的污染。
④提高操作人员技术水平，完善管理，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程，防止污水处理系统污水溢出漫流。
⑤加强管网系统和污水处理厂系统的检修，防止污水渗漏，污染地下水。

2）各企业非正常工况下废水污染防治措施

①要求大型企业建设事故应急池，厂区污水处理站事故状态下，废水直接排入厂区事故池，不排入污水管网，待事故排除后，将事故池中的废水重新纳入污水处理系统达标处理后排入污水管网，因此，事故状态下各企业废水不排入污水处理厂，可保障园区污水处理厂进水水质达标。

②各企业加强对工业废水预处理要求的管理，大型企业污水处理站排口应安装在线监测装置，对排口水质进行实时监控，当发现排放水质不达标时，应立即将废水排入厂区事故池，严禁在水质不达标的情况下排入污水管网。
（7）接管水质管理措施
为了确保污水处理厂的正常运转和处理后的尾水稳定达标运行，一定要做好进水污染源的源头控制和管理，提出以下建议：

1）制定严格的污水排入许可制度，污水处理厂进口安装在线监测装置。同时为了确保排入污水管网的各企业污水符合接管要求，建议对主要排污企业的污水排口安装在线监测装置，进入污水处理厂处理的废水必须达到接管要求后方可进入污水管网。对于纳污范围内工业企业，根据各行业废水特点，严格要求各企业废水排入污水管网前经厂内污水处理设施预处理，工业废水有行业污水排放标准的，优先执行行业污水排放标准（间接排放类别）；无行业排放标准的应符合接管水质标准要求；涉及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1中第一类污染物的废水必须在生产车间处理设施排放口达标。
2）污水处理厂需与主要的污水排放企业之间要有畅通的信息交流渠道，建立企业的事故报告制度。一旦排水进入污水处理厂的企业发生事故，应要求企业在第一时间向污水处理厂报告事故的类型，估计事故源强，并关闭出水阀，停止将水送入污水处理厂。当污水处理厂发生故障或事故导致出水不能达标时，暂时将污水排入15000m3的事故池中。待污水厂事故排除后，将事故池中的废水重新纳入污水处理系统处理，事故污水不外排。   

3）污水处理厂要定期监测入厂水质，发现异常或超标现象要及时排查原因，会同生态环境部门对各排污企业接管水质进行分析，促使企业达标排放。

综上所述，本项目对可能产生地下水影响的各项途径进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和环境管理的前提下，可有效控制项目污水下渗现象，避免污染地下水，本项目水污染防治措施可行。

4.2.3噪声防治措施及可行性分析

本项目主要噪声包括各种泵和风机等，其声压级为75~90dB（A）之间，这部分设备噪声属于机械噪声和空气动力型噪声设备。噪声控制主要从源头、传播途径、接收者三方面进行。

（1）设备采购选型时，优先选用低噪声设备。各种机电产品选用时，除考虑满足生产工艺技术要求外，选型还必须考虑产品具备良好的声学特性（高效低噪），向供货制造设备厂方提出限制噪声要求。对于噪声较高的设备应与厂方协商提供相配套的降噪措施。

（2）平面布置应将地面强噪声设备远离厂界，将其尽量布置在厂区中间。

（3）泵噪声多以中、低频为主，其主要噪声源为电动机运转噪声、泵抽吸物料产生噪声、泵内物料的波动激发泵体辐射的噪声。评价要求泵类设备进行地下、半地下布置或者布置在专用泵房内，严禁露天放置。泵的进出口接管采用挠性连接和弹性连接，减少噪声传递；泵机组采用金属弹簧、橡胶减振器等隔振、减振处理；泵房可做吸声、隔声处理；泵机组和电机处可设隔声罩。板框压滤机室内布置，需对其基础进行隔振、减振处理。

（4）本项目风机主要有鼓风机，风机噪声主要来自进、出口部位辐射的空气动力性噪声。风机噪声控制在满足风机特性参数的情况下优选低噪声风机，风机进、出风口加装阻抗复合式消声器，采用基础减振、管路选用弹性软连接，严把风机质量关，提高风机安装精度，减少风机的机械噪声。建议对鼓风机房采用塑钢中空玻璃窗或双层隔声窗，加强隔声效果，使其隔声量不低于30dB（A）。

（5）加强厂区厂界绿化设计，合理的绿化可降噪2～3dB（A）。

（6）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

根据噪声影响预测评价，本项目建成运行后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，措施可行。

4.2.4固体废物处置措施

本项目产生的固体废物主要包括污泥、在线监测废液、栅渣和生活垃圾等。

（1）污泥

根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》要求，专门处理工业废水（或同时处理少量生活污水）的处理设施产生的污泥，可能具有危险特性，应按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）和危险废物鉴别标准的规定，对污泥进行危险特性鉴别。

本项目污泥应进行危险特性鉴别，在鉴别结果出来前统一按照危险废物管理。若鉴别为危险废物，则采用专用袋盛装，于危险废物贮存库暂存，定期交由有危废处置资质的单位处置；若鉴别为一般固废且满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）的入场要求，经当地生态环境主管部门同意后，可外送至托克逊县垃圾填埋场处置。

鉴别为一般固废处置措施
根据《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》，污泥处置可采取土地利用、填埋、建筑材料综合利用等措施。由于本项目所在位置周边无生态绿化林，近期园区入驻签约企业无建筑材料综合利用企业，因此本项目污泥处置不具备土地利用和建筑材料综合利用条件，则采取填埋处置措施。

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），本环评要求建设单位在厂区内建设1座一般固废暂存库，用于暂存项目运营期产生的一般固体废弃物。一般固废贮存场所应进行防渗处理，并配套相应防渗系统、渗滤液收集和导排系统、雨污分流系统等各项措施，防渗层为至少0.75m厚黏土层（渗透系统≤10-7cm/s）或1.5mm高密度聚乙烯或其他人工材料，渗透系统≤10-7cm/s。

污泥根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB/T16889-2008）6.4 条“一般工业固体废物经处理后，按照HJ/T300制备的浸出液中危害成分质量浓度低于表1规定的限值，可以进入生活垃圾填埋场处置”，6.7条“处理后分别满足 6.2、6.3、6.4、和6.6要求的废物应由地方环境保护主管部门认可的监测部门检测、经过地方环境保护主管部门批准后，方可进入生活垃圾填埋场”等上述两条要求，建设方需将污泥检测报告报送生态环境部门，在征得生态环境部门批准后，方可进入托克逊县生活垃圾填埋场分区填埋。

①污泥进入生活垃圾填埋场应用原则

污泥与生活垃圾混合填埋，污泥必须进行稳定化、卫生化处理，并满足垃圾填埋场填埋土力学要求。

污泥用于垃圾填埋场覆盖土时，必须对污泥进行改性处理。可采用石灰、水泥基材料、工业固体废弃物等对污泥进行改性。同时也可通过在污泥中掺入一定比例的泥土或矿化垃圾，混合均匀并堆置4d以上，以提高污泥的承载能力并消除其膨润持水性。

②污泥与生活垃圾混合填埋要求
a、混合填埋的泥质标准

污泥与生活垃圾混合填埋时，必须降低污泥的含水率，同时进行改性处理。改性处理可通过掺入矿化垃圾，黏土等调理剂，以提高其承载力，消除其膨润持水性。避免雨季时，污泥含水率急剧增加，无法进行填埋作业。混合填埋污泥泥质标准应满足《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》（GB / T23485-2009）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）要求。

b、混合填埋方法及技术要求

污泥与生活垃圾混合填埋应实行充分混合、单元作业、定点倾卸、均匀摊铺、反复压实和及时覆盖。填埋体的压实厚度应大于1.0kg/m3。每层污泥压实后，应采用黏土或人工衬层材料进行覆盖。黏土覆盖层厚度应为20-30cm。
2）鉴别为危险废物处置措施
本项目污泥在鉴别结果出来前统一按照危险废物管理。

①本项目要求设置一间危险废物贮存库，位于污泥脱水间旁边，占地面积约40m2，设计贮存能力约100t，并贴有危险废物标志。采取防扬尘、防雨淋、防流失、防渗漏及排水措施，尽量避免污泥在厂区长期堆存。在厂区暂存期间必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求：危险废物贮存库地面设置混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s；危废的贮存场所设置明显识别标志。污泥采用专用袋盛装，并于危险废物贮存库内暂存，不得与生活垃圾混存，定期交由有资质的单位进行安全处置。
②必须交由有资质的单位进行安全处置，并签订危废处置协议。

③污泥的转移必须满足《危险废物转移管理办法》的相关要求，危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。

④设置台账，如实记录污泥出入库时间、数量、含水率、交接人等信息，定期汇总保存。

⑤污泥的产生、贮存和处置应该及时向当地生态环境部门申报。

⑥污泥的管理应该纳入应急预案，定期演练。

3）污泥处置措施可行性分析
对照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中表6排污单位污泥处理处置利用可行性技术，本项目污泥处置可行性见表4.2-4。

表4.2-4    本项目污泥处理处置利用可行性

	分类
	规范可行性技术
	本项目污泥处置措施

	暂存
	封闭
	项目污泥经鉴定后若属于一般固废，经板框压滤机脱水后，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）的入场要求，则于污泥暂存间暂存，污泥暂存间密闭，定期采用专用运输车辆运至托克逊县生活垃圾填埋场填埋处置；若属于危险废物，经脱水后，采用专用袋盛装，于危险废物贮存库内暂存，定期交有危废处置资质的单位进行处置。

	处理
	污泥消化：厌氧消化、好氧消化；

污泥浓缩：机械浓缩、重力浓缩；

污泥脱水：机械脱水；

污泥堆肥：好氧堆肥；

污泥干化：热干化、自然干化。
	

	处置利用
	一般固体废物
	综合利用（土地利用、建筑材料等）、焚烧、填埋
	

	
	危险废物
	焚烧
	

	
	
	委托具有危险废物处理资质的单位进行处置
	


根据上表，本项目污泥处置措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中可行性技术要求。

（2）在线监测废液

本项目在线监测废液为危险废物，类别为HW49，代码为900-047-49。本次环评要求建设1座危险废物贮存库，危险废物贮存库须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求：危险废物贮存库地面设置混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-7cm/s；危废的贮存场所设置明显识别标志；项目在线监测废液采用专用容器收集，于危险废物贮存库内暂存，不得与生活垃圾混存；危废的转移执行《危险废物转移管理办法》要求。

（3）栅渣

本项目在污水预处理阶段，由格栅分离出一定量的栅渣，其主要成分包括塑料、砂砾以及其他较大颗粒物。格栅栅渣属于一般工业固体废物，性质与生活垃圾相似，暂存于厂区内，定期委托环卫部门清运。

（4）废活性炭

本项目废活性炭由厂家更换活性炭时回收。

（5）废包装材料
污水在处理过程中需投加PAC、PAM、乙酸钠、氢氧化钠、10%次氯酸钠等药剂，本项目废包装袋（PAC、PAM、乙酸钠）主要成分为塑料，外售给物资回收公司。
根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废包装袋（氢氧化钠）、废包装桶（10%次氯酸钠）为危险废物，类别为HW49，代码为900-041-49。废包装袋（氢氧化钠）、废包装桶（10%次氯酸钠）集中收集后贮存于危险废物贮存库内，定期交由有资质的单位进行处置。
（6）废润滑油及废润滑油桶
本项目设备维修时产生的少量废润滑油及废润滑油桶属于危险废物，废润滑油类别为HW08，代码为900-214-08，废润滑油桶类别为HW08，代码为900-249-08。

本项目废润滑油及废润滑油桶集中收集后贮存于危险废物贮存库内，定期交由有资质的单位进行处置。
（7）生活垃圾

生活垃圾通过在厂区设置一定数量的密闭式垃圾桶收集，定期交环卫部门进行处置。
综上所述，本项目所有固废均得到妥善处置，固废防治措施可行。

4.2.5土壤环境保护措施
（1）源头控制措施

建设单位要建立完善的泄漏检修制度，防止污水泄漏事故发生，同时采取分区防渗措施（具体分区见水污染防治措施中分区防渗章节），严格地面防渗管理，防止废水渗入地下，污染土壤。

（2）过程防控措施

同时在污水处理厂内设置备用事故池及管路切换阀门，阀门与进水管道、事故水池相连，管道上设总阀门和两通阀门，关闭总阀门可阻断废水进入处理反应池，通过两通阀门可实现进水管道与事故水池直接连接防止后续进水造成冲击，当发现有废水渗漏时，将污水厂进水引入事故池，尽快修复泄漏处，恢复污水处理。

（3）跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（H964-2018）的要求，制定跟踪监测计划，建立厂区跟踪监测制度，监测一旦发现土壤发生异常，应立即查询渗漏点，进行修复。本项目土壤跟踪监测计划见10.2.2.3章节。

综上所述，本项目通过加强管理，维护设备良好运行等方面采取源头控制措施，并从垂直入渗途径采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施来尽可能降低项目运营对土壤环境的影响，同时设置土壤污染物监测点，跟踪监测土壤污染情况，在采取相应措施后，可有效防止土壤环境污染。

5结论

5.1项目概况

（1）项目名称：吐鲁番托克逊县清源水处理科技有限公司一体化污水处理设施建设项目

（2）建设单位：吐鲁番托克逊县清源水处理科技有限公司
（3）建设性质：新建

（4）建设规模：污水处理规模为1000m3/d。

5.2公众意见采纳情况

本项目于2025年10月31日进行环境影响评价第一次信息公示，公示内容主要包括：建设项目基本情况、建设单位名称和联系方式、环境影响评价机构名称和联系方式、公众意见表的网络链接、提交公众意见表的方式和途径等。

本项目于2025年11月21日在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站、新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县进行了第二次环境影响评价公示。公示信息的主要内容包括：建设项目基本情况、环境影响报告书征求意见稿的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径、征求意见的公众范围、公众意见表的网络链接、提交公众意见表的方式和途径、公众提出意见的起止时间等。在征求意见稿网络公示期间，吐鲁番托克逊县清源水处理科技有限公司分别于2025年11月25日和2025年11月28日两次在吐鲁番日报对项目环境影响评价信息进行公告。吐鲁番托克逊县清源水处理科技有限公司于2025年11月24日在托克逊县依法进行张贴公告，持续公开期限大于5个工作日。

本项目于2025年12月10日在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站进行了拟报批公示。

本项目公示期间未收到任何反馈意见。建设单位应认真落实环保“三同时”制度，确保本次环境影响评价提出的环境保护措施得到贯彻落实，使项目能够顺利实施。
5.3结论

本项目符合国家产业政策及生态环境分区管控要求，选址合理，清洁生产总体达到国内先进水平；本项目采取了合理可行的污染防治措施并制定了完善的环境管理与监测计划，可确保各类污染物达标排放；本项目处理后的尾水全部综合利用，不外排；在采取源头控制、严格分区防渗措施、地下水污染监控和风险事故应急响应的防控措施基础上，对地下水环境的影响是可接受的；通过采取工程提出的各项噪声控制措施，不会对区域声环境产生明显影响；固体废物全部妥善处置；公示期间未收到公众意见反馈。

综上所述，本项目的建设从环境保护角度是可行的。

� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








[image: image11.wmf]100%

C

C

p

0i

i

i

´

=


                     新疆盛源祥和环保工程有限公司
新疆盛源祥和环保工程有限公司

_1234567890.unknown

园区废水
粗格栅
二级接触
氧化池
MBR膜
清水池
泥饼外运
园区绿化、企业回用
PAC、PAM
气浮
一级接触
氧化池
厌氧池
调节池
次氯酸钠
板框压滤机
压
滤
液
污水
污泥
清水池
本项目设施
现有污水厂设施



