建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

      项目名称：广东能源托克逊县100万千瓦风电项目番南220千伏升压汇集站扩建项目
 建设单位（盖章）：粤电吐鲁番新能源发电有限公司
编制日期：         二〇二六年二月         

中华人民共和国生态环境部制

建设项目基本情况

	建设项目名称
	广东能源托克逊县100万千瓦风电项目

番南220千伏升压汇集站扩建项目

	项目代码
	2511-650422-04-01-679285

	建设单位联系人
	丁亚鹏
	联系方式
	19999512337

	建设地点
	新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊小草湖风区

	建设项目
行业类别
	五十五、核与辐射

161输变电工程
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	新增占地面积为30931m2

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
☑扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	吐鲁番市发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	吐市发改能交〔2026〕21号

	总投资（万元）
	13000
	环保投资（万元）
	182

	环保投资占比（%）
	1.4
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否

□是：

	专项评价设置情况
	设置电磁环境影响专题，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录B.2.1，输变电建设项目环境影响报告表的格式和要求应设电磁环境影响专题评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性
本工程属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类中第四条“电力”中第2项“电力基础设施建设”项目，符合国家产业政策。



二、建设内容
	地理位置
	广东能源托克逊县100万千瓦风电项目番南220千伏升压汇集站扩建项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊小草湖风区。

	项目组成及规模
	1.项目背景介绍
《广东能源托克逊县100万千瓦风电项目番南220千伏升压汇集站环境影响报告表》于2024年11月11日取得吐鲁番市生态环境局出具的批复（吐市环监函〔2024〕102号），建设内容为新建220kV升压站1座，主变容量为3×240MVA（1#主变、2#主变、3#主变），详见附件3。
番南220千伏升压站已批复主变规模未能满足广东能源托克逊县100万千瓦风电项目。故此拟对番南220千伏升压站进行扩建。
本次扩建将番南220千伏升压汇集站按一场两站扩建，将现有3#主变及附属工程迁建至本项目，另在本项目新增一台240兆伏安主变（4#主变），配套建设相关附属工程。
项目建成后，番南220千伏升压汇集站共包含4台240兆伏安主变（现有工程为1#主变、2#主变；本项目为3#主变、4#主变）。

本次改造在原升压站东侧布置两台主变压器（3#主变、4#主变）及配套设施，另外需增加220kVGIS及预制舱、110kVGIS及预制舱、进出线构架、避雷针等。
2.项目组成及规模
2.1项目概况

项目名称：广东能源托克逊县100万千瓦风电项目番南220千伏升压汇集站扩建项目；

建设单位：粤电吐鲁番新能源发电有限公司；
地理位置：项目位于吐鲁番市托克逊小草湖风区，永久占地面积为30931m2。
建设性质：扩建；
项目投资：项目总投资13000万元，其中环保投资182万元，占1.4%。
劳动定员：本项目新增劳动定员20人，共计工作300天，三班制，每班8h，年运行7200h。
2.2建设规模

将番南220千伏升压汇集站按一场两站扩建，将一站3#主变及附属工程迁建至二站，并在二站新增一台240兆伏安主变，配套建设相关附属工程。

2.3工程组成

本项目工程组成一览表见下表：
表2-1   项目工程组成一览表
工程

组成

项目

建设内容

备注

主体工程
220kV
升压站
本项目对番南220千伏升压汇集站进行扩建，扩建一台240MVA主变，同时迁建现有3#240MVA主变，配套建设220kVGIS及预制舱、110kVGIS及预制舱等。

扩建、迁建

无功补偿

装置
番南汇集站1、2号主变35千伏侧已各配置1组50MVar调相机和1组±48MVarSVG动态无功补偿装置，3号主变35千伏侧已配置2组±48MVarSVG动态无功补偿装置；根据接入系统批复，将原批复在1、2号主变配置的调相机优化为配置在1、3号主变35千伏侧。

优化后，番南3号主变35千伏侧配置1组50MVar调相机和1组±48MVarSVG动态无功补偿装置，本期4号主变35千伏侧建成2组±48MVarSVG动态无功补偿装置。
迁建、新建

辅助工程
综合楼

建筑面积2040m2，地上二层。
新建

消防水泵房

新建一座600m3消防水泵房。

新建
停车库

新建1间停车库，面积420m2
新建
进站道路

建设一条长约3km的进站道路，按四级公路行车速度20km/h标准设计，路基宽度4.5m，路面宽4.0m，砂砾路肩宽2×0.25m。

新建

公用工程

给水
生活用水水源采用就近市政用水接入。
新建
排水

地埋式一体化处理设施处理。

新建
采暖

采用空调系统。

新建

环保

工程

噪声治理
设备基础减震，选用低噪声设备。

新建
固体废物

废铅蓄电池暂存于现有工程危废舱，由有资质单位处置；废变压器油储存在事故油池中，交由第三方有资质单位进行处置；废机油暂存于现有工程危废舱，交由第三方有资质单位进行处置。
生活垃圾设垃圾桶收集后交由环卫部门处置。
危废舱依托；事故油池新建
事故油池
地埋式事故油池1座，钢筋混凝土结构，有效容积80m3，事故废油排入事故油池，交由有资质单位处理。
新建

地埋式污水处理设备
升压汇集站区有少量生活污水通过设置化粪池进行收集送至地埋式污水处理设备处理，达标后用于站外洒水降尘。
新建

依托工程
危废舱
本项目升压站更换的废铅酸蓄电池暂存至前期已建危废舱。
依托
注：本项目按照一场两站的原则布设，为满足运行期管理要求，本次扩建新增辅助工程和公用工程。
2.4主要设备

本项目主要设备选型见下表。
表2-2   工程主要设备选型
设备名称

设备型号

主变压器

选用三相三卷有载调压油浸式变压器，电压比：242±8×1.25%/115

±2×2.5%/36.5kV
220kV配电装置

户外全封闭SF6气体（GIS）绝缘组合电器，额定电流3150A

110kV配电装置

户外全封闭SF6气体（GIS）绝缘组合电器，额定电流4000A

无功补偿

装置
3#主变 35kV侧配置 1组50MVar调相机和1组±48MVarSVG动态无功补偿装置；4#主变 35kV侧配置2组（-48～+48）MvarSVG 动态无功补偿配置。
2.5工程占地

（1）永久占地
本项目新增占地面积30931m2。根据用地文件，占地主要为国有未利用荒地，永久占地包括站区及代征道路，进站道路区位于代征道路占地范围内，不重复计算面积。因此，永久占地面积为30931m2。
（2）临时占地
本工程升压站施工生产生活区和临时堆土区布设在站区永久占地范围内，无临时占地。
综上，工程永久占地面积为30931m2，临时占地面积约0m2。
2.6公用工程

2.6.1供水

生活用水采用就近市政用水。
项目劳动定员20人，年工作时间为300天，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），住宿人员用水定额按30L/（人•d）计，则用水量为0.6m3/d（180m3/a），用水采用新鲜水。
2.6.2排水

本项目正常情况下，无生产废水。
项目生活污水产污系数按80%计，则生活污水产生量为0.48m³/d（144m3/a），由一体化处理设施进行处理后，回用于站区绿化和道路冲洗。
2.6.3供电

本项目供电由市政供电设施提供。
2.6.4供暖

本项目办公生活区采用电采暖。


	总平面及现场布置
	1.总平面布置
1.1总平面布置

本项目对番南220千伏升压汇集站进行扩建，本次扩建区域为现有升压站北侧临建区域及现有升压站调相机东侧区域。
本项目扩建升压站内分为生活区、生产区。生活区布置于站区北侧，主要建设一栋综合楼、消防水泵房及两座停车库。东侧为生产区，布置升压站变电设备，包括主变、220kVGIS、110kV GIS 和 SVG无功补偿装置等，与电气设备预制仓共同构成整个生产区。事故油池布置于主变压器东南侧，污水处理设备布置于综合楼北侧。升压站大门朝东，进站道路由站址东侧道路引接，长度约200米。
1.2道路

本项目进站道路由现场现有道路引接，采用路面宽4.5m的混凝土道路，对外交通条件相对便利，便于设备的运输，设备可直接通过公路运输抵达现场。
2.施工条件
2.1取料

根据主体施工组织设计，本项目建设过程所需要水泥、砂石料、钢材、木材、油料等从项目所在地购买成品料材，通过公路运至施工现场，不设置专用料场。

2.2施工条件

（1）施工用水
施工用水由施工生产用水、施工机械用水和生活用水等部分组成。施工用水由市政管网提供。
（2）施工用电
施工用电由市政供电设施提供。

	施工方案
	1.施工工序及工艺流程

1.1施工期工艺总流程

①场地平整：包括道路建设、电力引入、场地平整；

②地基处理：包括电缆沟开挖、道路铺筑、办公楼地基处理等；

③建筑施工：混凝土施工、办公楼结构施工以及各类生产设备安装。

④电气安装及调试：主要包括各设施、设备、管线的安装、调试等。

⑤竣工验收。

2.施工周期及进度安排

本项目计划于2026年3月10日开始建设，于2026年8月30日竣工，总工期6个月。

	其他
	无



生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1.与主体功能规划相符性
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域。按开发内容分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级分为国家级和自治区级两个层面。本项目建设位于吐鲁番市托克逊小草湖风区，属于国家级农产品主产区，为限制开发区域。其功能定位是保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。发展方向为加强土地整治，搞好规划，统筹安排、连片推进，加快中低产田改造，鼓励农民开展土壤改良；加强水利设施建设，加快水源工程、大中型灌区配套和节水改造工程建设等。
本工程为风电场配套升压站工程，将风力发电场产生的电汇集升压、上网最终输送至各家各户，为农牧民生活提供便利，有助于基础建设，符合主体功能区划。
2.生态环境现状

根据新疆生态功能区划，工程所在区域属天山山地温性草原、森林生态区－天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区－天山南坡东段土壤侵蚀敏感生态功能区，项目区生态功能区划简表详见表3-1。

表3-1   本项目所属功能区域
生态功能分区单元

生态区

Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区
生态亚区

Ⅲ3 天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区

生态功能区

49.天山南坡东段土壤侵蚀敏感生态功能区

主要生态服务功能

荒漠化控制、土壤保持

主要生态环境问题

草原过牧退化、土壤侵蚀

主要生态敏感因子、敏感程度

生物多样性及其生境、土壤侵蚀中度敏感
主要保护目标

保护草地、保护零星河谷林和山地林
主要保护措施

草地退牧、森林禁伐
适宜发展方向

维护自然生态平衡，发挥综合生态效益
3.生态环境现状
本项目为升压站建设项目，主要占地类型为其他土地。
（1）土地利用类型

本项目用地位于吐鲁番市托克逊县境内，根据调查发现，本项目土地利用类型均为其他土地，厂址地形平坦，开阔，具备建站条件。

根据现场踏勘，项目区不在自然保护区、风景名胜区内；区域内不包含基本农田、基本草原、天然林及野生动物栖息地等自然资源分布。

（2）土壤类型

项目所在区域的土壤为石膏棕漠土，土壤的形成过程完全受环境水热条件左右，碳酸钙、石膏与易溶盐的聚积作用普遍。地表通常为成片的黑色砾幂，全部表面由砾石或碎石组成。
（3）植被现状
项目土地利用现状为其他土地。根据植被现状图，项目区为戈壁，植被覆盖度低于1%。
（4）动物

项目所在区域无大型野生动物，本项目区评价范围内无名胜古迹、地质遗迹、自然保护区等，亦无保护类野生动植物。
4.大气现状调查与评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价选择中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统中吐鲁番市2024年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。

根据生态环境部环境空气质量模型技术支持服务系统提供的数据，吐鲁番市2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为6μg/m3、30μg/m3、90μg/m3、37μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为2.3mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为138μg/m3；PM10、PM2.5年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，本项目所在区域为非达标区域。
5.声环境现状

本次声环境现状监测数据采用《广东能源托克逊县100万千瓦风电项目番南220千伏升压汇集》验收监测数据，验收监测数据具体详见附件4。

5.1 监测因子

昼间、夜间等效A声级

5.2 监测方法及布点原则

监测方法：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）。

布点原则：根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本项目在厂界四周各布设一个监测点，监测点距地面1.2m。

5.3 监测单位及监测时间

监测单位：新疆西域质信检验检测有限公司

监测时间：2025年8月9日—8月10日
5.5监测结果
2025年8月9日—8月10日新疆西域质信检验检测有限公司对广东能源托克逊县100万千瓦风电项目番南220千伏升压汇集站进行了环境保护竣工验收工作，声环境监测数据如下：
表3-2                声环境监测结果

测点编号
测点描述

监测数值dB(A)）
执行标准及限值

昼间

夜间

0884-17-1
升压站厂界外东侧1m处
47
44
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB(A)）
0884-14-1
升压站厂界外南侧1m处
48
43
0884-15-1
升压站厂界外西侧1m处
50
43
0884-16-1
升压站厂界外北侧1m处
52
45
0884-17-2
升压站厂界外东侧1m处
52
44
0884-14-2
升压站厂界外南侧1m处
47
45
0884-15-2
升压站厂界外西侧1m处
53
43
0884-16-2
升压站厂界外北侧1m处
52
44
根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）本项目噪声测量值与背景噪声值相差大于10dB（A），噪声测量值不做修正， 本次取各监测点位最大值进行评价，结果如下：
表3-3                声环境监测结果

序号
测点描述

监测数值（dB(A））
执行标准及限值

昼间

夜间

1
升压站厂界外东侧1m处
52
44
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB(A））
2
升压站厂界外南侧1m处
48
45
3
升压站厂界外西侧1m处
53
43
4
升压站厂界外北侧1m处
52
45
由表3-3监测结果可知，番南220千伏升压汇集站声环境质量满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。
6.电磁环境现状

6.1 监测因子

工频电场强度、工频磁感应强度

6.2 监测方法、监测布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测办法（试行）》（HJ681-2013）。

监测布点：在番南220千伏升压汇集站围墙外共布置4个监测点，一个断面监测点。

6.3 监测单位及监测时间

监测单位：新疆西域质信检验检测有限公司

监测时间：2025年8月8日

6.4 监测结果
2025年8月8日新疆西域质信检验检测有限公司对广东能源托克逊县100万千瓦风电项目番南220千伏升压汇集站进行了环境保护竣工验收工作，电磁环境监测数据如下：

表3-4                   电磁环境检测结果

序号

测点描述

检测数值

备注

工频电场强度

(V/m)

工频磁感应

强度（μT）
1

升压站南侧围墙外5m处

26.14

0.0906

/

2

升压站西侧围墙外5m处

8.420
0.0920
西侧围墙处工频电场、工频磁场断面衰减

3

升压站西侧围墙外10m处

14.27
0.0511
4

升压站西侧围墙外15m处

15.88
0.0912
5

升压站西侧围墙外20m处

17.14
0.0906
6

升压站西侧围墙外25m处

19.13
0.0899
7

升压站西侧围墙外30m处

20.29
0.0914
8

升压站西侧围墙外35m处

22.41
0.0904
升压站西侧围墙外40m处
21.83
0.0903
9

升压站西侧围墙外45m处

22.79
0.0897
10

升压站西侧围墙外50m处

22.41
0.0909
11

升压站北侧围墙外5m处
23.32
0.0923
/

12

升压站东侧围墙外5m处
600.05
0.0945

/

根据番南220千伏升压汇集站工频电场、工频磁场测试结果可以看出，升压站围墙外5m工频电场强度为8.42～600.05V/m，工频磁感应强度为0.0906～0.0945μT。厂界四周满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定公众曝露控制限值：工频电场强度4kV/m，工频磁感应强度100μT。
7.水环境质量现状调查及评价

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目所在区域无地表水体，项目产生的生活污水经一体化处理设施处理后，回用于站区绿化和道路冲洗。本项目与地表水体无水力联系，因此本项目不开展地表水环境质量。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为风电项目配套建设的升压站项目，属于导则附录A里的“其他能源发电”配套项目，为Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价。因此，不进行地下水现状评价。

8.土壤环境现状调查及分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于第“电力热力燃气及水生产和供应业”中“其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，项目不开展土壤环境影响评价，因此，本次评价不开展土壤环境现状监测。
9.沙化现状
根据《新疆第六次沙化土地监测报告》，本项目所在区域为戈壁。



	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	1.环保手续履行情况
《广东能源托克逊县100万千瓦风电项目番南220千伏升压汇集站环境影响报告表》于2024年11月11日取得由吐鲁番市生态环境局出具的该项目的环评批复，批复文号：吐市环监函〔2024〕102号，环评批复见附件。该项目正在验收中，已完成了环境保护竣工验收监测。
2.环评要求

2.1废气

现有工程运行期无废气产生。

2.2废水

现有工程升压站内配备值班人员20人，生活污水最大排放量0.48m3/d。生活污水通过站内污水一体化处理设施处理后定期用于站外洒水降尘。
2.3噪声

在满足经济和技术的条件下选用低噪声设备，并对设备基础进行减振。运行期建设单位应加强环境管理，定期进行环境监测工作，保证声环境监测值满足相应标准限值要求。
2.4固体废物

（1）生活垃圾
运行期站内产生少量生活垃圾，纳入当地垃圾清运系统。
（2）废铅蓄电池
废铅蓄电池不得露天堆放，严禁擅自拆解废铅蓄电池或随意倾倒；废铅蓄电池不能及时处置的，应贮存于危废舱，并及时将废铅蓄电池委托具有资质的单位进行处置。
（3）废矿物油
升压站产生的废矿物油及时排入站内事故油池，由运行管理单位委托有资质单位进行转移处理，并按要求办理危险废物转移联单。
（4）升压站危险废弃物暂存场所设置
本项目已建危废仓，占地面积20m2，用于暂存维修废变压器油、废旧铅蓄电池等。
2.5电磁保护措施
项目运行期建设单位应加强环境管理，定期进行环境监测工作，确保工频电磁场强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露限值要求。

3.与项目有关的原有环境污染问题
目前番南220kV升压汇集站环保设施运行稳定，现有主变正常使用，无事故油泄漏；地埋式污水处理装置正常使用，无其他遗留环境问题。

	生态环境保护目标
	1.大气环境

本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区及文化区等人群较集中的区域。

2.声环境

项目区周边50m范围内无声环境保护目标。

3.水环境

本项目厂界外2000m范围内无地表水体，500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4.生态环境

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，输变电类项目环境敏感区为：

（一）类，国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；

（三）类，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。

本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中4.7.2规定：“变电站、换流站、开关站、串补站、接地极生态环境影响评价范围为站场边界或围墙外500m内”。根据对工程所在区域的现场踏勘，本项目变电站及围墙外500m评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)）中定义生态保护目标，包括生态敏感区、重要物种以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。
5.电磁环境
根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ 24-2020），电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括：住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。
220kV升压站电磁环境影响评价范围为升压站围墙外40m，根据现场勘查，本项目升压站评价范围内无电磁环境保护目标。

	评价

标准
	1.环境质量标准

（1）大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

（2）声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值；即昼间60dB（A），夜间50dB（A）；

（3）电磁环境：依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，电磁环境敏感目标（即住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物）工频电场强度控制限值为4kV/m；磁感应强度控制限值为100μT。
2.污染物排放标准

（1）施工期噪声：《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），即昼间70dB（A），夜间55dB（A）；

（2）施工期废气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值；
（3）运营期废水：《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）中“农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值”C级标准的要求。
（4）运营期噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区域噪声限值，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）；

（5）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
（6）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	其他
	本项目为升压站项目，运营期不涉及大气污染物排放；项目生活污水不外排；故本项目无总量控制指标。


生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1.施工期环境空气影响分析
1.1施工扬尘

本项目在施工过程中扬尘对环境不可避免地要产生一些不良影响。扬尘主要来源于基础土方挖掘和现场堆放、施工道路、电缆沟开挖后回填土的扬尘，散放的建筑材料（如：水泥、砂子等）的扬尘，施工运输道路的扬尘等。其产生的影响范围不大，施工结束影响即消失。
根据类比调查研究，在不采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖及回填的最大扬尘1%，在采取一定防护措施和土壤较湿时，开挖的扬尘量约为0.1%。
由于建筑粉尘降尘较快，只要加强管理，文明施工，施工时通过对进场道路和施工场地进行洒水抑尘，避免在大风天气进行土地开挖和回填作业。为最大限度地降低施工扬尘，要求在施工过程中贯彻文明施工的原则，加强施工管理；施工中的物料运输采用带篷布的汽车运输，以降低运输途中产生的扬尘。

通过上述措施，可将施工扬尘对周围环境的影响降到最小。

1.2设备燃油废气

施工机械、运输车辆及现场小型柴油发电机基本以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、THC、NOx等大气污染物，影响施工区大气环境质量。鉴于项目排放的大气污染物相对较小，项目工程量小且施工期短，主要在施工区内，机械尾气排放与当地的大气容量相比很小，且具有流动性和间歇性的特点，废气产生后能迅速稀释扩散，对区域大气环境影响较小。

综上，施工废气大部分以无组织形式扩散，在做好上述防护措施的前提下，施工废气对区域空气环境的影响较小，且施工期造成的污染是短期的、局部的，随着施工的结束，这些影响也随之消失，不会对周边的环境空气质量产生较大影响。
2.施工期水环境影响分析

本项目施工期间产生的污水主要来自施工废水及施工人员生活污水。

本项目每日平均施工人员约30人，根据建设单位提供资料，拟建项目施工期按6个月计算，施工期施工人员生活用水按30L/人·d计算，生活用水总量约0.9m3/d，生活污水排放系数按照0.8计算，则废水排放量约0.72m3/d。生活污水主要污染因子为BOD5、SS、COD、氨氮等，确定其污染物浓度分别为：CODcr350mg/L、BOD5200mg/L、SS300mg/L，氨氮25mg/L，施工人员的生活污水依托现有工程污水处理设施。
工程施工生产废水主要由运输车、施工机械的擦拭等产生，主要成分是含泥沙废水，但总量很小，且主要集中在施工前期基础施工时段，施工期废水设防渗沉淀池，可回用于施工区洒水降尘，对周边环境影响较小。

3.施工期噪声环境影响分析

施工期噪声主要为施工机械设备所产生的作业噪声，施工机械如推土机、载重汽车、挖掘机等。根据类比调查和有关资料：这些建筑施工机械的声源噪声强度大多在85-105dB（A）左右。

①噪声预测模式

施工期各种噪声源为多点源，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：


[image: image1.wmf]L

)

lg(

20

)

(

)

(

0

0

D

-

-

=

r

r

r

L

r

L

p

p


式中：LP（r）——距离声源r处的声级dB（A）；

LP（r0）——距离声源r0处的声级dB（A）；

r——预测点与声源之间的距离，m；

r0——监测点与声源之间的距离，m；

△L——几何发散、声屏障等引起的噪声衰减量dB（A）

②噪声预测及评价

根据各种施工机械噪声值，噪声随距离增加而衰减，距各种施工设备不同距离噪声预测结果见下表。
表4-1      距各种施工机械不同距离的噪声值    单位：dB(A)

距离（m）施工设备

源强

10m
20m
40m
80m
160m
320m
推土机

105

85

79

73

67

61

55

挖掘机

105

85

79

73

67

61

55

装载机

90

70

64

58

52

46

40

运输车辆

85

65

59

53

47

41

35

混凝土搅拌车

105

85

79

73

67

61

55

空压机

102

82

76

70

64

58

52

混凝土泵

90

70

64

58

52

46

40

施工期噪声评价标准采用《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），具体标准限值，见下表。

表4-2   《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）  单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

由表4-1、表4-2可知，施工噪声值昼间在距声源80m处即可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。

施工机械及车辆在局部地段的施工及工作时间较短，施工产生的噪声只是短时对局部环境造成影响；本工程施工区域周边无常住居民等噪声敏感点，且工程需动用上述施工设备的施工活动基本在白天进行，故施工期噪声对外环境基本无影响。

4.施工期固体废物对环境的影响

本项目在运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等）过程中以及在工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，这些都属于建筑垃圾。对于建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其他混凝土块连同弃渣等不可回收物，送至建筑渣土集中堆放点或用于回填低洼地带；工程施工完毕后及时对扰动地表进行平整和植被恢复，以减少水土流失。

施工过程中产生的少量生活垃圾，收集后清运至当地生活垃圾填埋场。

5.生态环境影响分析

5.1植被影响分析

工程建设过程剥离、清理等过程，将造成占地范围内原有植被的生物量损失。升压站建设将造成工程占地范围内全部生物量的损失，因此，工程建设会对评价区现有生物量造成一定程度的破坏。但项目区位于戈壁，植被覆盖率极低，在评价区广泛分布，对评价区及区域物种分布状况和种群生长影响不大，不会对植物多样性造成影响。
5.2野生动物影响分析

施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、推土机、振捣棒等均可能产生较强的噪声。虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其有一定辐射范围。预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。根据现场调查，项目区区域内没有珍稀动物及大型哺乳动物，仅有一些常见鸟类和啮齿类动物少量存在；同时根据调查，该区无珍贵动物，不属于候鸟的栖息地和迁徙通道。因此，施工期对野生动物的影响很小。

5.3对土壤的影响

本项目建设过程中站区场地平整，施工过程中机械运行、人员活动等工程，会对其施工范围的土壤产生不良影响，主要影响为车辆行驶对地表的大面积碾压，使所经过地表结壳遭到不同程度的破坏，基础开挖对土壤剖面进行破坏，填埋时不能完全保证恢复原状，土壤正常发育将受到影响，造成地面扰动。改变原有土壤结构和性质，使地表砾幕结构破坏，变得松散，对地表的保护作用下降，增加了土壤风蚀量和沙漠化的可能性。
5.4生态环境影响分析

本工程施工过程中由于基础开挖、场地平整、车辆碾压等活动将造成植被破坏、土地利用性质的改变，生态系统受到一定影响。施工期工程基础开挖、施工道路和各种设施的建设过程中均要进行地表开挖、植被清除，造成施工区域内地表植被的破坏。运输道路及机械碾压、施工人员踩踏等，也会使施工区周围植物受到不同程度的破坏，使植被覆盖率降低，短期内较难恢复。

本工程占地荒漠植被极为稀疏，植被覆盖度低于1%，工程选址占地按每公顷产鲜草600kg计算，本工程永久占地面积约30931m2，经计算，施工期生物损失量约为1.86t。尽管工程建设会使原有植被遭到局部损失，由于占地面积不大，且项目施工期结束后，会对占地范围内进行绿化等，不会使评价区植物群落的种类组成发生较大变化，也不会造成某一植物种的消失。从对区域植被资源的影响来说，本工程的影响不大。
5.5水土流失影响分析

工程建设将征占当地一定数量的土地，在工程施工过程中将进行土石方填挖，不仅动用土石方，而且有施工机械及人员活动，也会产生土壤扰动。

施工期土方开挖阶段应避开雨季，若雨季施工，要有排水、挡土、土工布围挡等措施，以防水土流失。为了防止临时堆土、砂石料堆放场由于风蚀产生新的水土流失，堆土场周围进行简易防护，采用无纺布进行苫盖措施，在堆土周围进行部分拦挡；施工结束后，施工单位必须对施工场地进行清理，并将建筑垃圾可回用部分全部回用，不可回用部分及时运往城建部门指定的建筑垃圾处理场统一处置，避免产生新的水土流失。同时加强周围绿化种植，确保道路路基稳定。通过采取以上措施后，对项目场区水土流失影响较小。

	运营期生态环境影响分析
	1.运营期生态环境影响分析

（1）生态系统完整性
原来的空地由于地表施工开挖被建（构）筑物取代，对野生动物产生明显不利影响，种群衰减，生态系统复杂性、稳定性降低。建设单位通过采取绿化等水土保持措施，使原有的水土流失状况得到基本控制。
（2）生物多样性和生物量影响评价
评价区无珍稀濒危植物分布，无国家重点保护的野生动物，因此不会对珍稀濒危物种产生影响。
①对陆生植被的影响：项目占地原为空地，地表裸露，无植被覆盖。项目建成后，通过绿化等生态综合整治措施可使植被增加，生物量将明显增加，不会造成当地植物物种的减少。

②对动物的影响：项目建设将一定程度上破坏动物的栖息地，但由于动物数量较少，且迁移能力强，因此本项目建设对动物的生存影响较小。

③对生物量的影响：项目受工程建设占地影响的区域，施工期结束后，采取生态措施后，评价区生物量基本无变化。

项目建成后，运营期工作人员均集中在站内活动，对站外生态环境影响较小。

2.声环境影响分析

（1） 计算模式
本项目根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的工业噪声预测模式，采用德国CadnaA环境噪声模拟软件，预测变电站主要噪声源的噪声贡献值，并按5dB的等声级线间隔绘制地面1.2m高度处的等声级线图，然后与环境标准对比进行评价。
（2） 计算条件
① 预测时段
变电站一般为24h连续运行，噪声源稳定，对周围声环境的贡献值昼夜基本相同。故本次评价重点对变电站运行期的噪声进行预测。
② 衰减因素选取
预测计算时，在满足工程所需精度的前提下，采用了较为保守的考虑，在噪声衰减时考虑了配电室、辅助用房等站内建筑物的遮挡屏蔽效应，不考虑围墙遮挡屏蔽效应。
（3） 预测软件及参数
本次番南220kV汇集站噪声预测采用德国CadnaA环境噪声模拟软件，该软件通过了国家环境保护总局环境评估中心鉴定。
1）噪声源
本项目噪声源见下表。
表 4-3    各噪声源强调查清单

序号

声源

名称

型号

空间相对位置/m
声源源强（任选一种）
声源控制措施

运行时段

x
y
z
（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）
声功率级/dB（A）
1
3#主变

240MVA

362
62
2.5

67.9/1

/
/
0:00-24:00
2
4#主变

240MVA

282
62
2.5
67.9/1

/
0:00-24:00
3
3#调相机
50Mvar

433
93
2.0
65.9/1

/
/
0:00-24:00
预测范围
本项目包含迁建及扩建内容，现有工程环保验收仅针对3台主变开展了声环境监测。本次工程新增1台4#主变，原3#主变位置及配套的调相机发生调整，本次预测按照保守预测，采用前期验收现状监测数据叠加本期扩建1台4#主变及迁建3#主变的数据进行预测。
根据以上模式对主要声源噪声衰减进行预测。详见噪声衰减预测结果表4-4。
表4-4    本期扩建升压站噪声预测值  单位：dB(A)

序号
预测点
贡献值
现状值
预测值
昼间
夜间
昼间
夜间
1
番南220kV升压汇集站北侧厂界外1m

42.3
52
44
52.4
46.2
2
番南220kV升压汇集站东侧厂界外1m

43.9
48
45
49.4
47.5
3
番南220kV升压汇集站南侧厂界外1m

45.9
53
43
53.8
47.7
4
番南220kV升压汇集站西侧厂界外1m

27.9
52
45
52.0
45.1
根据预测结果可知，本工程扩建后，番南220kV升压汇集站正常运行状态下，变电站围墙外1m处的厂界预测值在45.1dB(A)～53.8dB(A)，噪声水平较低，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间噪声限值60dB（A），夜间噪声限值50dB（A）的要求。
3.水环境影响分析
本工程升压站扩建新增配备值班人员20人，新增污水处理设备。生活用水定额约（30L/人•d），污水产出系数 0.8，则生活污水最大排放量 0.48m3/d。

生活污水由一体化处理设施处理，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）“农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值”C级标准的要求后，回用于站区绿化和道路冲洗。
一体化处理设施工艺流程：进水-格栅井调节池-厌氧池-缺氧池-接触氧化池-MBR池-清水池一消毒池－供水。
生活污水由一体化处理设施处理，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）中“农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值”C级标准的要求后，回用于站区绿化和道路冲洗。
4.固体废弃物影响分析

本项目产生的固废主要为废变压器油、废铅蓄电池、废机油。

（1）废变压器油

升压站内本次扩建新增设事故油池，变压器正常运行状况下，变压器油不会泄漏，无事故废油产生。突发事故与检修时，可能会发生漏油产生事故废油。根据项目可研，厂区内最大主变容量为240MVA，变压器油重约70吨，变压器油密度以0.895t/m³计，则油量78m³。根据可研资料，本工程升压站事故油池有效容积不小于80m3，满足“最大单台变压器100%排油量要求”。对照《国家危险废物名录》（2025年版），废变压器油类别为HW08，废变压器油代码为900-220-08，发生泄漏时在事故油池暂存，最终交由有资质单位处理。

（2）废旧蓄电池
升压站运行过程中产生废旧蓄电池，处理不当会对周围环境产生影响，蓄电池使用寿命大约10年，因此废旧蓄电池约在升压站运行后10年左右产生。
铅蓄电池单体重13.8kg，废旧铅蓄电池每10年产生量约1.44t。
根据《国家危险废物名录（2025版）》，废铅酸蓄电池废物类别为HW31，行业来源为非特定行业，废物代码为900-052-31，危险特性为毒性（T）和腐蚀性（C），在更换、收集、运输时，须严格执行《危险废物转移管理办法》有关规定，禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃。本工程产生的废旧蓄电池暂存危废间，定期交由有相关资质单位处置，严禁随意丢弃。
（3）废机油

本项目在设备维护、维修中，会产生废机油，对照《国家危险废物名录》（2025年版），废变压器油类别为HW08，废变压器油代码为900-217-08，暂存于一期危废舱，最终交由有资质单位处理。

本项目废机油、废旧蓄电池暂存于现有工程危废舱。
建设项目运营期固废排放情况见表4-6。
表4-6   项目固体废物产生情况汇总
序号
固体废物名称

固废属性

年产生量（t/a）
处理方式及去向
固废类别

危险废物类别

废物代码

1
废变压器油
危险废物
HW08
900-220-08
51.1

委托有资质的单位处置
2

废旧蓄电池

危险废物

HW31

900-052-31
1.44

3
废机油

危险废物
HW08

900-217-08

0.6

5.电磁环境影响分析

根据本项目电磁环境影响分析，经类比预测，项目升压站建成后，厂界工频电场、工频磁感应强度能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的公众暴露控制限值要求。

6.环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，对项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。
（1）火灾、爆炸事故影响分析

项目变压器油泄漏后，遇明火、高热或与氧化剂接触可能引起火灾、爆炸，伴生或次生CO等污染物，扩散进入大气，会对大气环境质量及人群健康造成危害。泄漏事故排放历时越长，排放量越大，对环境空气质量和人体健康的危害就越大。危废舱设专人定期巡视，装卸危险物质时轻拿轻放，不得碰撞、倒置，防止包装破损、物料泄漏。变压器下方设置封闭防渗事故油池，危废舱设置围堰，危废存放处设置事故导流槽，发生物料泄漏可及时收集并进行处置，可以有效降低废变压器油/危废泄漏对周围大气环境和人体健康造成的影响。
（2）变压器油泄漏影响分析

当变压器油发生泄漏，变压器油则在土壤内部由于重力作用沿垂直方向向地下渗透，排除地质灾害等因素外，变压器油一般情况下不会冒出地表形成地面扩散。由于变压器油黏度和凝固点较高，且流动性较差，加上土壤对变压器油具有很强的截流能力，因此泄漏的变压器油很难向土壤深层迁移。此时影响变压器油污染范围的因素有泄漏量、存留时间及环境温度等。

泄漏变压器油对土壤理化性质的影响可以用石油烃等指标来说明。由于变压器油是黏稠大分子物质，覆盖表土或渗入土壤后，会增加土壤中石油烃含量，将堵塞土壤孔隙，使土壤板结，通透性变差，从而造成土壤长期处于缺氧还原状态，土壤养分释放慢，不能满足作物生长发育的需要而致其死亡。

此外，变压器油一旦泄漏进入地下水，会导致地下水中石油类含量严重超标，水质破坏，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用一般情况下，发生事故而泄露于地表的变压器油数量有限，并积极实施紧急预案，处理得当对周围环境影响可得到有效地控制。



	选址选线环境合理性分析
	项目选址位于吐鲁番市托克逊县，本项目为升压站项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为鼓励类项目。

项目区工程地质、水文条件满足建设要求，与城市、交通、水利等规划无矛盾，厂区周围无风景名胜区、自然保护区，无国家水土保持监测设施，无重要文物和重要通讯设施，无较大型建筑物及拆迁补偿项目。项目不涉及生态保护红线。

根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）要求，本项目输变电工程选址符合性分析如下：
表4-9   升压站选址符合性分析

具体要求

项目实际情况

符合性

选址选线

输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

本工程不在生态保护红线管控区内，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

符合

变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

进入自然保护区的输电线路，应按照HJ19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。

项目区域不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。220kV输电线路不属于本项目建设范围内。

符合

户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。

本工程区域不涉及医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等功能的区域，避让集中居住区。

符合

原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。

项目区域不属于0类区域。

符合

变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。

项目弃方全部综合利用，无弃方；项目区域不涉及植被砍伐。

符合

综上，项目输变电工程符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址要求。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	5.1施工期保护措施
5.1.1废气防治措施

为减小工程施工期扬尘对周围环境的影响，本环评要求施工单位在整个施工期采取如下施工期扬尘防治措施：

（1）施工期间使用商品混凝土，不设置混凝土搅拌站，混凝土须用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘。

（2）车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。

（3）施工期间进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗；加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。

（4）升压站施工开挖土方应集中堆放，采取四周拦挡，下铺上盖等挡护及苫盖措施妥善堆放，减少扬尘，运输过程中的土石方应采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效降尘措施。
5.1.2噪声防治措施

施工期的噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点，本项目采取的噪声污染防治措施如下所示：

（1）合理布置施工现场，以减轻施工噪声的影响。

（2）严格遵守《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）有关规定，未经批准，不得夜间（夜间22:00～次日早晨06:00）从事产生噪声污染的施工作业，确因赶工需要连续施工作业的，应当提前向当地有关部门申报，取得许可证明，方可实施。

（3）积极采取各种噪声控制措施，如尽量采用低噪施工设备，以液压工具代替气压工具，严禁使用冲击式打桩机，选用静压式打桩机。对于高噪声设备应搭建隔声棚。

（4）施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。

（5）对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。

（6）优化施工车辆行车路线。

施工期环境噪声影响是短期的，随着施工期的结束而消失，受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对施工现场管理，并采取有效的防护措施，则项目施工期噪声对环境影响较小。

5.1.3水环境防治措施

施工期生产废水若不妥善处理将会造成一定的环境污染，因此建议施工期废水做好以下防治措施：

施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施；站内砂石料加工废水、施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用。

本次工程不设施工营地，施工人员生活依托周边村镇，不产生生活污水。
施工期应加强施工管理，杜绝废水固废乱堆乱排的现象，避免施工期废水、固废等对自然植被及土壤造成不良影响。
施工期废水在采取以上措施处理后，不会对外环境产生明显不利影响，措施可行。
5.1.4固体废弃物污染防治措施
项目施工期不产生弃土，土石方合理堆放并进行苫盖；建筑垃圾暂存于施工场地内，并进行苫盖，其中可再生利用部分回收利用，不可再生利用的部分清运到当地主管部门指定建筑垃圾填埋场，严禁随意丢弃。

施工过程中必须加强管理，提高人员综合素质，增强环保意识，禁止乱堆乱放。采取以上措施后，施工期产生的固体废物基本不会对工程所在区域环境造成影响。
本项目施工期各固体废弃物均得到了合理处置，不会造成周边环境的污染。

5.1.5生态保护措施

5.1.5.1生态保护和恢复措施

为保护生态环境，减少施工占地对生态的破坏，施工期间应采取以下生态保护和恢复措施：

（1）对现场作业人员实行严格的管理，将施工作业机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内，项目应划定施工范围，严禁任何施工活动进入与项目无关区域，切实保护项目区及周边土壤及植被。

（2）尽量减少大型机械施工，尽快浇筑混凝土，并及时回填，对其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘产生；

（3）在施工中要合理组织材料的拉运，对砂石等应合理安排施工进度，及时调入现场，并尽快施工，避免砂石料的堆放造成沙土飞扬，影响区域环境质量；

（4）为防止扬尘污染和水土流失对项目区进行硬化；

（5）严格控制施工车辆行驶路线，在施工运输道路入口处设置指示标志，严禁随意碾压周边植被；

5.1.5.2植被保护措施

（1）施工期主要采取尽量减少占地、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等生态防护措施，临时土方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放，以减少本项目施工对生态环境及水土流失的影响。
（2）施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土的防护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。
5.1.5.3野生动物保护措施

（1）施工前对施工人员进行宣传教育，增强野生动物的保护意识。

（2）选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息。

（3）施工期间如发现野生保护动物应采取妥善措施进行保护，不得猎捕保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。

5.1.5.4水土流失防治措施

随着施工场地等工程开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不及时清理，遇到较大风速时，易发生水土流失。防治措施如下：
（1）严格控制施工区域，合理安排施工期，尽量缩短施工期，以减轻施工可能带来的生态环境影响；
（2）及时对回填土方进行覆盖。做好土石方、砂料等的平衡工作，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用；
（3）项目环境施工分期分区进行，以缩短单项工期，开挖裸露面，要有防治措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失；
（4）在施工期结束后及时对裸露区域采取平整、固化等措施。
5.1.5.5防沙治沙措施

根据《防沙治沙技术规范》（GB/T21141-2007），建议采取以下治理措施：
（1）工程措施（物理、化学固沙及其他机械固沙措施）

本项目不涉及物理、化学固沙及其他机械固沙措施。

（2）植物保护措施

①施工过程中，减小作业带宽度，减少对原有零星植被的破坏；

②施工结束后临时用地及时进行平整、压实、覆盖表土，恢复至原有地貌。

（3）其他管理措施

针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，以防破坏土壤和零星植被，加剧土地沙化。



	运营期生态环境保护措施
	5.2运营期生态环境保护措施

5.2.1废水防治措施

本项目建成后，运营期产生生活污水。生活污水由一体化处理设施进行处理。
生活污水由一体化处理设施处理，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）中“农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值”C级标准的要求后，回用于站区绿化和道路冲洗。
5.2.2噪声防治措施

为了最大限度减少项目运营期噪声对周边环境的影响，应对噪声大的排放源，通过设置隔音、加装减震垫等措施，具体防治措施如下：

（1）对高噪声设备采用基础减振、消声器、隔声罩等措施，以降低噪声。

（2）加强管理，经常对产噪设备的性能进行检查，保持设备平衡，以减少震动的产生，平时要对防噪设施经常维护，确保其发挥正常功能。

（3）变器安装基础减震垫；加强对电站逆变器和变压器的维护，使其处于良好的运行状态
（4）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的噪声。
采取措施后各地块厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

5.2.3废气防治措施

正常工况下，本项目无生产废气产生。
5.2.4固体废物防治措施
1.固体废物种类
（1）一般固废
本项目不产生一般固废。

（2）危险废物
①废铅蓄电池
更换的废铅蓄电池为危险废物，暂存于现有工程20m2危废舱，由有资质单位处置。
②废变压器油

本项目最大主变容量为240MVA，变压器油重约70吨，变压器油密度按895kg/m3计算，则最大体积为78m3，因此站内拟设置1座80m3事故油池，容积符合设计要求，采用钢筋混凝土筏板基础，基础埋深约5.5m。油池的四周设挡油坎，高出地面100mm，防止泄漏油直接排入地面。坑内铺设厚度为250mm～300mm的卵石，卵石粒径为50mm～80mm，坑底设有排油管。当主变压器发生事故时，废变压器油污自流入事故油池，定期清理，交由有资质的单位进行处置。
事故油池应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的防渗要求（基础层为大于1m粘土层，渗透系数≤10—7cm/s）。防止变压器油污染地下水和土壤环境，事故状态下排放的事故油不会对周围环境造成污染，对周围环境无不良影响。
③废润滑油
更换的废润滑油为危险废物，暂存于现有工程20m2危废舱，由有资质单位处置。
5.2.6.电磁辐射影响

详见电磁环境影响评价专题。
5.2.7环境风险措施

5.2.7.1升压站环境风险防范

本项目的事故风险可能为废变压器油外泄污染环境意外事故。针对变压器贮有变压器油，项目在变压器下方设封闭防渗事故油池，防渗事故油池设计有效容积按油量的100%设计，防渗事故油池按照要求进行了严格的防渗漏处理。按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）的规定，变压器采用推车式灭火器。

根据相关设计资料，防渗事故油池根据主变压器全部油量的100%确定，贮油坑尺寸大于主变压器外廓线各1m，满足相应要求。升压站运营期正常情况下，变压器无漏油产生，事故时排出的油流入防渗事故油池，委托有资质单位处理，不外排。

升压站内采用移动式灭火器、砂箱等设施及室外消火栓系统灭火。变压器处设有线型感温探测器，当探测器检测到火情时，应立即将火灾报警信号发送至消防主控盘，经人工确认后采取相应的灭火措施。

制定的具体措施如下：
（1）升压站内应制定环境风险防范计划，明确管理组织、责任人与责任范围、预防措施、宣传教育等内容，主要有以下环境风险防范措施：

（2）建立报警系统：针对本项目主要风险源主变压器存在的风险，应建立报警系统，建议箱式变压器设置专门摄像头，与监控设施联网，一旦发生主变事故漏油，监控人员便启动报警系统，实施既定环境风险应急预案。

（3）防止进入水环境：为防止主变事故漏油情况下，事故油通过站内管道系统排至防渗事故油池。

（4）在消防措施方面，设置一套消防报警装置。

（5）将制定严格的检修操作规程。主变内设置污油排蓄系统，主变下铺设一卵石层，下设有防渗事故油池。一旦变压器事故时排油或漏油，所有的油水混合物将渗过卵石层并通过排油槽到达防渗事故油池，在此过程中卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾。

5.3运营期环境保护措施及预期效果

运营期主要环境保护措施及预期效果详见表5-2。
表5-2    运营期环境保护措施及预期效果一览表

类别

生态保护措施要求

实施

部位

实施时间

责任

主体

实施效果

噪声
（1）对高噪声设备采用基础减振、消声器、隔声罩等措施，以降低噪声。

（2）加强管理，经常对产噪设备的性能进行检查，保持设备平衡，以减少震动的产生，平时要对防噪设施经常维护，确保其发挥正常功能。

（3）变器安装基础减震垫；加强对电站逆变器和变压器的维护，使其处于良好的运行状态

（4）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的噪声
项目区
运营期

建设单位

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
2类标准要求

固废
危险废物：废铅蓄电池、废润滑油、废变压油等收集后在危废舱内暂存，定期委托有资质的单位进行处置；
固废妥善处置

电磁

汇集站首先优良设备，在总平面布置上，按功能分区布置。做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入汇集站或靠近带电架构。对员工进行电磁基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。
满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）


	其他
	5.4环境管理与监测计划
5.4.1施工期

鉴于施工期间环境管理工作的重要性，招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求，并对监理单位提出环境保护人员资质要求。在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环境保护问题，严格要求施工单位按照设计文件施工，特别是按照环保设计要求施工。环境监理人员对施工中的每一道工序都应该严格检查是否满足环保要求，并不定期对施工点进行抽查。建设期环境保护管理的职责和任务如下：

①贯彻执行国家的各项环境保护方针、政策法规和规章制度。

②制定本工程施工期间的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。

③收集、整理推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验技术。

④组织和开展对施工人员进行活动中应遵循的环保法规、知识培训，提高全体员工文明施工的认识。

⑤负责日常施工活动中的环境监理，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要做到心中有数。

⑥在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工以减少占用临时施工用地。

⑦做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。

⑧监督施工单位，使施工工作完成后的土地恢复和补偿，水保设施、环保设施等各项保护工程同时完成。

⑨工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地生态环境主管部门和水保主管部门。

5.4.2运营期
根据项目的环境特点，建设单位宜配备相应的环境管理人员。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为：

①制定和实施各项环境管理计划。

②建立噪声环境监测、生态环境现状数据档案，并定期向当地生态环境主管部门申报。

③掌握项目所在地周围的环境特征和环境保护目标情况。建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作。技术文件包括：污染源的监测记录技术文件；污染控制、环境保护设施的设计和运行管理文件；导致严重环境影响事件的分析报告和监测数据资料等。并定期向当地生态环境主管部门申报。 

④检查治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行。

⑤不定期地进行巡查，特别是各环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证保护生态与工程运行相协调。

⑥协调配合上级生态环境主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。

5.5环境监测计划
按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本评价提出如下要求：排污单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等；本评价提出项目运行期环境监测计划见表5-3。
表5-3   项目监测计划一览表
类别
监测点位
监测项目
监测方法
监测调查范围
监测频次
执行标准
实施机构

噪声
升压站厂界

昼间、夜间连续等效A声级

在厂区变电站周边布设噪声监测点

升压站周边

次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

委托第三方监测，建立监测数据库

，记录存单

电磁
升压站厂界

工频电场强度，kV/m

按《交流输变电工程电磁环境监测办法（试行）》（HJ681-2013）要求进行
升压站周边
环保竣工验收监测一次，根据实际工程运行产生的环境影响情况或有群众反映相关环保问题时进行监测
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众暴露控制限值的要求

升压站厂界

工频磁感应强度，µT

5.6环境保护设施竣工验收

根据《建设项目环境保护管理条例》精神，工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假；验收过程中各污染物监测频次、监测地点按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南》中要求进行执行。工程“三同时”及环保措施竣工验收见下表。

表5-3   工程项目竣工环境保护验收一览表
类别

治理对象

治理设施及工艺

验收标准

完成时间

固废

废铅蓄电池、废变压器油、废机油

依托现有工程危废舱暂存，交由第三方有资质单位进行处置。
满足环保要求

与主体工程同时完成

噪声

项目区、升压站
检查设备保持良好运行状态

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

电磁
升压站
检查设备保持良好运行状态
《电磁环境控制限值》（GB 8702—2014）中规定公众曝露控制限值
生态环境

环境保护

环境管理、环境监测
落实情况


	环保投资
	5.7环保措施投资估算

本项目总投资为13000万元，其中环保投资为182万元，环保投资占项目总投资的1.4%。

表5-4   环保投资估算

序号

项目

措施

投资（万元）
1

施工期

施工期扬尘、烟尘及尾气等
设置围挡、洒水、遮盖篷布等

30
2

施工期噪声

隔声围挡、施工设备降噪

35
3

施工期固废

建筑垃圾等收集、外运、处置

40
4

施工期废水

沉淀池

6
5

生态恢复

临时用地生态恢复措施
10
6

运营期

噪声治理

使用低噪设备、基础减振
15
7
固体废弃物

垃圾收集箱、转运
4
8

废水
一体化处理设施

20

9
环境管理
编制竣工环保验收、应急预案等
20

建立健全各项环境管理制度
2
总计

182




六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	①施工期应避开雨季和大风季节，减少水土流失。
②要求开挖，施工过程中严格控制施工范围，施工现场设置围挡。
③施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对生态环境造成污染。施工地面敷设透水砖，修建临时排水沟，减少施工过程中水土流失。
④挖方等作业应避开大风天、雨天等不良天气，对于堆积土方应进行苫盖，减少扬尘。
⑤施工期间做好环保监督工作，禁止乱堆乱弃，加强临时堆土的拦挡苫盖。
⑥建设单位必须配合当地政府有关部门，加强施工期环境管理工作，合理安排施工时间和进度，落实各项环保制度和措施。使施工活动对环境的影响降低到最小
程度。
⑦施工过程中严格控制施工范围。
⑧施工结束后，应及时清理施工现场，对站址周边进行植被恢复。
	升压站地面硬

化，周边绿化
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工废水及车辆冲洗水经临时沉淀池沉淀后洒水降尘；
施工期施工过程中应加强管理，杜绝生产废水的无组织排放。
	施工废水合理处置，未对周边环境造成污染。
	生活污水由一体化处理设施处理，处理后回用于站区绿化和道路冲洗
	《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）中C级标准的要求

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	采用噪声较低的生产设备，并加强维修保养，避免深夜运输（晚10点－早6点），禁止夜间施工等
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准
	隔声减震、衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	①施工期间使用商品混凝土，不设置混凝土搅拌站，混凝土须用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘。

②车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。

③车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。

④升压站施工开挖土方应进行苫盖进而控制扬尘。
	采取有效措施
	/
	/

	固体废物
	产生的建筑垃圾由建设单位外运至环卫部门指定的垃圾堆放场；不设置临时生产生活区。
	妥善处置
	废铅蓄电池收集后由生产厂家回收；废变压器油、废机油依托现有工程危废舱暂存，交由第三方有资质单位进行处置
	/

	电磁环境
	/
	/
	升压站工频电场、磁场强度
	《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）中的公众曝露控制限值

	环境风险
	/
	/
	设置1座事故油池；配备必要的应急物资；对事故油池的完好性进行定期检查，确保无渗漏、无溢流
	/

	环境监测
	/
	/
	厂界噪声，升压站厂界工频电、磁场强度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）中的公众曝露控制限值

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	本项目建设内容符合国家产业政策、地区电网规划要求，符合生态红线管理要求，满足“三线一单”要求；项目采取了完善的生态防护措施和污染治理措施，可确保各类污染物稳定达标排放；通过采取工程提出的各项噪声控制措施，不会对区域声环境产生明显影响。项目建成后在落实各项污染防治措施及确保达标的情况下，项目建设对区域环境影响较小；在采取严格完善的环境风险防范措施和应急措施下，环境风险可防控。从环境保护角度出发，项目可行。





_1234567890.unknown

