DZ-PH39241K

# 建设项目环境影响报告表

项目名称：合盛电业（鄯善）有限公司吐鲁番市鄯善县

210万光伏项目一号汇集站项目

建设单位(盖章)：   新疆灿阳新能源发电有限公司

编制单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司

编制日期：2026年4月

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 合盛电业（鄯善）有限公司吐鲁番市鄯善县210万光伏项目一号汇集站项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2510-650421-04-01-477560 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 王勇兵 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县 |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十五、核与辐射 161输变电工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） |  | 永久占地：25674m2 临时占地：4800m2 总占地：30474m2 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 吐鲁番市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 吐市发改能交〔2026〕10号 |  |
| 总投资（万元） | 15000 | 环保投资（万元） |  | 68 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.45 | 施工工期 |  | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录B要求：输变电建设项目环境影响报告表应设电磁环境影响专题评价，建设项目属于编制环境影响报告表的建设项目，因此设置电磁环境影响专题评价。 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1产业政策符合性分析 本项目为输变电工程，属于国家鼓励类项目，符合国家产业政策。 2《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 本项目为合盛电业（鄯善）有限公司吐鲁番市鄯善县210万光伏项目配套汇集站项目，属于清洁能源（电力）输送项目，与规划相符。 3 与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 本项目属于光伏发电配套输变电工程，属于绿色低碳能源，符合新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要要求。 3 与《吐鲁番市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 本项目属于光伏发电配套输变电工程，建设地点位于吐鲁番市鄯善县，符合吐鲁番市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要要求。 4与《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析 本项目符合生态环境分区管控相关要求。 5 与“生态环境分区管控”的符合性 本项目位于鄯善县一般管控单元，环境管控单元编码为：ZH65042130001，符合生态环境分区管控要求 6 与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的符合性分析 本项目建设符合新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入要求。 7《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析 本项目符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）要求。 |  |  |  |  |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目站址位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县西北侧约20km处。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1 项目组成及规模 本项目新建220kV汇集站一座，规划容量3×240MVA，本期建设3台 240MVA的主变。 建设项目概况汇总，见表2-1；主要经济指标，见表2-2。 表2-1 建设项目基本组成一览表 建设项目概况. 工程名称; 合盛电业（鄯善）有限公司吐鲁番市鄯善县210万光伏项目一号汇集站项目. 建设单位; 新疆灿阳新能源发电有限公司. 建设性质; 新建. 建设地点; 吐鲁番市鄯善县. 主体工程; 新建220kV汇集站一座，规划主变容量3×240MVA，本期建设主变容量3×240MVA. 建设内容及规模. 220kV汇集站; 建设 规模; 项目; 本期建设. 主变（MVA）; 3×240. 220kV出线（回）; 规划4回，本期建成1回 （输电线路不在本次评价范围内）. 220kV配电装置形式; 采用GIS，户外布置. 辅助工程; 给水; 站内生活及消防用水均采用水车拉水的供水方式，水源由距本项目就近村镇取水。升压站内设1座综合水泵房，地上部分设1座不锈钢生活给水箱（8m3），泵房地下部分设中水蓄水池（50m3）。. 排水; 本工程排水系统采用雨污分流制，雨水和生活污水单独排放。 ①雨水排水系统：建筑物屋面雨水采用散排方式，道路雨水沿道路坡向汇集后排出厂外。 ②生活污水排水系统：220kV升压站内各建筑室内生活污水自流排入室外污水管网，室外埋设一套生活污水一体化处理设施，污水经处理达标后排入中水蓄水池（50m3）中，用于设备清洗及地面浇洒。. 通风; 自然进风、机械排风。. 采暖; 电暖气或带电加热功能的风冷空调机。. 供电; 施工电源引自就近的一条10kV线路，线路引接长度约3km。. 其他建（构）筑物; 主控制楼、35kV配电间、35kV二次室、辅助用房、主变基础、主变构架、出线构架、SVG基础、户外GIS基础、接地变成套装置基础及其他户外配电设备基础等。. 公用工程; 进站 道路; 进站道路接引长度2400m，采用路面宽4.5m的混凝土道路。. 站内 道路; 道路宽度4m，一般转弯半径9m。. 环保工程; 噪声治理; 采用低噪声设备，基础减振。. 事故油池; 新建1座事故油池，容积64m3。. 贮油坑; 变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑，贮油坑四周设挡油坎，坑内铺设卵石，坑底设有排油管。. 污水处理设施; 地埋式污水处理装置、中水蓄水池（50m3）。. 危废贮存点; 设置1处危废贮存点，面积47m2。. 临时工程; 施工场地、施工便道等。. 工程动态总投资; 15000万元. 工程环保投资; 68万元. 预计投运日期; 2027年5月. 2 主要经济技术指标 表2-2 建设项目主要经济指标 序号; 项 目; 金额（万元）. 1; 合盛电业（鄯善）有限公司吐鲁番市鄯善县210万光伏项目一号汇集站项目; 15000. 3运行管理 本项目运营期劳动定员15人。 |
| 总平面及现场布置 | 1 站区总平面布置 汇集站内主要布置综合楼、消防及生活供水设施、材料库、污水处理设施、220kV配电装置、35kV配电室、35kV二次室、变压器等建构筑物。主变压器及35kV配电装置室区域在变电站北侧，220kV配电装置区布置在站址南侧区域，主变布置在站址中间，无功补偿装置布置在站区的东部。220kV配电装置采用户外GIS装置单列、断路器竖向布置。35kV配电装置采用中置式开关柜户内双列布置，主变进线采用架空半绝缘管型母线方式，35kV出线均采用电缆出线。地埋式污水处理设施布置在汇集站南侧，事故油池布置在汇集站中部，主变东南侧。危废贮存点布置在汇集站南侧。 2 施工现场布置 本项目永久占地分为汇集站和进站道路。临时占地主要为临时工棚（施工营地）、材料场等施工临建用地。 建设项目站址主要为裸土地，不占用基本农田。建设项目占地情况及占地面积汇总，见表2-3。 表2-3 建设项目占地面积汇总表 单位：m2 项目; 占地类型; 地貌类型; 合计. 裸土地; 山前冲积平原. 永久占地; 汇集站; 14874; 14874; 14874. 进站道路; 10800; 10800; 10800. 临时占地; 施工临建; 4800; 4800; 4800. 永久占地合计; 25674; 25674; 25674. 临时占地合计; 4800; 4800; 4800. 3工程挖填方 表2-4 本项目土石方情况一览表 单位：m3 项目; 挖方; 填方; 借方; 弃方. 220kV汇集站; 20000; 20000; 0; 0. |
| 施工方案 | 1 主要建（构）筑物施工 主要建筑物：户外GIS设备、生产综合楼、35kV配电间、接地变、主变、事故油池、危废贮存点、附属用房及泵房等。主要建（构）筑物施工方案： （1）场地平整，土方施工前应做好下列各项工作： 障碍物清理；地表土的清理；土方量测量及站区内控制放线；在场地平整时，采用推土机、挖掘机、自卸汽车、压路机等机械，回填土要分层夯实碾压，施工要求按照相关规范执行。 （2）站内建筑物施工方案： 基坑开挖及基础施工；脚手架工程；主体砌筑工程及封顶；屋面及防水工程；内外装修工程。在土建专业施工时，电气专业技术人员应到现场配合土建施工，做好预埋件、预留孔洞、过路电缆预埋管、接地网的施工。 2 电气设备安装及调试 （1）电气设备安装： 变压器安装；开关柜安装；电容器安装等设备安装；二次设备安装及接线；电缆敷设；接地网施工。 （2）电气设备调试： 一次设备试验；继电保护试验；监控系统调试；远动、通讯系统调试；配电系统调试。 主要施工工艺、时序见图2-1。 图2-1汇集站工程主要施工工艺时序图 3 施工建设周期 建设项目预计2026年5月开工建设，2027年4月完工，建设期12个月，预计2027年5月投产运行。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1 与主体功能区划符合性 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆主体功能区按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区两个层面。 本项目位于吐鲁番市鄯善县，对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的划分，其所在位置属于国家级农产品主产区中的天山北坡主产区，为限制开发区域。功能定位：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。 开发原则： （1）加强土地整治，搞好规划，统筹安排、连片推进，加快中低产田改造，鼓励农民开展土壤改良。 （2）加强水利设施建设，加快水源工程、大中型灌区配套和节水改造工程建设。加快高效节水农业建设，大力发展旱作节水农业，建立标准化、规范化高效节水示范区。结合高效节水，加快改革耕作制度，优化栽培模式，调整种植结构，大幅度提高土地产出率和资源利用率。 （3）加强人工影响天气能力建设。合理布局人工增雨和防雹重点作业区，加快人工影响天气基础设施建设。开展规模化人工影响天气作业，坚持抗旱型和储蓄型增雨并重，提高冰雹预警能力和作业水平，为农业稳产和增产提供优质保障。 （4）优化农牧业生产布局和品种结构，搞好农牧业布局规划，科学确定各区域农牧业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的农牧业产业带和生产区。 （5）支持优势农产品主产区农产品加工、流通、储运设施的建设，引导农牧产品加工、流通、储运企业向优势产区聚集。 （6）粮食主产区要进一步提高粮食生产能力，在保护生态前提下，集中力量在基础条件好的地区加大标准化粮田建设力度，形成稳定的粮食生产供应能力，建设国家粮食安全后备基地。 （7）大力发展棉花、油料和糖类生产，鼓励发挥优势，着力提高品质和单产，积极开展高标准节水灌溉、全机械化等工程建设。转变养殖业生产方式，推进规模化和标准化，确保畜牧业稳步增产和持续发展。 （8）加强草原保护与建设，建立和完善草原保护制度，提高草原生产能力，转变草原畜牧业经营方式，强化草原监督管理和监测预警工作。 （9）优化开发方式，发展循环农业，促进农业资源的永续利用，鼓励和支持农牧产品加工副产物的综合利用，加强农业面源污染防治。 （10）加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。加快农业科技进步和创新，提高农业技术装备水平，强化农业防灾减灾能力建设。 （11）积极推进农业的规模化、产业化经营，发展农产品深加工，拓展农村就业和增收领域。 （12）以县域为重点推进城镇建设和非农产业发展，加强县城和乡镇公共服务设施建设，完善小城镇公共服务和居住功能。 （13）农村居民点以及农村基础设施和公共服务设施的建设，要统筹考虑人口迁移等因素，适度集中、集约布局。 （14）重视农产品主产区土壤环境的保护，避免在农产品主产区内以及周边布局易造成农产品污染的产业。 （15）位于农产品主产区的点状能源和矿产资源基地建设，必须进行生态环境影响评估，并尽可能减少对生态空间与农业空间的占用，同步修复生态环境。其中，在水资源严重短缺、环境容量很小、生态十分脆弱、地震和地质灾害频发的地区，要严格控制能源和矿产资源开发。 相符性分析： 本项目为输变电项目，本项目所占土地类型为裸土地，本次环评提出尽量少占用土地及施工后的生态恢复相关要求，同时要求建设单位需对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰；在项目实施过程中积极采取生态保护措施，加强对生态系统保护和恢复，高度注意保护植被，保护野生动物，保护地貌，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施，符合以上“位于农产品主产区的点状能源和矿产资源基地建设，必须进行生态环境影响评估，并尽可能减少对生态空间与农业空间的占用，同步修复生态环境。”的开发原则。因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对项目区块的定位要求及开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。 2 生态环境现状 2.1生态功能区划情况 （1）生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域为天山山地温性草原、森林生态区（Ⅲ），天山南坡吐鲁番-哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区（Ⅲ4），吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气开发生态功能区（51）。该功能区主要特征，见表3-2。 表3-2 本项目所属生态功能区主要特征 功能区; 吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气开发生态功能区. 主要生态服务功能; 油气资源、荒漠化控制. 主要生态环境问题; 油气污染、风沙危害、土壤风蚀. 主要生态敏感因子、敏感程度; 土壤侵蚀极度敏感、土地沙漠化轻度敏感. 主要保护目标; 保护地下水、保护荒漠植被和砾幕. 主要保护措施; 规范油气勘探开采作业、废弃物无害化处理、铁路公路沿线采用机械和生物措施防风防洪、 节约用水. 适宜发展方向; 在保护生态、控制污染的前提下，合理开发油气资源. 本项目位于吐鲁番市鄯善县，属于输变电项目，项目区地势较开阔，无泥石流及滑坡等问题，土地利用类型主要为裸土地（砾石戈壁），土壤类型为石膏棕漠土，植被类型为戈壁荒漠植被，主要包括盐生草、短叶假木贼等，植被覆盖率低于5%。与《国家重点保护野生植物名录（2021版）》和《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（新政发〔2023〕63号）比对，项目区内无国家及自治区级重点保护野生植物。 本项目所在地主要为裸土地（砾石戈壁），项目区域由于开发建设人类活动增多，故大型野生动物少见，根据现场调查仅有一些小的动物和鸟类，如鼠、蜥蜴、麻雀等动物。项目建设区域不涉及野生动物的栖息地、迁徙通道、水源、食源等。根据《国家重点保护野生动物名录（2021版）》建设项目所在区域无国家及自治区级野生保护动物，无国家及自治区保护的珍稀、濒危物种分布。 3 电磁环境现状评价 新疆鼎耀工程咨询有限公司于2025年4月1日对建设项目所在区域的电磁环境进行了现状监测，共布置1个电磁监测点。根据现场监测结果，现状监测工频电场强度、工频磁感应强度监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的（工频电场强度≤4000V/m；工频磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值，具体数据详见电磁环境影响专题评价。 4 声环境现状评价 4.1 监测因子 等效声级，Leq 4.2 监测方法及布点 监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）。 布点原则：根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，拟建220kV汇集站，共设置1个现状监测点，距地面1.5m处监测。 4.3 监测单位及监测时间 监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司 监测时间： 2026年4月1日～2日：昼间11:44～11:47；夜间00:01～00:03 4.4 监测仪器、监测条件 监测仪器参数，见表3-3。 表3-3 测量设备特性表 序号; 监测 项目; 设备名称; 设备（校准证书）编号; 检定/校准机构; 有效日期. 1; 噪声; AWA5688 多功能声级计; LSsx2025-10964; 中国计量科学研究院公司; 2025.08.11～ 2026.08.10. 2; ND9A声校准器; LSsx2025-05527; 中国计量科学研究院; 2025.05.06～ 2026.05.05. 3; HT-91 风速仪; J202505052210-0006; 广电计量检测集团股份有限公司; 2025.05.10～ 2026.05.09. 4; TY-2060 数字温湿度计; J202504094484-01-0004; 广电计量检测集团股份有限公司; 2025.05.10～2026.05.09. 注：AWA5688多功能声级计测量范围：28dB（A）～133dB（A） 监测条件：2026年4月1日～2日；天气多云、相对湿度8%～12%、温度9～28℃、风速3.2～3.7m/s。 4.5 监测结果 监测结果，见表3-4。 表3-4 声环境现状监测结果 监测点位编号; 测点描述; 监测数值（dB（A））; 标准数值（dB（A））. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 拟建220千伏汇集站站址中心; 38; 36; 60; 50. 由表3-4分析可知，本项目1个监测点监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））的要求，区域声环境质量较好。 5 水环境现状评价 本项目新建汇集站不涉及废水排放。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“E电力，35 送（输）变电工程”，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，无需进行地下水评价。故本次环评未开展地下水环境现状监测。 6 大气现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气常规因子可直接采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本环评根据导则要求，环境空气质量基本污染物SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3监测数据引用国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室、生态环境部环境工程评估中心基于互联网的环境影响评价技术服务平台－环境空气质量模型技术支持服务系统中的吐鲁番市2024年的数据。空气质量现状评价表，见表3-5。 表3-5 基本污染物环境质量现状 评价因子; 平均时段; 百分位; 2024年. 现状浓度 μg/m3; 标准限值 μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均值; /; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均值; /; 30; 40; 75.0; 达标. PM10; 年平均值; /; 90; 60; 150; 超标. PM2.5; 年平均值; /; 37; 30; 123.3; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 95%; 2.3（mg/m3）; 4（mg/m3）; 57.5; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位数; 90%; 138; 160; 86.3; 达标. 由表3-5可知：各监测因子中除PM10、PM2.5出现超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段二级标准浓度限值要求。因此，本项目所在区域属于环境空气质量不达标区，PM10、PM2.5超标主要与当地气候条件有关。 7 土地沙化现状调查及分析 鄯善县沙化土地总面积为3275277.41hm2，占鄯善县国土总面积的87.4%。其中：流动沙地205594.37hm2，占6.28%；半固定沙地7406hm2，占0.23%；固定沙地4802.15hm2，占0.15%；戈壁2968673.23hm2，占90.64%。本项目所在区域属于戈壁。 8 土壤环境现状调查及分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业中其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，项目不开展土壤环境影响评价，因此，本次评价不开展土壤环境现状监测。根据现场踏勘，项目所在区域土壤不涉及污染地块。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 1 大气环境 本项目场界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。 2 水环境 本项目场界外2km范围内无地表水体，500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3 生态环境 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，输变电类项目环境敏感区为： （一）类，国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区； （三）类，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。 本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 根据对工程所在区域的现场踏勘，本项目汇集站围墙外500m评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中定义生态保护目标，包括生态敏感区和重要物种，其中生态敏感区包括：法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域；重要物种包括：受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。 4 声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境保护目标指依据法律法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。根据现场勘查，本项目汇集站围墙外200m评价范围内无声环境保护目标。 5 电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括：住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。 根据现场勘查，本项目汇集站围墙外40m评价范围内无电磁环境敏感目标。 |
| 评价 标准 | 1 环境质量标准 （1）环境空气：环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段二级标准浓度限值； （2）声环境：声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值：即昼间60dB（A），夜间50dB（A）； （3）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的（电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT）。依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，电磁环境敏感目标（即为住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物”工频电场强度控制限值为4000V/m；磁感应强度控制限值为100μT。 2 污染物排放标准 （1）施工期《建筑施工噪声排放标准》(GB 12523-2025)：昼间70dB（A），夜间55dB（A）； （2）运营期厂界噪声排放：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）； （3）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）； （4）运营期废水：执行《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）表2中B级标准。 |
| 其他 | 无总量控制指标要求。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1生态环境影响分析 根据工程建设和运行特点，结合各环境影响因子的重要性和可能受影响的程度，施工期对生态的影响主要表现在： （1）本项目对生态环境影响的对象主要包括：汇集站周边的土壤、植被、动物等； （2）本项目对生态环境影响的范围主要包括：汇集站周边500m范围； （3）本项目对生态环境影响的时段主要为本项目的施工期； （4）站址施工影响分析：主要生态影响表现在对地表的扰动，地表全部破坏，原地表土壤生态系统发生不可逆转变。只有科学地安排施工，做好施工区临时和永久防护措施，才能将人为活动引起的水土流失减至最小。 ### 1.1 对土地利用的影响分析 建设项目建设会永久和临时地占用一定面积的土地，使评价范围内的各种土地现状面积发生变化，对区域内土地利用结构产生一定影响。 （1）永久占地 本项目永久占地面积约25674m2，占地性质为未利用地，土地利用类型为裸土地；永久占地将使地表全部破坏，原地表土壤生态系统发生不可逆转变。 （2）临时占地 本项目站址设置一处施工场地，施工结束后施工临时建筑及施工期环保设施全部拆除，经采取恢复保护措施后使其恢复至原有土地利用功能。因此，本项目施工期对土地利用功能影响不大。 施工活动严格控制在征地范围内，施工道路应有固定路线，不要随意向两边拓展或单另开道，减少对土地的破坏、占用；各施工机械和设备不得随意堆放，以便能有效地控制占地面积，更好地保护原地貌。 ### 1.2 对植物的生态影响分析 根据工程的建设特点，工程兴建对当地的植被影响主要表现为工程建设期的施工活动。汇集站、施工道路的平整、临时土方的堆存，施工生产生活区建设过程中对地表的开挖、扰动和再塑等使地表植被受到破坏，造成生物损失。本项目所在区域植被特点如下：项目占地主要为砾石戈壁，生长有稀疏植物，植被层一旦受到破坏，很难自然恢复。根据现场调查，本项目占地植被覆盖度小于5%，参考《极干旱区稀疏荒漠植被地上生物量遥感估算》（中国林业科学研究院荒漠化研究所，2022），荒漠戈壁植被的生物量约为118.28g/m2，本项目永久占地面积约2.5674hm2，临时占地约0.48hm2，经计算，本项目施工期生物损失量约为0.57t，运行期永久占地每年的生物损失量约3.04t。 汇集站、进站道路等占地为永久占地，其原有植被遭到永久性破坏，给当地局部区域的生态环境带来一定的影响。临时生产区等区域为临时占地，施工结束后，临时占地大部分将进行植被恢复，临时占用的土地均可恢复原状。 汇集站占地有限，不会改变当地的动植物分布，不会对当地的生态环境产生明显的影响。本项目在运行后，对施工扰动区域进行原迹地表恢复，对局部自然环境影响甚微。 1.3 对野生动物的影响分析 施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、推土机等均可能产生较强的噪声。虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为室外声源，故其有一定辐射范围。预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。根据当地居民反映，本区无大型野生动物，哺乳动物主要是鼠、兔等小型动物。因此，施工期对野生动物的影响很小。 1.4水土流失影响分析 本项目的水土流失产生时段主要集中在施工期，在建设过程中由于扰动原地貌、破坏土壤结构、破坏地表植被等情况的发生，可能造成水土流失，破坏周边生态环境，引发一系列的环境问题。 为保护项目区水土资源，减少和治理工程建设中的水土流失，本项目的水土保持工程措施主要有： （1）开挖表土堆存采取临时苫盖措施，防止遇风扬尘产生； （2）对施工扰动地表的区域，施工完毕后进行土地整治，尽量做到挖方、填方基本平衡，有效治理因工程建设引起的水土流失，不会引起较大的水土流失影响。 1.5 对土壤环境的影响分析 项目的永久占地会对土壤资源产生永久性损失，转化为建设用地；施工暂时的占地，对土壤资源的影响是暂时的。施工开挖及平整工作会导致表土层破坏，使得土壤受到冲刷、流失的可能性增加，对水土保持有负面的影响。 1.6施工期景观影响分析 施工期由于基础开挖、土方堆存、施工道路、物料运输造成的扬尘、施工人员生活垃圾存放等问题，如果管理不当将会对局部景观造成一定的不良影响。通过采取围挡作业、分段施工、及时清运弃方、采取防尘抑尘措施、集中收集施工人员生活垃圾并及时清运处理等措施，可以使施工区域及时恢复原有自然面貌，将施工期造成的景观影响降至最小。 1.7土地沙化影响分析 本项目区域属于戈壁。目前工程区域尚无人工建设的防沙治沙设施，因此，本项目的建设不存在对防沙治沙设施的损坏情况。 本项目在施工过程中，由于土石方开挖、回填土料、地基施工等各类施工活动，原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，如工程土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。 综上，上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气，有可能造成土地进一步沙化和沙尘等生态危害。因本项目总体占地面积较小，施工期较短，对土地产生扰动和破坏有限，在采取本报告表中的防沙治沙规定内容及措施后，可以避免和减轻工程对沙化的影响。总体上，工程的实施不会对当地沙化产生较大影响，施工结束后，可恢复为原有状态。 2环境空气影响分析 2.1 施工扬尘 本项目施工期间对环境空气的影响主要是施工场地的扬尘对环境的影响，扬尘主要来源于土方的挖填及施工区运输活动。施工期车辆运输洒落尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生不利影响。扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切。应采取带篷布的汽车运输、洒水降尘、开挖土方及时回填等措施可以减少运输扬尘的污染。施工车辆废气为燃油机械及车辆运转过程中所排放的废气，本项目施工所动用的施工机械及车辆数量少，频次低，且大多属于小型设备，因此，所排放的废气很少。 拟建汇集站施工期间对环境空气的影响主要是施工场地的扬尘对环境的影响，扬尘主要来源于土方的挖填及施工区运输活动。施工期车辆运输洒落尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生不利影响。本项目施工挖方量约20000m3；回填量约20000m3；总土方量约40000m3；按土方量的0.1%进行扬尘估算，施工过程中产生扬尘约40m3。 由于建筑粉尘降尘较快，只要加强管理，文明施工，施工时通过对进场道路和施工场地进行洒水抑尘，避免在大风天气进行土地开挖和回填作业。为最大限度地降低施工扬尘，要求在施工过程中贯彻文明施工的原则，加强施工管理；施工中的物料运输采用带篷布的汽车运输，以降低运输途中产生的扬尘。 本项目施工期需严格施工扬尘监管，建立施工工地管理清单，将施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产标准化文明施工管理范畴，并建立扬尘控制责任。通过上述措施，可将施工扬尘对周围环境的影响降到最低。 2.2 设备燃油废气 施工机械、运输车辆及现场小型柴油发电机基本以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、THC、NOx等大气污染物，影响施工区大气环境质量。鉴于项目排放的大气污染物相对较小，项目工程量小且施工期短，主要在施工区内，机械尾气排放与当地的大气容量相比很小，且具有流动性和间歇性的特点，废气产生后能迅速稀释扩散，对区域大气环境影响较小。 3地表水环境影响分析 3.1 施工废水 施工废水主要由混凝土运输车、施工机械的冲洗、混凝土养护等产生，主要成分是含泥沙废水，但总量很小，且主要集中在施工前期基础施工时段，经沉淀池沉淀后用于施工现场降尘、喷洒。 3.2 生活污水 本项目每日施工人员约50人，根据建设单位提供资料，拟建项目施工期按12个月计算，每人每月用水量为1m3，污水量按用水量的80%计算，生活用水总量为600m3，则废水排放量约为480m3，污水中主要污染物是SS、COD、BOD5等。 施工营地设置移动环保公厕，粪便排入移动卫生厕所，定期交由环卫部门拉运。其余生活污水排入沉淀池，用于施工现场降尘、喷洒。 综上：本项目施工场地周围不涉及天然地表水体，项目的施工对地表水体无影响。施工期无废污水外排，通过严格实施各项污染防治措施后，本项目施工对当地水环境影响较小。 4声环境影响分析 汇集站施工期需动用大量的车辆及施工机具，噪声强度较大，在一定范围内会对周围声环境产生影响。参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）及《低噪声施工设备指导名录（第一批）》中常见施工设备噪声源强，本项目主要施工机具噪声水平，主要施工机具噪声水平见表4-1。 表4-1施工机具噪声水平 声源名称; 噪声级dB（A）; 声源名称; 噪声级dB（A）. 搅拌机; 86～95; 铲料机; 75～96. 起重机; 72～90; 挖掘机; 79～95. 混凝土罐车; 75～80; /; /. 建设项目发声设备位于施工场地内，因受传播距离、空气吸收等因素的影响，会使其产生衰减。以最大噪声源强1m处96dB（A）计，距离噪声源不同距离所产生的噪声值见表4-2： 表4-2距离噪声源不同距离所产生的噪声值 距声源距离（m）; 噪声值dB（A）; 距声源距离（m）; 噪声值dB（A）; 距声源距离（m）; 噪声值dB（A）. 5; 82.0; 35; 65.1; 65; 59.7. 10; 76.0; 40; 64.0; 70; 59.1. 15; 72.5; 45; 62.9; 75; 58.5. 20; 70.0; 50; 62.0; 80; 57.9. 25; 68.0; 55; 61.2; 85; 57.4. 30; 66.5; 60; 60.4; 90; 56.9. 据现场踏勘，站址周边为空闲地环绕，无声环境保护目标。施工设备布置在场区中部时，距离场界约为50m～60m，其建筑施工期场界噪声预测值在62.0dB（A）～60.4dB（A），满足《建筑施工噪声排放标准》(GB 12523-2025)标准中昼间70dB（A）的要求，若夜间施工则不能满足限值要求，建设项目夜间不进行施工作业。 5固体废物影响分析 建设项目汇集站在施工过程中产生固体废物主要有弃土及包装袋等，包装袋由施工单位统一回收，综合利用。土方全部回填。施工完毕后及时对扰动地表进行平整和植被恢复，以减少水土流失。建设项目施工人员约50人，施工期为360天，生活垃圾按0.2kg/人·d计算，则施工期产生的垃圾总量约3.6t。生活垃圾及时清理并集中存放，统一由汽车运至就近垃圾转运站处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1电磁环境影响预测与评价 建设项目建成运行产生的工频电场、工频磁场环境影响值能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）控制限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。电磁环境影响分析详见“附录 电磁环境影响专题评价”。 2 大气环境影响预测与评价 运营期设置劳动定员15人，大气污染主要为职工生活产生的厨房油烟，本项目食堂烟气中含有的动植物油按0.7g/人·d计算，家用抽油烟机的处理效率为60%，则每年烟气中的动植物油总量约1.512kg/a。站区食堂每日抽油烟机工作时长约2.5h，家用抽油烟机排风量按20m3/min计算，则每年产生的烟气量1080000m3/a，油烟排放浓度为1.4mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）“表2 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率”中小型规模2mg/m3的排放限值。 3 声环境影响预测与评价 3.1计算模式 本项目根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的工业噪声预测模式，采用德国CadnaA环境噪声模拟软件，预测汇集站主要噪声源的噪声贡献值，并按5dB的等声级线间隔绘制地面1.2m高度处的等声级线图，然后与环境标准对比进行评价。 3.2计算条件 ① 预测时段 汇集站一般为24h连续运行，噪声源稳定，对周围声环境的贡献值昼夜基本相同。故本次评价重点对汇集站运营期的噪声进行预测。 ② 衰减因素选取 预测计算时，在满足工程所需精度的前提下，采用了较为保守的考虑，在噪声衰减时考虑了主控室、配电室等站内建筑物的遮挡屏蔽效应，不考虑围墙遮挡屏蔽效应。 3.3 预测软件及参数 本次汇集站噪声预测采用德国CadnaA环境噪声模拟软件，该软件通过了原国家环境保护总局环境评估中心鉴定。 根据对本项目运营期的噪声源分析，升压汇集站运营期间的噪声主要是变压器产生，本项目新建的3台主变为自冷主变，结合搜集的同类工程铭牌数据以及类比监测数据，工程预测单台噪声源强按照75dB（A）；主变压器为户外布置，一年四季持续运行。同时，新建工程站界噪声以工程噪声贡献值作为评价量。工程运行后噪声预测结果，见表4-3。 表4-3 本期新建汇集站噪声预测结果 单位：dB（A） 序号; 预测点; 贡献值/预测值. 1; 220kV汇集站西北侧; 35.9. 2; 220kV汇集站东北侧; 47.6. 3; 220kV汇集站东南侧; 46.2. 4; 220kV汇集站西南侧; 33.7. 根据预测结果可知，汇集站正常运行状态下，汇集站围墙外1m处的场界贡献值在33.7dB（A）～47.6dB（A），噪声水平较低，满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间噪声限值60dB（A），夜间噪声限值50dB（A）的要求。 4地表水环境影响分析 工程建成后劳动定员15人，生活用水量标准为夏季：0.1m³/（人·d）、冬季：0.08m³/（人·d），年耗水量约486m³/a，生活污水排放系数取0.8，年排放量约为388.8m³/a，排放量很小，生活污水含有污染物主要为CODcr、BOD5、SS、NH3等。为确保水污染物达标排放，生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理，排至蓄水池，用于设备清洗及地面浇洒，无废水外排。 5固体废物影响分析 （1）生活垃圾 本项目劳动定员15人，生活垃圾按0.2kg/人·d计算，则每年产生的垃圾总量约1.08t。生活垃圾及时清理并集中存放，统一由汽车运至就近垃圾转运站处置。 （2）变压器废油 汇集站内的变压器、电抗器等设备，为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有大量的变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生油污染。在汇集站内设计有变压器事故油池1座，可使变压器在发生事故时，壳体内的油经过铸铁管排入事故油池，防止变压器油随意乱排污染环境。 本项目最大单台变压器油重约55t（约61.8m3），汇集站建设一座事故油池容积（容积64m3），满足《电力设备典型消防规程》（DL5027-2015）中“总事故油池容积应按最大单台变压器排油量100%确定”的要求。事故油池设有防渗措施，防止油污染地下水，产生废油交由具有资质的单位进行回收。建设项目变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑，容积13m3，用于收集事故废油。本的变压器下的储油坑及总事故油池建设满足上述规范要求。 根据物质危险性判定标准，变压器事故排油属废矿物油，根据《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号），建设项目事故排油属于“HW08类废矿物与含矿物油废物”的“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”，危废代码为“900-220-08”。因该废矿物油由变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将尽快交由具有相关资质的单位进行回收处理。综上所述，通过采取相应污染防治措施后，汇集站的事故排油对环境无不良影响。 （3）废弃的含油抹布和劳保用品 废弃的含油抹布和劳保用品根据《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号）属于“HW49其他废物”中的“非特定行业”，废物代码“900-041-49”。废弃的含油抹布和劳保用品分类收集，暂存于危废贮存点，及时委托有资质的单位合理处置。 （4）废旧铅蓄电池 本项目蓄电池组选用两组220V、600Ah阀控式密封铅酸蓄电池组，单体2V，每组104只。根据《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号）；本项目废弃蓄电池属于“HW31含铅废物”中的“废铅蓄电池”，废物代码“900-052-31”，汇集站内蓄电池达到寿命周期后，及时交由有资质的单位进行处置。汇集站运营期产生的废铅蓄电池先放置在危废贮存点暂时存放，再及时交由电池厂家回收并进行处置，对环境无不良影响。 6 环境风险分析 本项目主要环境风险包括：变压器油泄漏、火灾爆炸以及废铅蓄电池破损泄漏产生的环境风险。 - 变压器油泄漏影响分析 变压器油含有大量的化学物质，如多环芳烃、酚类等，这些物质对土壤和水体具有潜在的污染性。一旦泄漏，变压器油可能渗入土壤，改变土壤结构，降低土壤肥力，甚至通过渗透作用污染地下水。 本项目后续设计过程中，将根据具体设备油重确定油池容积，确保其满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）的要求，也即事故油池容积满足最大单台变压器100%排油量要求。本项目新建变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑，容积大于主变压器油量的20%（大于12.5m3），贮油坑四周设挡油坎，高出地面100mm。坑内铺设卵石，坑底设有排油管，可将事故油排至新建的事故油池内。同时，项目建设单位建立了环境风险事故应急响应机制，可对突发环境事件及时采取应对措施，本项目环境风险可接受。 - 火灾、爆炸事故影响分析 油类物质发生火灾、爆炸事故后对环境空气影响的主要污染物为一氧化碳和非甲烷总烃。一氧化碳可在血中与血红蛋白结合从而造成组织缺氧。轻者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸等症状。重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、频繁抽搐等。深度中毒可致死。非甲烷总烃中的一些饱和脂肪烃能够对外围神经系统造成永久性损伤，同时其存在有助于形成光化学烟雾。由于本项目油类物质存储量较小，同时本项目站址处周边较为空旷，污染物可迅速稀释扩散。因此，火灾、爆炸事故对周围环境的影响较小。 - 废铅蓄电池破损泄漏影响分析 废铅蓄电池若贮存不当，受阳光直射升温、紫外线氧化等，可导致蓄电池壳体损坏破裂，酸性电解液泄漏，造成环境污染。废铅酸蓄电池泄漏后，铅和其他重金属元素会在土壤中积累，导致土壤重金属污染。这会影响植物的生长和土壤动物的生存，破坏生态平衡。 本项目升压站内蓄电池达到寿命周期后，及时更换暂存于危废贮存点，破碎的废弃铅酸蓄电池采用耐酸、防渗、密闭的容器收集，防止电解液泄漏和腐蚀，暂存于危废贮存点，交有资质的单位进行处置。相对于其他蓄电池，铅酸蓄电池具有高稳定性和高安全性特点，正常使用条件下基本不会出现泄漏事故，出现泄漏也能够及时收集处理，基本不会对周边环境产生影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），“4.3.4 当输变电建设项目进入《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的环境敏感区时，报告书中需增加选址、选线方案比选的内容。” 本项目站址未进入《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的环境敏感区。建设项目推荐选址与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的符合性分析，见表4-4。 表4-4 与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析 具体要求; 项目实际情况; 是否符合. 选址选线; 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 本项目评价范围内不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）中列出的环境敏感区：国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区。本项目选址不涉及生态保护红线。; 符合. 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 本项目评价范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本项目变压器采用户外布置，其余电气设备采用户内布置。评价范围内无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。; 符合. 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。; 本项目汇集站不位于0类区域。; 符合. 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土等，以减少对生态环境的不利影响。; 汇集站选址时，尽量减少占地，减少扬尘和弃土。; 符合. 根据表4-4中内容分析可知：本项目选址不存在环境制约因素，环境影响程度可接受，因此符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址等相关技术要求，故本项目的选址环境合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1生态环境保护措施 （1）本项目建设将占用少量土地，对当地植被、动物等无明显影响，随着施工的结束，影响将会逐渐消失。 （2）针对本项目施工活动产生的生态影响，本报告提出相应的避让、减缓、修复、补偿、管理、监测等对策措施的内容及规模，见以下章节内容；措施技术可行、经济合理，运行稳定，可实现生态保护及修复的目的。 （3）本项目站址区域为裸土地，人类活动较少，植被稀疏，主要动物为蜥蜴、麻雀等小型野生动物；不存在对重点保护野生动植物的影响及保护活动。 1.1人员行为规范 （1）加强对管理人员和施工人员的生态环境保护教育，增强其环保意识，减少工程区域的人为破坏。 （2）注意保护植被，不得偷猎、伤害、恐吓、袭击野生动物。 （3）施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶，应充分利用现有道路，尽量减少修建临时施工便道。 （4）生活垃圾和建筑垃圾集中收集、集中处理，不得随意丢弃。 （5）严格落实相关环保措施，合理安排施工场地，对临时占地及时进行恢复。 1.2植物保护措施 （1）施工活动严格控制在征地范围内、作业区四周设置彩带、控制施工范围，尽可能减少对周围土地的破坏；合理规划、设计施工便道及场地，要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，以保证周围地表和植被不受破坏。施工道路应有固定路线，不要随意向两边拓展或单另开道，减少对土地的破坏、占用；组件及设备必须严格按设计规划指定位置来放置，各施工机械和设备不得随意堆放，以便能有效的控制占地面积，更好的保护原地貌。 （2）避开大风天气施工、及时进行迹地恢复等生态防护措施，临时土方采取四周拦挡，下铺上盖等挡护及苫盖措施妥善堆放，以减少本项目施工对生态环境及水土流失的影响。 （3）材料运输过程中对施工道路进行合理的选择，施工运输道路一般为单行道，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。安装材料选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。 （4）施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土的挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 （5）严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期对各类区域及施工便道予以土地整治。 （6）施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其他任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。 （7）临时堆土采取下铺上盖（彩条布铺垫、苫布苫盖）的措施，回填后及时整平。施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。 （8）施工完毕后，应按设计要求立即对开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区等施工扰动区地表进行平整，必要时对临时占地进行喷水增湿，以便自然植被的生长恢复。 1.3野生动物保护措施 （1）施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，增强保护野生动物的意识。 （2）选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息，同时要杜绝施工人员捕杀野生动物。 （3）施工期如发现珍稀保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤珍稀保护动物。对受伤的珍稀动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。1.4工程措施 （1）土石方开挖时尽量采用人工方式，不采用大开挖、大爆破的方法，尽量做到土石方平衡，减少弃土弃渣的产生，施工结束后采用土地整治方法对弃渣表面进行整平压实，减少水土流失。 （2）整个施工过程中，限定建设过程中的作业范围，注意保护原有地貌。 （3）主要采取挡土墙、护坡、护面、排水沟等防护措施，开挖出的土石方堆放时在堆土坡脚堆码两排双层土袋进行挡护，顶面用塑料布遮挡，用剥离的表土装入编织袋挡护剩余的剥离表土和基础开挖出的土石方。 （4）施工道路两侧布设彩旗，限定运输车辆的行驶范围，应在施工前建设施工道路，避免运输车辆对地表砾砂层及原生植被的碾压扰动，防止水土流失。 1.5水土保持措施 工程措施：基础回填后，采用砾石压盖防治水土流失；临时堆土采取自然稳定边坡堆放，并用防尘网苫盖，可根据施工时序重复使用防尘网。当部分工程完成后，及时对裸露地进行硬化或整治绿化。对于施工期建材的堆放及施工人员的住房临时占地，在工程施工结束后，及时进行清理，并对临时用地进行整治，恢复植被。 临时措施：采取临时堆土的自然稳定边坡堆放，在堆土场表面外围采取防尘网苫盖，表面压盖砾石块的临时防护措施。施工道路在使用过程中应及时洒水防护。加强施工管理和临时防护措施，对于砂石料等容易流失的建筑材料应集中堆放，同时在其周边用装土麻袋进行拦护，预防被雨水冲走，减少水土流失。 管理措施： ①基础开挖形成的临时堆土按稳定边坡分层堆放，堆放高度控制在0.5m以下。 ②施工结束后及时进行地表恢复，并将临时堆土回覆，保留表土以便植被恢复。 ③施工组织设计严密，安排好开挖与基础回填的连接施工工序，尽量减少从开挖到回填的堆放时间。 ④按照规定的路面宽度进行砾石压盖，同时及时洒水。 ⑤严格管理和控制车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“—”字型作业法，尽量缩小扰动范围，保护原始地表，使新增水土流失得到有效控制，保护和恢复本区域的生态环境。 项目完工后，由施工单位对固体废物进行清扫、集中，拉至指定垃圾场进行处理，待场地全部清理完成后，经过1年的自然恢复期，地表可恢复到原始状态。 2 施工期废气防治措施 2.1 施工扬尘防治措施 （1）加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防止扬尘污染，运输采用带篷布的汽车运输，防止运输过程中物料散落造成扬尘。 （2）对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，道路及施工面集中且有条件的地方宜采取洒水抑尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。 （3）对裸露地面进行覆盖，施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废物就地焚烧。 （4）施工过程中，建设单位应当对裸土地进行覆盖，暂不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或遮盖。 通过落实上述措施，建设项目可有效控制施工期扬尘的产生，对周边环境影响较小。 2.2 设备燃油废气防治措施 （1）加强施工车辆运行管理与维护保养。 （2）使用满足《车用柴油》（GB19147-2016）标准的柴油，柴油机废气排放满足《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）及《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）。 3废水防治措施 （1）项目施工期间，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排，乱流污染道路、环境。 （2）施工废水排入沉淀池，经沉淀处理后用于施工道路洒水降尘。 （3）施工营地生活区设置移动卫生厕所，及时委托环卫部门处理。施工期产生的废水得到了有效地处理，无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。 4噪声防治措施 （1）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 （2）对动力机械设备进行定期维修、养护，避免设备因部件松动的振动或消声器的损坏而加大其工作时声级。 （3）遵守作业规定，减少碰撞噪声，减少人为噪声。 （4）施工设备应采用低噪声环保型设备。 本项目汇集站附近无声环境保护目标，周边较为空旷，施工设备产生的噪声通过落实上述措施后对周边环境影响较小，噪声满足《建筑施工噪声排放标准》(GB 12523-2025)中相应标准要求，在可接受范围内。 5固体废物防治措施 （1）施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，按国家和地方有关规定定期清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作；生活垃圾集中收集后运至就近的生活垃圾收集系统，委托当地环卫部门清运；包装袋由施工单位统一回收，综合利用。 （2）施工土方用于护坡或运至临近低洼处平整处理。 （3）施工完毕后及时对扰动地表进行平整恢复，以减少水土流失。 本项目施工期各固体废物均得到了合理处置，不会造成周边环境的污染。 6防沙固沙措施 （1）土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘。 （2）施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被。 （3）加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防止扬尘污染。 （4）施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。 （5）合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。 采取以上措施后，项目建设对区域内生态环境的影响较小。 7施工期的人员行为规范 （1）加强对管理人员和施工人员的教育，增强其环保意识，设置环保宣传牌。 （2）施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。 （3）生活垃圾集中收集、集中处理，不得随意丢弃。 8生态环境保护措施及预期效果 建设项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-1。 表5-1 施工期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施部位; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 施工前及时办理土地征用手续; 工程施工场所、区域; 开工前; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正; 已取得用地预审与选址意见书（用字第6504002025000036号）. 2; 尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围; 全部施工期; 施工单位; 划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围. 3; 开挖时要将植被生长较好，利于植被生长可分离的表层熟土分装在编织袋内，堆放在临时堆土场的周围，用于施工结束后基坑回填; 减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低. 4; 减少地表开挖裸露时间、避开雨天及大风天气施工、及时进行迹地恢复等. 5; 占地范围内清理平整，恢复地貌; 施工后期; 施工单位; 施工后做到工完料净场地清. 6; 加强宣传教育，设置环保宣传牌。; 全部施工期; 增强大家的环保意识，避免发生随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物，踩踏、破坏植被的现象. 7; 施工废水经沉淀池沉淀后用于施工现场降尘、喷洒，施工营地内设置移动卫生厕所，及时委托环卫部门处理。; 项目施工场所、区域; 全部施工期; 施工单位; 对周围水环境影响较小。. 8; 采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程，禁止夜间施工; 汇集站内; 全部施工期; 施工单位; 满足《建筑施工噪声排放标准》(GB 12523-2025)中的相应标准要求。. 9; 道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布（网）苫盖、禁止焚烧可燃垃圾; 工程施工场所、区域; 全部施工期; 施工单位; 对周边大气环境影响较小. 10; 生活垃圾运至就近垃圾转运站，委托当地环卫部门清运；施工土方回填、护坡、平整及迹地恢复；可用包装袋统一回收、综合利用; 固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1生态环境保护措施 运营期的生态环境保护措施如下： （1）进场道路需严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及运维人员的行走路线对征地范围外地表的碾压扰动。 （2）禁止汇集站运维人员对野生动植物进行滥捕、乱采和乱猎。 通过上述措施可减少项目运营期对周边生态环境的影响。 2废气防治措施 本项目运营期废气主要为职工生活产生的油烟，设置一台家用型抽油烟机（处理效率为60%），产生的油烟量极少，不会对大气造成影响。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）“表2 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率”中小型规模的限值要求。 3电磁环境保护措施 运营期电磁环境保护措施见“附录电磁环境影响专题评价”，通过落实相关措施，建设项目运营期汇集站的电磁场对周边环境影响较小，在可接受范围内。 4声环境保护措施 汇集站首选低噪声主变，合理布局站内电气设备及配电装置。 5废水防治措施 本项目运营期废水主要为运维人员产生的生活污水，站内设一处地埋式污水处理设施，处理达到排放标准后，排入中水蓄水池（容积50m3），用于设备清洗及地面浇洒，出水水质满足《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）中“农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值”B级标准。 6固体废物防治措施 本项目营运期产生的固体废物主要是生活垃圾、变压器废油、废弃的含油抹布和劳保用品以及废旧铅酸蓄电池等。 （1）本项目运维人员会在项目区短暂停留，产生的生活垃圾应及时清理，交由环卫部门统一清运至鄯善县生活垃圾填埋场进行处置，以最大限度地减少生活垃圾对环境的影响。 （2）废弃的含油抹布和劳保用品分类收集，暂存于危废贮存点，及时委托有资质的单位合理处置。 （3）废旧铅蓄电池先放置在危废贮存点暂时存放，再及时交由电池厂家回收并进行处置，对环境无不良影响。 （4）废变压器油属“HW08非特定行业 变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”，危废代码900-220-08，站内设置事故油池，项目产生的事故废油交由相关资质单位进行回收处理，不在站内储存。事故油池基础必须防渗，要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计、施工。 （5）危险废物的贮存设施必须按照《关于发布国家固体废物污染控制标准〈环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）〉（GB15562.2-1995）修改单的公告》中的标准要求设置警示标志。 （6）危险废物的贮存设施关闭后，必须采取措施消除污染。 （7）须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、产生日期、接收日期、接收单位名称等。 对于危险废物临时贮存容器，要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、施工。事故油池基础必须防渗，防渗层为至少等效于1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少等效于2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 危险废物贮存设施污染控制要求一般规定： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少等效于1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少等效于2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 危险废物贮存过程污染控制要求一般规定： ①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 ②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 ③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 ④具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 ⑤易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 ⑥危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 贮存设施运行环境管理要求： ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 本项目设置一处危废贮存点，面积47m2，位于升压站内南侧，贮存点采用分区防渗，防渗层为至少等效于1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少等效于2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 7环境风险防治措施 （1）变压器油泄漏 为做好防渗，变压器下方及周边、导流槽及事故油池为重点防渗区，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB/T18597-2023）中防渗要求：汇集站事故油池及贮油坑基础防渗要求防渗层为至少等效于1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少等效于2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。 本项目最大单台变压器油55t（约61.8m3），事故油池容积64m3，满足最大单台变压器100%排油量要求，变压器底部设地下钢筋混凝土拦油设施，容积大于主变压器油量的20%（大于12.5m3）；坑底设有排油管，能将事故油排至事故油池中，满足事故排油要求。事故油委托有资质的单位处置。按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50016－2014（2018版）要求，本项目各建筑物室内均配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器，室外均配置手推车式磷酸铵盐干粉灭火器，沙箱、沙袋，沙桶及铁锨等消防工具，以备站内发现火灾及时灭火使用。 变压器正常维修时变压器油收集方案：变压器正常使用过程中不存在对变压器的维修活动，如变压器存在故障，会委托专业维修单位（或变压器生产厂家）直接将变压器拉走维修，在维修前由维修单位将变压器油抽入专用储油罐，一并运至维修点。 （2）其他 ①废铅酸蓄电池存在于危废贮存点，危废贮存点要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、施工。 ②危废贮存点严格落实各项防火防爆措施，并加强日常巡视及实地巡查检修。 ③升压汇集站为禁烟区，设置“禁止烟火”的警示标志。 ④配备灭火器等应急救援保障设备及器材。 ⑤建设单位应设有消防设施布置图、互救信息等，并明确应急物资存放地点。 ⑥加强员工的安全意识。 ⑦建设单位应设有兼职的安全环保管理人员，通过技能培训，承担工程运行后的环保安全工作。落实各项安全管理制度、生产操作规则和事故应急计划及相应的应急处理手段。 在建设单位落实好本报告提出的风险防范措施的要求后，可降低环境风险事故的发生概率，事故能够得到有效控制，使其局限于项目区域，不会波及周边环境，本项目的环境风险处于可接受水平。 8生态环境保护措施及预期效果 建设项目运营期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-2。 表5-2运营期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施部位; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 定期进行巡视检查。; 建设项目生产运营场所、区域; 运营期; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正; 运营期巡检对生态环境影响很小. 2; 设置一台家用型抽油烟机（处理效率为60%）; 不会对大气造成影响. 3; 生活污水经地埋式污水处理设施处理，用于设备清洗和地面浇洒; 污水处理设施正常运行. 4; 汇集站首选低噪声主变，合理布局站内电气设备及配电装置; 汇集站场界声环境达标。. 5; 生活垃圾采用垃圾箱临时存放，定期由汽车运至就近垃圾转运站处置；建设事故油池1座，容积64m3；事故废油委托有资质的单位处置；废弃的含油抹布和劳保用品，暂存于危废贮存点，及时交由有资质的单位回收处理；废铅蓄电池交由原厂处置或有相应资质单位回收处理。; 各类固体废物能够妥善处置，事故油池容积满足事故排油需求，容量按100%最大单台变压器油量设计. 6; 建设项目环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测，有投诉时监测。; 监测结果达标. |
| 其他 | 1 环境管理内容 表5-3 环境管理汇总表 项目; 管理内容及要求. 环保管理机构设置; 新疆灿阳新能源发电有限公司. 环境管理内容; 1、制定环保管理规章制度和电磁环境事故应急预案，建立电磁影响安全管理档案。 2、监督管理检修固体废物和生活垃圾等进行定点收集处理，最大限度地保护项目区的周围环境。 3、生活污水经地埋式污水处理设施处理，用于设备清洗和地面浇洒；少量生活垃圾定期运至当地生活垃圾填埋场。 4、监督管理当发生事故产生废油，由相关资质的单位进行回收处理。 5、对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间。. 2 环境监测计划 为了及时了解工程运营过程中对生态环境产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，参照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020），对汇集站周围环境进行监测，见表5-4。 表5-4 环境监测计划表 监测 内容; 监测因子、频次、监测方法; 监测点位、监测要求、监管要求; 监测调查范围及执行标准. 电磁环境监测; 监测因子：工频电场、工频磁场 监测频次：竣工环保验收时监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测。 监测方法：根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）; 1、若有新增电磁环境敏感目标，电磁环境敏感目标处布点监测。 2、汇集站场界四周布点监测。 监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）。; 监测调查范围： 汇集站站界围墙外40m。 执行标准： 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）. 声环境监测; 监测因子：噪声 监测频次：竣工环保验收时监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测，主声源大修前后，建设单位组织开展监测。 监测方法：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）及《声环境质量标准》（GB3096-2008）。; 1、若有新增声环境保护目标，声环境保护目标处布点监测。 2、汇集站场界四周布点监测。 监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）。; 监测调查范围： 汇集站站界围墙外200m。 执行标准： 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区标准要求。《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。. 生态恢复监管; 工程占地导致原地形地貌发生变化，破坏了地表植被和自然景观，同时也会影响物种的多样性，破坏原有的生态系统。; 生态监管主要是定期对工程临时占地的植被恢复情况和水土流失控制情况进行调查统计，根据实际情况制定完善生态恢复计划，确保工程临时占地恢复原有地貌。; 监管范围：施工场地、施工道路等临时占地范围。 监管要求：各类临时设施拆除清理、地表平整、落实植被恢复措施，恢复原有地貌类型。. |
| 环保投资 | 建设项目的总投资为15000万元，其中环保投资约68万元，占总投资额的0.45%。环保投资明细见下表5-6。 表5-6 建设项目环保投资估算一览表 序号; 时段; 环境要素; 项 目; 金额（万元）. 1; 施工期; 固废; 施工垃圾处理; 3. 2; 气、声; 施工场地扬尘治理、噪声防治; 5. 3; 水; 沉淀池、环保公厕; 3. 4; 生态; 施工迹地恢复; 5. 5; 运营期; 危废; 事故油池及贮油坑; 15. 6; 危废贮存点; 5. 8; 水; 污水处理设施（地埋式污水处理设施、蓄水池）; 10. 9; 其他; 环保警示标牌等费用; 1. 10; 环评及竣工环境保护验收费用 （含监测）; 20. /; /; /; 合计; 68. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工扰动区地表进行平整，原地貌类型采用自然恢复措施 | 土地平整，不得随意扩大临时占地面积 | 严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及运维人员的行走路线对征地范围外地表原生植被的碾压扰动 | 生态环境水平不降低 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工期无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。 | / | 生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理，用于设备清洗和地面浇洒，对周边水环境无影响。 | 污水处理设施正常运行 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 生活污水经地埋式污水处理设施处理；危废贮存点、汇集站事故油池及贮油坑基础防渗为：防渗层为至少等效于1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少等效于2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s） | 污水处理设施正常运行；危废贮存点、事故油池及贮油坑防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求 |
| 声环境 | 采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程，禁止夜间施工 | 施工期噪声防治措施有效落实 | 汇集站首选低噪声主变，合理布局站内电气设备及配电装置。 | 汇集站场界噪声满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布（网）苫盖、禁止焚烧可燃垃圾。 | 施工期扬尘防治措施有效落实 | 站区厨房设置一台家用型抽油烟机（处理效率为60%）。 | 抽油烟机正常运行，不对大气环境造成影响。 |
| 固体废物 | 生活垃圾运至就近垃圾转运站处置；施工土方回填、护坡、平整及迹地恢复；可用包装袋统一回收、综合利用。 | 施工现场无遗留固体废物 | 生活垃圾采用垃圾箱临时存放，定期由汽车运至就近垃圾转运站处置；建设事故油池1座，容积64m3；事故废油委托有资质的单位处置；废弃的含油抹布和劳保用品，暂存于危废贮存点，及时交由有资质的单位回收处理；废铅蓄电池交由原厂处置或有相应资质单位回收处理。 | 各类固体废物能够妥善处置 |
| 电磁环境 | / | / | 汇集站按功能分区布置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。 | 汇集站运行时产生的电磁满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。 |
| 环境风险 | / | / | 变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑（大于12.5m3），贮油坑四周设挡油坎，高出地面100mm。坑内铺设卵石，坑底设有排油管，能将事故油排至事故油池中。事故油池容积约64m3，容量按100%最大单台变压器油量设计。 | 事故油池容积满足事故排油需求 |
| 环境监测 | / | / | 按监测计划进行环境监测。 | 确保电磁环境和声环境满足监测计划要求。 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目建设符合国家产业政策及相关规划要求，选址合理，项目周边无明显环境制约因素，本项目符合所在区域生态环境分区管控要求。建设项目在严格落实本次环评提出的环保措施的前提下，施工期和运营期排放的各类污染物对区域环境影响不大，能够满足达标排放限值的要求，生态环境影响可以接受。因此，建设项目的建设从环保角度上分析是可行的。

附录：电磁环境影响专题评价

目   录

1总则	52

1.1  项目规模	52

1.2  评价目的	52

1.3  评价依据	52

1.4  评价因子、评价等级、评价范围、评价方法	53

1.5  评价标准	54

1.6 环境敏感目标	54

2 电磁环境现状监测与评价	54

2.1 监测因子	54

2.2 监测方法及布点	54

2.3 监测单位及监测时间	54

2.4 监测仪器、监测条件	55

2.5 监测结果	55

3 电磁环境影响预测分析	55

3.1类比的可行性	55

3.2 工频电场、工频磁场类比监测	56

3.3 汇集站工频电场、工频磁场环境影响评价	57

4 电磁环境保护措施	58

5 电磁环境影响评价结论	58

1总则

1.1项目规模

本项目主要建设内容为：

新建一座220kV汇集站，主变规模为3×240MVA。

1.2评价目的

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的有关要求，为切实做好项目的环境保护工作，使输变电事业与环境保护协调发展，控制电磁环境污染、保障公众健康，新疆灿阳新能源发电有限公司委托我单位承担建设项目的电磁环境影响评价工作，分析说明建设项目建设运行后电磁环境影响的情况。

1.3评价依据

### 1.3.1国家法律法规及相关规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并实施）；

（3）《中华人民共和国电力法》（2018年12月29日修订并实施）；

（4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令〔2017〕682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行）；

（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令〔2020〕16号，2021年1月1日）；

（6）《中华人民共和国电力设施保护条例》（国务院第239号令，2011年1月8日起第二次修订，2011年1月8日起施行）；

（7）《电力设施保护条例实施细则（2024修订）》（2024年1月4日国家发展改革委令第11号第二次修订）；

（8）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号，2012年7月3日起施行）；

（9）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会，2024年2月1日起施行）；

（10）《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》（环办〔2012〕131号，2012年10月26日起施行）；

（11）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日实施）；

（12）《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》（政府令192号，2015年7月1日实施）。

### 1.3.2相关技术规范、导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）；

（3）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；

（4）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

（5）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）。

### 1.3.3技术文件和技术资料

《合盛电业（鄯善）有限公司吐鲁番市鄯善县210万光伏项目一号汇集站项目可行性研究报告》（中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司，2024年12月）。

1.4评价因子、评价等级、评价范围、评价方法

（1）评价因子

本项目为输变电类项目，运行过程中会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场，因此，选择工频电场和工频磁场作为本专题评价因子。

（2）评价等级

本项目新建220kV汇集站。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）评价工作等级划分原则，本项目汇集站变压器采用户外布置，其余电气设备均采用户内布置，对照表1-1，确定本项目汇集站电磁环境影响评价等级为二级。

表1-1        电磁环境影响评价工作等级划分原则

| 分 类 | 电压 等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 | 本项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 条件 | 工作 等级 |
| 交流 | 220kV～330kV | 汇集站 | 户内式、地下式 | 三级 | / | / |
|  |  |  | 户外式 | 二级 | 变压器户外布置 | 二级 |

（3）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），电压等级为220kV的输变电工程以汇集站站界外40m为电磁环境影响评价范围。

（4）评价方法

汇集站：类比法。

1.5评价标准

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），工频电场强度、工频磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求，具体见表1-2。

表1-2                 电磁环境控制限值

| 项目 | 频率范围 | 工频电场强度 | 工频磁感应强度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） | 0.025kHz～1.2kHz | 200/f | 5/f | f代表频率 |
| 220kV汇集站 | 0.05kHz（50Hz） | 4000V/m | 100μT | —— |

1.6环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象，包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。根据现场勘查，本项目电磁环境评价范围内无电磁环境敏感目标。

2 电磁环境现状监测与评价

2.1监测因子

工频电场、工频磁场

2.2监测方法及布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测办法（试行）》（HJ681-2013）。

布点原则：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）的要求，共设置1个现状监测点，距地面1.5m处监测。

2.3监测单位及监测时间

监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司

监测时间：2026年4月1日，11:44～11:47

2.4监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表2-1。

表2-1                监测仪器参数表

| 序号 | 监测项目 | 设备名称 | 仪器编号 | 校准证书编号 | 检定/校准机构 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频电场强度 工频磁感应强度 | LF-01和SEM-600 | G-0720和M-1007 | J202502254805-02-0001 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 2026.03.09～2027.03.08 |
| 2 |  | HT-91 风速仪 | 201904021223 | J202505052210-0006 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 2025.05.10～ 2026.05.09 |
| 3 |  | TY-2060 数字温湿度计 | 702167 | J202504094484-01-0004 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 2025.05.10～2026.05.09 |

监测条件：2026年4月1日：天气晴、相对湿度9%～12%、温度9℃～26℃、风速3.4m/s～3.7m/s。

2.5监测结果

监测结果，见表2-2。

表2-2电磁环境现状监测结果

| 监测点 |  | 工频电场强度V/m | 工频磁感应强度μT |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点 位编号 | 监测点位置 |  |  |
| 1# | 拟建220千伏汇集站站址中心 | 1.14 | 0.0750 |

由表2-2分析可知，监测点现状监测工频电场强度、工频磁感应强度监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的（工频电场强度≤4000V/m；工频磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值。

3 电磁环境影响预测分析

本项目新建220kV汇集站。汇集站电磁环境评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，汇集站电磁环境影响预测应采用类比监测的方式。

3.1类比的可行性

本次评价汇集站的电磁环境影响评价预测采用类比监测的方法进行，按照类似工程的主变规模、电压等级、布置形式等原则，考虑本项目主变容量3×240MVA，现以已运行的中广核220kV变电站作为类比对象，该变电站主变压器容量为3×240MVA，电压等级为220kV，为户外GIS布置形式。类比变电站与本项目汇集站主要技术参数对照，见表3-1。

表3-1　          主要技术指标对照表

| 主要指标 | 中广核220kV变电站 | 一号汇集站 |
| --- | --- | --- |
| 主变规模 | 3×240MVA | 3×240MVA |
| 电压等级 | 220kV | 220kV |
| 主变布置形式 | 户外布置 | 户外布置 |
| 220kV配电装置 | 户外GIS布置 | 户内GIS布置 |
| 运行工况 | 1#主变监测期间运行电压为239.73kV，电流为116.25A； 2#主变监测期间运行电压为238.96kV，电流为190.80A； 3#主变监测期间运行电压为239.28kV，电流为112.35A。 | / |
| 地理位置 | 哈密市伊州区 | 吐鲁番地区鄯善县 |
| 环境条件 | 干旱气候，荒漠戈壁 | 干旱气候、荒漠戈壁 |
| 占地面积 | 57697m2 | 14874m2 |
| 总平面布置 | 变电站分为生活区、办公区和变电区三个部分，生活区位于站区西北侧，办公区位于站区西南侧，变电去位于站区东侧，变电站主变位于变电区中心位置。 | 主变压器及35kV配电装置室区域在变电站北侧，220kV配电装置区布置在站址南侧区域，主变布置在站址中间，无功补偿装置布置在站区的东部。 |

由表3-1对比分析，选取的类比变电站与本项目汇集站电压等级、主变规模、主变布置形式以及220kV配电装置一致，气候环境条件基本一致，类比变电站占地面积大于本项目汇集站，监测期间类比变电站运行正常，类比可行。

## 3.2工频电场、工频磁场类比监测

### 3.2.1监测因子

工频电场、工频磁场

### 3.2.2监测方法、监测布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

监测布点：中广核220kV变电站四周围墙外5m处共布置4个测点，以东侧围墙外10m处为起点，沿垂直于围墙方向按间隔5m布点，共布置9个测点。

### 3.2.3监测单位及监测时间

监测单位：乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司

监测时间：2022年1月18日。

### 3.2.4监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表3-2。

表3-2                   监测仪器参数表

| 序号 | 监测项目 | 设备名称 | 设备编号 | 检定单位/证书编号 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频电场强度 | SEM-600/LF-04 | XCJC-YQ-006 | 中国测试技术研究院校准字第202112002163 | 2021.12.13～2022.12.12 |
| 2 | 工频磁感应强度 |  |  | 中国测试技术研究院校准字第202112004586 | 2021.12.16～2022.12.15 |

监测条件：天气晴、相对湿度18%、温度-3℃、风速1.3m/s。

### 3.2.5 监测结果

监测结果见表3-3。

表3-3           类比变电站工频电场、工频磁场测试结果

| 序号 | 测点位置 | 工频电场强度 （V/m） | 工频磁感应强度 （μT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中广核220kV升压站南侧围墙外5m处 | 48.2 | 0.012 |
| 2 | 中广核220kV升压站东侧围墙外5m处 | 58.6 | 0.41 |
| 3 | 中广核220kV升压站北侧围墙外5m处 | 867 | 1.74 |
| 4 | 中广核220kV升压站西侧围墙外5m处 | 37.3 | 0.29 |
| 5 | 中广核220kV升压站东侧围墙外10m处（断面监测） | 45.0 | 0.34 |
| 6 | 中广核220kV升压站东侧围墙外15m处 （断面监测） | 37.5 | 0.030 |
| 7 | 中广核220kV升压站东侧围墙外20m处 （断面监测） | 31.4 | 0.022 |
| 8 | 中广核220kV升压站东侧围墙外25m处 （断面监测） | 25.5 | 0.026 |
| 9 | 中广核220kV升压站东侧围墙外30m处 （断面监测） | 20.1 | 0.023 |
| 10 | 中广核220kV升压站东侧围墙外35m处 （断面监测） | 17.5 | 0.014 |
| 11 | 中广核220kV升压站东侧围墙外40m处 （断面监测） | 13.5 | 0.015 |
| 12 | 中广核220kV升压站东侧围墙外45m处 （断面监测） | 7.20 | 0.010 |
| 13 | 中广核220kV升压站东侧围墙外50m处 （断面监测） | 3.53 | 0.006 |

根据表3-3中广核220kV升压站工频电场、工频磁场测试结果可以看出，变电站围墙外5m工频电场强度为37.3V/m～867V/m，工频磁感应强度为0.012μT～1.74μT，中广核220kV变电站工频电场、工频磁场断面监测测试结果显示随距离增加呈现衰减趋势，变电站围墙外10m～50m，工频电场强度为3.53～45.0V/m，工频磁感应强度为0.006～0.34μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定公众曝露控制限值：工频电场强度4kV/m，工频磁感应强度100μT。

## 3.3汇集站工频电场、工频磁场环境影响评价

根据类比测量结果进行分析，类比工程工频电场强度以及工频磁感应强度低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中控制限值要求，类比工程与本项目汇集站电压等级等主要参数基本一致。由类比分析数据可知，本项目220kV汇集站建成运行后，能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定公众曝露控制限值：工频电场强度≤4000V/m，工频磁感应强度≤100μT。

4 电磁环境保护措施

（1）合理布局站内电气设备及配电装置。

（2）对员工进行电磁环境影响基础知识培训，在检查带电维修过程中，尽可能减少人员暴露在电磁场中的时间。

（3）设立警示标志，禁止无关人员进入汇集站或靠近带电架构。

（4）制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。

5 电磁环境影响评价结论

根据类比监测方式预测结果进行分析，本项目汇集站建成投运后，对汇集站周围环境产生的电磁影响在可接受范围，汇集站电磁环境影响能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz时的电场强度≤4000V/m、磁感应强度≤100μT的公众曝露控制限值要求。

综上所述，本项目建成运行后产生的工频电场、工频磁场能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）控制限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。