
建设项目环境影响报告表

	项目名称：
	中核吐鲁番托克逊220千伏升压汇集站工程

	建设单位（盖章）
	托克逊汇能新能源发电有限公司

	编制日期：
	二〇二六年四月


中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	中核吐鲁番托克逊220千伏升压汇集站工程

	项目代码
	2507-650422-04-01-110719

	建设地点
	新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县小草湖风区通盖风场

	国民经济

行业类别
	电力供应D4420
	建设项目

行业类别
	五十五、核与辐射161 输变电工程

	建设性质
	■新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	■首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	吐鲁番市发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	吐市发改能交〔2026〕69号

	环保投资占比（%）
	
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	☑否

□是：
	占地面积
	2.532公顷

	专项评价设置情况
	根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）附录B要求：输变电建设项目环境影响报告表应设电磁环境影响专题评价。本工程属于编制环境影响报告表的输变电工程，因此设置电磁环境影响专题评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令2023年第7号），本项目属于鼓励类项目“四、电力2.电力基础设施建设”，符合产业政策。
2、与“三线一单”符合性分析
① 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析
项目建设符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的相关要求。
②与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》符合性分析
本项目选址位于吐鲁番市托克逊县小草湖风区通盖风场，属于托克逊县一般生态空间（环境管控单元编码ZH65042230001），符合《吐鲁番市生态环境分区管控动态更新成果》中生态环境准入清单要求。
3、其他符合性分析
3.1与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析
本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求。
3.2《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性分析
本项目建设符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中相关技术要求



二、建设内容

	建设内容
	1、项目由来及衔接性简介

托克逊县新能源资源丰富，适宜建设大中型风电场和光伏电站。为充分利用当地的风能资源，改善电力系统的能源结构，实现电力供应的多元化，本工程新建1座70MW风电场，安装14台7.5MW、21台10MW、35台11MW的风力发电机组。配套新建1座储能电站，1座220kV升压汇集站。（本项目配套1座70MW风电场及配套新建1座储能电站已完成环评编制并于2026年3月4日取得批复吐市环监函〔2026〕32号，本次不涉及外部输变线路和建设，该部分内容另行委托开展环评）。
本项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县小草湖风区通盖风场。新建1座220kV升压站。

	
	2、项目基本组成
本项目基本组成见表2-2。

表2-2  项目建设内容一览表
工程组成
工程内容
主体工程
本工程建设1座220kV升压汇集站，总用地面积12190平方米，规划建设3台240MVA主变，主变选用三相三绕有载调压变压器。本工程不包含线路工程。
辅助工程（管理站）
管理站房
建筑面积2855平方米，地上二层，框架结构
附属用房
建筑面积477.10平方米，地上一层，框架结构

门卫室
建筑面积40.60平方米，地上一层，砖混结构

水泵房
建筑面积271.50平方米，地上一层，地下一层，框架结构。（带生活水箱、消防水池）

临时工程
项目施工临时生产生活区布置在永久用地范围内，不新增占地。
公用工程
供电

220kV汇集站设置两路站用电源，分别取自220kV汇集站1#、2#主变低压侧35kV母线。220kV汇集站配置2台 SC14-800/35节能型干式变压器，站用变压器按反措要求采用独立预制舱布置。两路电源采用互为备用的运行方式，站用变高压侧均采用电缆进线，低压侧采用密集母线与低压进线柜连接。

220kV汇集站设置1台315kVA施工变压器，前期为施工负荷提供电源，施工结束后接入低压柜预留回路，作为 220kV 汇集站备用电源，满足升压汇集站220千伏线路检修或故障造成全站失压失去站用电时管理区用电负荷及应急检修负荷需求。
供水

附近乡镇拉运
供热

采用电采暖
环保工程
废气

施工区定期洒水降尘，运输车辆严禁超载，限制车速，运输时采用篷布遮盖。食堂油烟废气经油烟净化器处理后通过排烟管道引至食堂楼顶排放。
废水

项目建设前先建设污水处理设施，施工期及运营期生活污水经地埋式一体化处理后可满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275-2019）中表2农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值（日均值）A级标准。

营运期生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，可满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275-2019）中表2农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值（日均值）A级标准。
噪声

选用低噪声设备，采取隔声、减振措施，加强高噪声设备管理，合理安排施工时间。
固废

生活垃圾收集后统一运至环卫部门指定生活垃圾转运站处置。
危险废物主要为变压器事故废油；

UPS备用电源，需定期检查电池容量，大约3-4年进行更换，产生废铅蓄电池，暂存危废暂存库，及时交由资质单位处置。
事故废油为变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，不在站内长时间储存
环境风险
本项目升压站设置一座57.18m3事故油池，并进行防渗处理，可使变压器在发生事故时，壳体内的油经过铸铁管排入事故油池，防止变压器油随意乱排造成对环境的污染。

3、主要设备和材料
项目主要设备见表 2-3。
表2-3  电气主要设备一览表
序号
设备名称
形式及主要参数
备注
主变压器
1
采用3×240MVA主变，主变采用三相双绕组自冷型有载调压升压变压器，电压比 242±8×1.25%/36.5kV，接线组别为YN，d11，阻抗电压U=16%。

/
220kV配电装置
1
GIS
断路器
252kV、4000A、50kA
/
电流互感器
出线间隔：2000-4000/1A
5P30/5P30/5P30/5P30，5P30/5P30/0.5/0.2S
15VA（计量采用5VA）
主变间隔：800-1600/1A
5P30/5P30/5P30/0.2S，5P30/5P30/5P30/0.5
15VA（计量采用5VA）
母联间隔：2000-4000/1A
5P30/5P30/0.5，5P30/5P30/0.5
15VA
/
隔离开关
252kV、4000A、50kA/3s
/
接地开关
252kV，50kA/3s
/
电压互感器
252kV，
（220/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/0.1kV
0.2/0.5（3P）/3P/3P级

母线型
2
避雷器
氧化锌，204/532W，10kA
附在线监测装置
/
3
电压互感器
252kV，
（220/√3）/（0.1/√3）/0.1kV，0.5（3P）/0.5（3P）
线路型
35kV 配电装置技术参数表
1
断路器
真空断路器、40.5kV，3150A，31.5kA
主变进线

真空断路器、40.5kV，1250A，31.5kA
电缆馈线

真空断路器、40.5kV，1250A，31.5kA
站用变馈线

真空断路器、40.5kV，1250A，31.5kA
接地变馈线

SF6断路器、40.5kV，2500A，31.5kA
SVG馈线

2
电流互感器

35kV穿心式电流互感器
40.5kV，2500/1A，
5P30/5P30/5P30/5P30/0.5/0.2s
主变进线

35kV穿心式电流互感器
40.5kV，600～1000/1A，
5P30/5P30/5P30/0.5/0.2s
电缆馈线

35kV穿心式电流互感器
40.5kV，100-1000/1A，100/1A
5P30/5P30/5P30/0.5/0.2s
站用变馈线

35kV穿心式电流互感器
40.5kV，100～1000/1A，100/1A
5P30/5P30/5P30/0.5/0.2s
接地变馈线

35kV穿心式电流互感器
40.5kV，1000/1A，
5P30/5P30/5P30/0.5/0.2s
SVG馈线

3
电压互感器
插拔式，全绝缘
35/√3：0.1/√3：0.1/√3：0.1/3kV
0.2/0.5（3P）/3P/3P
35kV母线
4、劳动定员及工作制度

劳动定员：本项目工作人员设置30人，实行两班倒班工作制。

工作制度：本项目年工作365天。

5、公用工程
5.1供水
项目用水主要为工作人员生活用水，由附近乡镇进行拉运。

项目劳动定员为30人，参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，生活用水以50L/（d·人）计，年工作365天，则生活用水总量为1.5m3/d（547.5m3/a）。
5.2排水

本项目废水来源为职工生活污水，废水量为用水量的80%，废水产生量为1.2m3/d（438m3/a），通过地埋式一体化污水处理设施处理后可满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275-2019）中表2农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值（日均值）A级标准。

5.3采暖

采暖：项目冬季值班区生活供热采取电采暖的方式。

6.1、升压站平面布置
220kV升压汇集站布置在风电场址规划A区域中间位置。管理区、220kV升压站、储能电站自南向北布置。南北向长305m，东西向长126米，总征地面积38430m2，总建设用地面积30702m2。用地四周均为2.5m高实体围墙，储能电站与升压站以实体围墙分隔并设连通口、升压站与管理区以铁栅栏围墙分隔并设连通口。

6.2、电气设备平面布置

主变户外布置在生产区中间。主变压器南侧设置东西向直通的主变压器运输道路，主变压器和35kV配电装置室四周设置环形道路，站内主道路宽5.0m，可满足大型车辆进出站的运输要求。
220kV配电装置布置在生产区南侧，向南出线；110kV配电装置布置在生产区北侧，向北出线；35kV配电装置布置在主变西侧，采用电缆向西出线。SVG设备、接地变设备布置于主变西侧。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工总布置

1.1施工期工艺流程及产排污环节
项目施工期间的基础工程、主体工程、设备安装等建设过程中会产生扬尘、噪声、固体废物、施工废水和废气等污染物，其排放量随施工期的内容不同而有所变化。施工期工艺流程及产污情况见下图。


[image: image1.emf]场地平整 基础工程 辅助工程 设备安装 工程验收 运行使用

施工废水 、 建筑垃圾

噪声 、 扬尘 、 建筑垃圾 噪声 、 固体废物

图2-1  施工期土建工程工艺流程图
施工期产排污环节：
施工期造成的环境污染主要是噪声、粉尘、建筑垃圾、施工废水等。

工程施工期的主要环境影响因素有：施工噪声、施工废气、施工废污水、施工固体废物、生态影响等。

①噪声：设备安装、吊装过程中产生一定的机械噪声。升压站建设过程中、运输车辆的交通噪声，建筑物基础挖掘、浇筑、管沟挖掘等装卸机、挖掘机等、工程机械产生的机械噪声。

②废气：建筑材料堆存、地基挖掘、管沟填挖土方、土方转运等产生的扬尘，对施工道路及时洒水抑尘，车辆运输进出工地产生的二次扬尘和施工机械、施工车辆产生的尾气，对临时土方或建筑材料采取苫盖措施，避免扬尘。

③废水：车辆冲洗废水、基础养护废水等生产废水，施工人员产生的生活污水。

④固体废弃物：主要为建筑垃圾、弃土弃渣、废材料、废包装材料、施工人员生活垃圾。

⑤在施工、安装及检修过程中，各类车辆须在场内修建的施工便道上行驶，避免随意到处碾压，严禁随意开辟便道、破坏区域内植被。

1.2运营期工艺流程及产排污环节


[image: image2.emf]220kV

升压汇集站 风电场电能输入 电能输出

噪声 、 固体废物 、 工

频电场 、 工频磁场

图2-2 运营期工艺流程图

运营期产排污环节

①电磁环境：升压站运行过程中产生的工频电场、工频磁场；

②废气：食堂油烟；

③噪声：升压站主变压器等电气设备产生的噪声；

④固体废物：升压站产生的废变压器油，值班人员产生的生活垃圾；

⑤废水：值班人员产生的生活污水。

	与原有项目有关的环境问题
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、大气环境质量现状与评价

本次评价采用新疆维吾尔自治区生态环境厅2025年1月16日发布的《2024年12月和1-12月全区环境空气质量状况及排名》表4“吐鲁番市环境空气质量数据”，作为本项目数据来源，数据汇总见下表。

表3-2  区域空气质量现状评价表   单位：μg/m3
污染物

年评价指标

现状浓度

标准值
占标率%

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

6
60
10
达标

NO2
年平均质量浓度

30
40
75
达标

PM10
年平均质量浓度

150
60
250
超标

PM2.5
年平均质量浓度

48
30
160
超标

CO

24h平均95百分位数

800
4000
20
达标
O3
最大8h第90百分位数

99
160
61.8
达标

《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。

根据上表可知，PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限值，因此，项目所在区域为环境空气质量不达标区域。

对于环境空气质量不达标区《大气环境不达标区域削减方案》，根据生态环境部办公厅出具的《关于将巴音郭楞蒙古自治州、吐鲁番市、哈密市纳入执行<环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）>差别化政策范围的复函》（环办环评函〔2020〕341号），同意实施环境影响评价差别化政策，新建项目可不提供颗粒物区域削减方案。
2、地表水环境现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定：水环境影响评价工作等级的确定，按照建设项目的影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，项目为三级B，可不开展地表水环境影响评价。

3、声环境现状调查与评价

依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目声环境现状调查和评价参照《环境影响评价技术导则 噪声》（HJ2.4-2021）要求执行，升压汇集站周边50米范围内不存在声环境保护目标，但为寻求拟建厂址噪声本底值，对拟建厂址四周进行声环境现状监测。
4、地下水环境现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610--2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A地下水环境影响评价行业分类，本项目属于E电力34其他能源发电，环评类别为报告表，地下水环境影响评价项目类别为IV类。依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，地下水与土壤环境原则上不进行现状调查。

5、电磁环境现状调查与评价

委托乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司于2026年3月19日对本项目所在区域的电磁环境进行了现状监测，在拟建升压汇集站站址中心布置1个电磁环境监测点。

根据监测结果，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表1中“公众暴露控制限值”中工频电场强度控制限值为4000伏/米；磁感应强度控制限值为100微特斯拉）的要求，具体数据详见电磁环境影响专题评价。
生态环境现状调查与评价

本项目配套1座70MW风电场及配套新建1座储能电站已完成环评编制并于2026年3月4日取得批复吐市环监函〔2026〕32号，本次生态环境现状调查直接引用环评数据。
6.1主体功能区规划

项目位于吐鲁番市托克逊县，根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本项目所在区域属于国家级农产品生产区，属于限制开发区域，农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障农产品安全以及永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化与城镇化开发的区域；重点生态功能区，即生态系统脆弱或生态功能十分重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为前提条件，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的区域。

本项目不在城镇开发边界范围内，不涉及占用生态保护红线范围，不涉及占用永久基本农田。本项目已取得吐鲁番市自然资源局建设项目用地预审与选址意见书，证号用字第6504002026000006号，可以开展项目建设。
6.2生态环境功能区划

表3-2  项目区域生态功能规划

生态功能分区

生态区

Ⅲ 天山山地温性草原、森林生态区
生态亚区

Ⅲ3 天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区
生态功能区

49．天山南坡东段土壤侵蚀敏感生态功能区
主要生态服务功能

荒漠化控制、土壤保持
主要生态环境问题

草原过牧退化、土壤侵蚀
主要生态敏感因子、敏感程度

生物多样性及其生境、土壤侵蚀中度敏感
主要保护目标

保护草地、保护零星河谷林和山地林
主要保护措施

草地退牧、森林禁伐
适宜发展方向

维护自然生态平衡，发挥综合生态效益
6.3 生态系统类型

项目所在地生态系统类型为草地生态系统。

6.4 植被现状

项目所在地区域主要植被为针茅。
本项目不涉及国家重点保护野生植物名录、新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录中所列重点保护野生植物种类。

6.5 动物现状

由于极端干旱的大陆性气候控制下的严酷荒漠自然环境条件，致使评价区所属动物区系的野生动物种类组成贫乏，组成简单，分布于该区的动物以北方型耐寒种类和中亚型耐旱种类为主。根据现状调查和有关资料，工程区域野生动物以干旱荒漠区的爬行类、鸟类及啮齿类为主，本项目区域内主要有荒漠麻蜥、小家鼠、沙鼠、蜥蜴、草兔等。鸟类有平原鹩、凤头百灵、漠即鸟、漠雀等。

项目区内无国家及自治区级野生保护动物，无国家及自治区保护的珍稀、濒危物种分布。

6.6 土壤现状

根据收集的资料及现状调查，项目所在地区域土壤类型为棕钙土。

6.7 土地利用现状

参照全国土地利用现状调查技术规程、全国土地利用现状分类系统及当地土地利用资料，根据有关资料，项目所在地区域土地利用现状为天然牧草地。

	环境保护目标
	1、声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），升压站厂界外200m范围内无声环境保护目标。

2、电磁环境
根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），电磁环境保护目标为升压汇集站边界外两侧各30m区域内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。根据现场勘查，本项目升压汇集站影响区域内无电磁环境保护目标。

3、大气环境

本项目升压站厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。

4、水环境

项目区500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目地下水环境保护目标为项目区500米范围内潜水含水层。

5、生态环境
根据对工程所在区域的现场踏勘，生态环境保护目标为升压站边界外500m范围内，本工程评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）中定义的重要物种、生态敏感区及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等，因此本项目不涉及生态保护目标。

	评价

标准
	1 环境质量标准
（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准；

（2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准；

（3）执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1标准，根据该标准规定，0.025kHz～1.2kHz频率范围，电场强度公众曝露控制限值为（200/f）V/m，根据计算得出频率50Hz的电场强度控制限值为4kV/m，因此本评价以4kV/m作为电场强度评价标准；磁感应强度公众曝露控制限值为（5/f）µT，根据计算得出频率50Hz的磁感应强度控制限值为100µT，因此本评价以100µT作为磁感应强度的评价标准。
2 污染物排放标准

2.1废气排放标准

运营期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB1843-2001）中的标准限值

表3-3   饮食业油烟排放标准
污染物名称
油烟
规模
小型
中型
大型
最高允许排放浓度（mg/m3）
2.0
净化设施最低去除效率（%）
60
75
85
2.2废水排放标准

本项目生活污水排入一体式地埋式污水处理设施处理满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275-2019）表2中A级标准后用于生态恢复。

表3-4  农村生活污水处理设施排放限值   单位：mg/L

污染物

A级

pH值

6-9

化学需氧量

60
悬浮物

30
粪大肠菌群MPN/L

10000
蛔虫卵个数个/L

2

2.3噪声排放标准

本项目施工期施工厂界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表3-5。

表3-5  噪声排放标准

项目
时段
标准值
单位
标准来源
施工期噪声
昼间
70
dB（A）
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中标准要求

夜间
55
营运期噪声

昼间

60
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求
夜间

50
2.4固体废物

生活垃圾及时清运，合理处置，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。

	其他
	总量控制指标：

本项目为输变电工程，根据国家现行总量控制要求，考虑本项目的排污特点，确定本项目不设总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目施工内容主要包括土方施工、建筑施工、设备安装等。施工期间将产生施工扬尘、施工废水、施工噪声和一定量的建筑垃圾，并可能对区域生态环境产生一定程度的负面影响。（本次所用混凝土由风电场施工建设两条预拌混凝土生产线，已在《中核托克逊县70万千瓦风电项目（重大变动重新报批）环境影响报告表》（吐市环监函〔2026〕32号）进行分析，本次不再重复分析）项目施工期环境影响及污染物控制措施如下：

1、施工期大气环境保护措施

施工期主要废气为项目施工开挖扬尘、施工机械设备和运输车辆产生的废气，其污染因子为粉尘、NOx。施工材料、挖掘土石方的露天堆存，在大风天气产生扬尘，对区域环境空气造成一定影响。为降低施工期扬尘、车辆尾气等影响。

需采取以下措施：

（1）施工工地周边百分百围挡。施工工地周边应采取1.8m固定围挡，应对围挡落尘定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。

（2）施工器械、建筑材料按固定场分类停放和堆存，采取密闭存放或覆盖并采取喷淋措施或其他抑尘措施。

（3）施工工地现场、出入口地面应采用硬化处理，本次评价要求设置车辆冲洗台以及配套的排水、沉淀设施，冲洗设施到位；车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。

（4）合理安排施工计划，施工场地、施工道路扬尘应采取洒水和及时清扫等抑尘措施，大风天气禁止施工。

（5）从事散装货物运输的车辆，特别是运输渣土、建筑材料等易产生扬尘物料的车辆，必须加盖篷布，防止散落而形成尘源。

（6）现场设置洒水车、雾炮降尘器等，保障施工作业、路面等有效降尘。

（7）施工单位应指定专人对进出工地的运输车辆进行检查，确保符合运输车辆密封要求。

2、施工噪声影响分析

施工期噪声源主要为项目施工过程挖掘机、推土机等施工机械设备、装卸车辆、物料运输车辆运行产生的噪声。为降低噪声的影响，需采取以下措施：

（1）设备选型上应采用低噪声设备，应加强对动力机械设备进行定期的维修、保养。

（2）合理安排施工计划，禁止同时使用高噪声设备，应避免同时使用大量高噪声设备施工，高噪声机械施工时间要安排在日间，禁止夜间施工。如需夜间施工的，需向生态环境部门进行备案，说明施工工段，影响时间。

（3）避免在同一施工地点同时安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。使用高噪声设备，严格控制强噪声施工机械作业时间，并安置于单独工棚内，项目区周边设置围挡。

（4）加强施工现场运输车辆出入的管理，进场禁止鸣笛，不得随意扔、丢、抛、倒，减少金属件的碰击声。

3、施工废水影响分析

施工期废水主要为混凝土养护废水，其污染因子为泥沙悬浮颗粒物；施工人员产生的生活污水。为减少施工期废水的影响，需采取以下措施：

（1）使用风电场施工区混凝土，现场不设置搅拌站及机修间。

（2）施工区修建临时沉淀池，底部采用混凝土防渗，施工废水经沉淀池处理后，回用于混凝土养护工序，循环使用不排放，施工结束后拆除临时沉淀池，并平整土地。

（3）施工人员生活污水排入施工营地地埋式一体化污水处理设施，用于周边生态恢复。

通过以上措施可保证施工期废水无乱排现象，生活污水得到合理处置，并随着施工期的完成而消除。

4、固体废物影响分析

施工期固废主要为施工建筑垃圾和弃土弃渣，施工人员产生的生活垃圾。

（1）施工及管线工程现场产生的建筑垃圾、弃土弃渣应及时清运，运至建筑垃圾填埋场统一处理；施工过程中产生的废材料、废包装材料等分类收集，综合利用，合理处置。

（2）施工期生活垃圾采取定点放置垃圾箱集中收集，依托环卫系统清运处理。

	运营期环境影响和保护措施
	在运行期，输变电工程的作用为变电和输电。在变电站内通过变压器将电能调变至一定电压等级，然后通过导线输送至其他变电站或用户。变电和送电过程中，只存在电压的变化和电流的传输现象，没有其他生产活动存在，整个过程中无原材料、中间产品、副产品、产品存在，也不存在产品的生产过程。电荷或者带电导体周围存在电场，有规则运动的电荷或者流过电流的导体周围存在着磁场，因此，输变电工程在运行期由于电能的存在将产生工频电场、工频磁场以及电磁性噪声。

本工程仅为升压汇集站工程，不包含线路输出工程。

1、电磁环境影响和保护措施
经类比监测分析，项目投入运行后，220kV升压站四周围墙外工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的电场强度4kV/m、磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求。
电磁环境影响预测与评价详见电磁环境影响专项评价。
2、大气环境影响和保护措施

本项目为升压汇集站建设项目，生产营运过程中无废气产生。本项目废气主要为职工食堂产生的油烟。

本项目食堂就餐人数约30人/餐，消耗动植物油以30g/人·d计，则食堂年消耗食用油0.328t/a。食物烹饪、加工过程中产生油烟废气，油烟的产生量按食用油的3%计算，则食堂油烟产生量约0.010t/a。

本项目食堂灶头上部要求安装排风罩，并配套安装1台油烟净化装置，净化效率60%。排风罩总风量2000m3/h，每天按运行4h计算，则油烟排放浓度1.233mg/m3，排放量为0.004t/a。可以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型油烟最高允许排放浓度2mg/m3限值的要求。同时，根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求，本项目油烟废气经油烟净化器处理后通过排烟管道引至食堂楼顶排放。

3、水环境影响及保护措施

本项目建成投运后，废水主要包括升压汇集站职工生活污水。工程建成后运行人员30人，生活用水量年耗水量约1.5m3/d（547.5m3/a），生活污水产生量按日用水量的80%计，生活污水产生量约1.2m3/d（438m3/a），生活污水含有污染物主要为CODCr、BOD5、SS、氨氮等，生活污水排入项目区地埋式一体化污水处理设施处理，处理规模为5m3/d。
项目地埋式污水处理工艺为：格栅+调节池+初沉池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池处理后可满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275-2019）中表2农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值（日均值）A级标准。
生活污水处理浓度及排放情况表见表 4-3。
表4-3  废水主要污染物及排放情况

排放源

排水量（m3/a）

污染物
排放浓度（mg/L）

排放量（t/a）

采取措施

生活污水
438
COD
50
0.022
隔油池+地埋式一体化污水处理设施（5m3/d）
BOD5
40
0.018
SS

25
0.011
NH3-N

8
0.004
生活废水经隔油池+地埋式一体化污水处理设施收集处理后，满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准，用于生态恢复。

4、声环境影响及保护措施

4.1噪声预测模式

噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声级产生衰减。
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），评价步骤为：

①建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源、线声源，或者面声源。本项目将220kV升压站中心设置为坐标原点，将主变压器、SVG简化成点声源。
②根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播等条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算各声源单独作用在预测点时产生的A声级，本次预测在站界外1m处设置接受线，取接受线上最大值作为站界贡献值。
③模式基本计算公式 
户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在环境影响评价中，应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级（如实测得到的）、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。
Lp（r）=Lp（r0）+Dc-（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc）
上式中： 
Lp（r）——距声源（r）处的 A 声级，dB。 
Lp（r0）——参考位置（r0）处的 A 声级，dB。
Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB。

Adiv——声源几何发散引起的 A 声级衰减量，dB。

Aatm——空气吸收引起的A 声级衰减量，dB。

Abar——声屏障引起的 A 声级衰减量，dB。

Agr——地面效应引起的A 声级衰减量，dB。

Amise——其他多方面效应引起的A声级衰减量，dB；本项目升压站内无其他工业或房屋建筑群，该值忽略不计。

●几何发散衰减（Adiv） 
本项目升压站的点声源的几何发散衰减计算公式：
Adiv=20lg（r/r0）
●屏障引起的衰减（Abar）
位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。

本项目升压站内起到主要声屏障作用的是升压站的围墙，围墙高度为2.5m。

●指向性校正（Dc）
点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度。本项目声源无明显指向性，故Dc。取0。

●大气吸收引起的衰减（Aatm）
大气吸收主要受环境温度、湿度影响较大，不确定因素较多。由于本项目升压站声源离升压站厂界距离较近，受周围环境影响不大，大气吸收引起的衰减可以忽略不计，Aatm取 0。

●地面效应衰减（Agr）
本项目升压站场地内基本是坚实地面，地面效应衰减可以忽略不计，Agr取0。
●取其他多方面原因引起的衰减（Amise）
在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正，其他多方面原因引起的衰减可以忽略不计，Amise取 0。

考虑到声环境传播衰减受到外界环境影响的不确定性，环境影响评价采用保守预测，在声环境影响评价中，升压站厂界环境噪声排放预测中考虑几何发散衰减、屏障引起的衰减屏蔽。
●对某一受声点受多个声源影响时，有：

[image: image3.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

=

å

10

/

10

1

i

n

lg

10

p

LA

L


上式中：
Lp——为几个声源在受声点的噪声叠加，dB。
LA——为单个声源在受声点的A声级，dB。
4.2噪声源参数
本项目运行噪声源主要来自主变压器和SVG散热风机等声源设备。项目采用1台容量为3×240MVA主变，根据《变电站噪声控制技术导则》（DL/T 1518-2016）附录B，220kV油浸风冷式主变压器声压级为67.9dB（A）。根据设计单位提供资料，1#SVG成套装置声压级为75dB（A）。本项目主要噪声源见表4-4。
表4-4  主要噪声源及治理措施

设备名称
空间相对位置/m
声压级/距离声源距离/（dB（A）/m）
声源控制措施
运行时段
X
Y
Z
1#主变压器
-14.31
18.26
1
67.9/1
低噪声设备、距离衰减、围墙隔声
昼夜
2#主变压器

-6.8
3.62
1
75/1
3#主变压器

2.58
-11.4
1
75/1
1#SVG成套装置

9.71
54.29
1
75/1
2#SVG成套装置

-1.92
47.91
1
75/1
3#SVG成套装置

-18.07
40.03
1
75/1
4#SVG成套装置

-33.46

31.4
1
75/1
5#SVG成套装置

-59.36
16.76
1
75/1

调相机
-30.45
-5.77
1
85/1
4.3预测结果

按照噪声预测模式，结合噪声源到各预测点距离，通过计算，确定本项目投入运行后对四周站界的预测值。噪声预测值等声级线图见下图4-1。
[image: image4.png]IR}
=
—

80.00
75.00
70.00
65.00
60.00
55.00
50.00
45.00
40.00
35.00 L
30.00 7 ﬁ?—éﬁ@f
TEXIE

fE$skY)

RUB

R

AR

]
]
]
]
]
]
=
-
==
1
-
]
o
o





图4-1  噪声预测值等声级线图
噪声预测计算结果见表4-5。

表4-5  噪声影响预测值

点位
预测时段
背景值（dB（A））
贡献值（dB（A））
叠加值（dB（A））

标准值

超标和达标情况
东厂界
昼间
41
36.35
42.28
昼间60dB（A）；夜间50dB（A）

达标
夜间
39
36.35

40.89
达标
南厂界
昼间
41
29.77
41.32
达标
夜间
40
29.77

40.39
达标
西厂界

昼间
40
40.18
43.1
达标

夜间
38
40.18

42.23
达标

北厂界

昼间
39
32.3
39.84
达标

夜间
38
32.3

39.03
达标

由预测结果可知，运营过程中，噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5、固体废物环境影响及保护措施

运营期主要固体废弃物为工作人员产生的生活垃圾、废变压器油、废油抹布。
（1）生活垃圾

项目职工30人，按每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，生活垃圾的产生量约为5.475t/a。在生活区附近设置垃圾箱，对生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一清运。

（2）废铅蓄电池
UPS备用电源，需定期检查电池容量，大约3-4年进行更换，产生废铅蓄电池，预计约3.5吨，对照《国家危险废物名录》（2025版），废铅蓄电池属名录“HW31  900-052-31”，暂存危废暂存库，及时交有资质单位处置。
（3）废变压器油
本项目在变电站内设置废油收集池，变电站内变压器正常运行状况下，变压器油不会泄漏，也没有事故废油产生。突发事故与检修时，可能会发生漏油产生事故废油。本项目220kV汇集站，本期新建3×240MVA主变，单台主变压器中油重约为30t，主变事故废油最大产生量约33.3m3，变压器下建有集油池，池内铺设鹅卵石，事故油池容积为57.10m3。事故油池采用钢混结构，设计有事故油池，可容纳事故状态下单台变压器100%的排油量。对照《国家危险废物名录》（2025版），废变压器油属名录“HW08  900-220-08”，为危险固废，发生泄漏时在事故油池暂存，最终交由有资质单位处理。
表4-6固体废物产生情况一览表

固废名称

属性

形态

废物类别

废物代码

危险特性

产生量（t/a）
处置方式

废铅蓄电池

危险废物

固态
HW31

900-052-31

T，C
约3.5
暂存危废暂存库，及时交由资质单位处置

废变压器油
危险废物
液态
HW08
900-220-08
T，I
30
委托有资质单位处置
本项目固废严格执行国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等，严格按照要求办理有关手续。

危险废物暂存、运输及处置要求:

①危险废物应分区存放，采用与危废不相容的容器，并按照《危险废物识别标准设置技术规范》(HJ1276-2022)要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志，并应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。危废贮存期不得超过1年。

②危险废物运输、利用、处置应委托具备相应危废许可资质、满足本项目危废类别和危废代码(HW08废矿物油与含矿物油废物、危废代码900-220-08)的专业单位进行，按照国家规定填写危废转移联单，并符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定。

采取措施后，固体废物对环境影响小。

综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂内存放时要有防水、防渗措施，避免其对周围环境产生污染。企业为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

6、环境风险分析

变电站内的变压器、电抗器、断路器、电容器、互感器等设备，为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有大量的变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生油污染。拟建220kV升压汇集站内设计有变压器事故油池1座，可使变压器在发生事故时，壳体内的油经过铸铁管排入事故油池，防止变压器油随意乱排造成对环境的污染。

《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）规定“户外单台油量为1000kg以上的电气设备，应设置贮油或挡油设施，其容积宜按设备油量的20%设计，并能将事故油排至总事故油池。总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定。”本项目拟建事故油池，事故状态下，事故油池内的事故废油经输油管导入事故油池。拟建220kV升压汇集站现有事故油池能满足本次拟建主变100%变压器油量事故排油要求。

根据《国家危险废物名录（2025年版）》，事故情况产生的废变压器油属于危险废物，危险废物类别为：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为：900-220-08，产生废油交由具有相关资质与公司签订合作协议的单位进行回收处理。

根据物质危险性判定标准，变压器事故排油属废矿物油，其贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，因该废矿物油由变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理。

综上所述，通过采取相应污染防治措施后，变电站的事故排油对环境风险无不良影响。

7、环境管理
（1）环境管理机构

建设单位应在其管理机构内配备必要的人员，负责环境保护管理工作。

（2）施工期环境管理

施工期由建设单位、施工单位共同管理。施工单位应将环境保护措施和要求落实到施工方案确定、土建施工、设备安装等各个环节。

①贯彻执行国家各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。

②制定本工程施工中的环境保护管理计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。

③收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。

④组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。

⑤在施工计划中应适当规划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工。

⑥做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。

⑦监督施工单位，使施工工作完成后的临时用地恢复。

⑧工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地环境主管部门。

（3）运营期环境管理

根据项目所在区域的环境特点，在运行主管单位宜设环境管理部门，配备相应专业的管理人员。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源。

①制定和实施各项环境管理计划。

②建立工频电场、工频磁场、噪声等监测计划。

③掌握项目所在地周围的环境特征和重点环境保护目标情况。建立环境管理和环境监测技术文件，包括：污染源的监测记录技术文件；污染控制、环境保护设施的设计和运行管理文件；导致严重环境影响事件的分析报告和监测数据资料等，并定期向当地生态环境主管部门申报。

④检查治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行。

⑤协调配合上级生态环境主管部门所进行的环境调查、生态调查等活动。

（4）环境保护培训

应对与工程项目有关的主要人员，包括施工单位、运行单位、受影响区域的公众，进行环境保护技术和政策方面的培训与宣传，从而进一步增强施工、运行单位的环保管理的能力，减少施工和运行产生的不利环境影响，并且能够更好地参与和监督本项目的环保管理；增强人们的环保意识，加强公众的环境保护和自我保护意识。

（5）档案管理

建设单位应建立环保档案管理措施，将各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、初步设计、人员培训、环境监测结果、运行维护等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。

8、环保投资
表4-7  拟建项目环保投资一览表

时期
项目
环保措施
投资（万元）
施工期
废气
施工设置挡风墙，加强运输车辆管理，如限载、限速，对道路进行洒水降尘
废水
设置地埋式一体化污水处理设施一座，处理后用于项目区生态恢复
噪声
采用噪声较低的生产设备，并加强维修保养，避免深夜运输（晚22点-早6点），禁止夜间施工等
固废
产生的建筑垃圾由建设单位外运至市政部门指定的垃圾堆放场；生活垃圾经垃圾袋收集后倒入垃圾桶内，定期交由环卫部门收运；
运营期
废气
食堂安装油烟净化器
废水
设置地埋式一体化污水处理设施一座，处理后用于项目区及周边绿化（施工期建设）
噪声
选用低噪声设备；厂区实体围墙建设（并入基础建设费用）
固废
废变压器油暂存废油池，然后交由有资质的单位处理；

建设一座危废暂存库，用于暂存厂区的危险废物
环境管理
环评、突发环境事件应急预案编制、竣工验收等
生态恢复
项目区进行绿化
合计
/
从表4-7可以看出，本项目的环境保护总投资54.4万元，占工程总投资16000万元的0.34%。


五、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	食堂油烟
	油烟
	通过油烟净化装置处理达标排放。
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、

SS
	生活污水排入项目区地埋式一体化污水处理设施处理，用于生态恢复
	《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中A级标准

	声环境
	主变压器
	噪声
	低噪声设备、合理布局、加强设备维护、距离衰减等。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固体废物
	废变压器油
	经事故油池收集后，交由有处置资质的单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求

	
	废铅蓄电池
	暂存危废暂存库，及时交由资质单位处置
	

	
	生活垃圾
	集中收集，定期由环卫部门清运
	妥善处置

	土壤及地下水污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保 障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，定期对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。针对升压站内可能发生的突发环境事件，应按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。

	其他环境管理要求
	按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），规定，建设单位应在设计、施工、运行中严格执行环境保护措施“三同时”制度，并在建设项目竣工后开展自主竣工环境保护验收工作。本项目应对配套建设的环境保护设施进行自主验收，开展竣工验收监测，编制验收报告，并向社会公开。


六、结论

	本项目在严格落实本次环评提出的环保措施的前提下，施工期和运营期排放的各类污染物对区域环境影响不大，能够满足达标排放限值的要求，生态环境影响可以接受。因此，本建设项目的建设从环保角度上分析是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	        项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	食堂油烟
	/
	/
	/
	0.004t/a
	/
	0.004t/a
	+0.004t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.022t/a
	/
	0.022t/a
	+0.022t/a

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.018t/a
	/
	0.018t/a
	+0.018t/a

	
	SS
	/
	/
	/
	0.011t/a
	/
	0.011t/a
	+0.011t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.004t/a
	/
	0.004t/a
	+0.004t/a

	危险废物
	废变压器油
	/
	/
	/
	30t/每次事故最大
	/
	30t/每次事故最大
	30t/每次事故最大

	
	废铅蓄电池
	/
	/
	/
	3.5t/每次更换
	/
	3.5t/每次更换
	3.5t/每次更换

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	5.475t/a
	/
	5.475t/a
	+5.475t/a


中核吐鲁番托克逊220千伏升压汇集站工程

电磁环境影响评价专题
建设单位：托克逊汇能新能源发电有限公司

编制时间：二○二六年三月
1 总则

1.1 项目规模

本工程主要建设内容包括：建设1座220kV升压汇集站，规划建设3台240MVA主变，本期建设3台，主变选用三相双绕组自冷型有载调压升压变压器。
1.2 评价目的

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的有关要求，为切实做好项目的环境保护工作，使输变电事业与环境保护协调发展，控制电磁环境污染、保障公众健康，托克逊汇能新能源发电有限公司委托我单位承担本项目的电磁环境影响评价工作，分析说明本项目建设运行后电磁环境影响的情况。

1.3 评价依据

1.3.1 国家法律法规及相关规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并实施）；

（3）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令〔2017〕682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行）；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令〔2020〕16号，2021年1月1日）；

（5）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号，生态环境部办公厅2020年12月24日印发）；

（6）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日修订并实施）；

（7）《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》（政府令192号，2015年7月1日实施）。
1.3.2 相关技术规范、导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）；

（3）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；

（4）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

（5）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）。

1.3.3 技术文件和技术资料

（1）《中核托克逊县70万千瓦风电项目建议书（代可行性研究报告）》（新疆水利水电勘测设计研究院有限责任公司，2025年10月）；

1.4 评价因子、评价等级、评价范围

（1）评价因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）及建设项目情况，运行过程中会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场，因此，选择工频电场和工频磁场作为电磁环境影响评价因子。

（2）评价等级

本项目220kV升压汇集站为220kV电压等级户外式变电站。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）评价工作等级划分原则，对照表1-1，确定本项目变电站电磁环境影响评价等级为二级。

表1-1  电磁环境影响评价工作等级划分原则

	分

类
	电压

等级
	工程
	条件
	评价工作等级
	本项目

	
	
	
	
	
	条件
	工作等级

	交流
	220~330kV
	变电站
	户内式、地下式
	三级
	/
	/

	
	
	
	户外式
	二级
	户外式
	二级


（3）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），电压等级为220kV的输变电建设项目以拟建变电站站界外40m为电磁环境影响评价范围。

（4）评价方法

新建储能站、扩建变电站电磁环境影响预测方法：类比监测法。

1.5 评价标准

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ 24-2020），工频电场的电场强度、工频磁场的磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求，具体见表1-2。
表1-2  电磁环境控制限值
	项目
	频率范围
	工频电场强度
	工频磁感应强度
	备注

	《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）
	0.025kHz～1.2kHz
	200/f
	5/f
	f代表频率

	220kV
	0.05kHz（50Hz）
	4000V/m
	100μT
	——


1.6 电磁环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物，根据现场勘查，本项目电磁环境影响评价范围内无上述敏感目标。

2 电磁环境现状评价
2.1 监测因子

工频电场、工频磁场

2.2 监测方法及布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测办法（试行）》（HJ681-2013）。

布点原则：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）的要求，在拟建220kV变电站中心设置1个现状监测点，距地面1.5m处监测。

2.3 监测单位及监测时间

监测单位：乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司
监测时间：2026年3月19日
2.4 监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表2-1。

表2-1   监测仪器参数表

	序号
	监测项目
	设备名称
	设备编号
	检定/校准机构
	有效日期

	1
	工频电场强度
	电磁辐射分析仪
	NBM550&EHP50F
	广东华臻计量检测技术有限公司HZ052504140396
	2025.04.30～2026.04.29

	
	工频磁感应强度
	
	
	
	


监测条件：天气晴、相对湿度14.8%、温度9.2℃、风速：1.7m/s。

220kV升压汇集站目前尚未建设完成。

2.5 监测结果

监测结果，见表2-2。

表2-2  电磁环境现状监测结果

	监测点
	工频电场强度

V/m
	工频磁感应强度

μT

	监测点

位编号
	监测点位置
	
	

	1#
	拟建220kV升压站中心
	0.39
	0.0412


由表2-2分析可知，拟建220kV升压汇集站中心的工频电场、工频磁场监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的（电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值。
3 变电站电磁环境影响预测（类比预测）

本项目拟建升压汇集站的电磁环境影响评价等级为二级，采用类比监测的方式进行预测分析。
3.1 类比的可行性

本次评价变电站的电磁环境影响评价预测采用类比监测的方法进行。

电磁环境类比测量，从严格意义讲，具有完全相同的设备型号（决定了电压等级及额定功率、额定电流等）、布置情况（决定了距离因子）和环境条件是最理想的，即：不仅有相同的主变数和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件是很困难的，要解决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。

对于围墙外的工频电场，要求最近的高压带电构架布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于变电站围墙外的工频磁场，也要求最近的通流导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是，工频电场的类比条件相对容易相符，因为变电站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁场的电流却是随负荷变化而有较大的变化。

根据以往对诸多变电站的电磁环境的类比监测结果，变电站周围的工频磁场场强远小于100μT的限值标准，而变电站围墙外进出线处的工频电场则有可能超过4kV/m。因此本项目主要针对工频电场选取类比对象。按照类似项目的主变规模、电压等级、布置形式等原则。

本工程220kV升压汇集站本期新建3×240MVA主变，为预测本电站建成后对周边环境的工频电磁环境影响水平，现以目前已运行的新华水电莎车220kV汇集站工程作为类比对象，该变电站主变压器容量为3×240兆伏安，电压等级为220千伏，为户外布置形式。

类比变电站与本项目变电站主要技术参数对照，见表3-1。

表3-1  主要技术指标对照表

	主要指标
	新华水电莎车220kV汇集站工程
	本工程220kV升压汇集站
	可行性分析

	主变规模
	3×240MVA
	拟建设3×240MVA
	类比变电站主变规模与本项目相同

	电压等级
	220kV
	220kV
	电压等级相同，具有可比性（电压等级是影响电磁环境的首要因素）

	主变布置形式
	户外
	预制舱内布置
	布置形式优于前者

	线路进出回数
	220千伏进出线：4回
	220千伏进出线：4回
	类比变电站220千伏出线规模比本期多2回，电磁环境影响大于本项目


由表3-1对比分析，在同等电压等级，典型设计的各类升压站，相互间具有一定可比性，类比升压站和本工程升压站的电压等级、布置方式、环境条件、主变规模基本一致。因此，类比站主变工频场、磁感应强度磁场的监测结果用于本工程分析是合理的，类比可行。

3.2 工频电场、工频磁场类比监测

（1）监测因子

工频电场强度、工频磁感应强度

（2）监测方法

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测办法（试行）》（HJ681-2013）。

监测布点：在新华水电莎车220kV汇集站围墙外共布置4个监测点。
（3）监测单位及监测时间

监测单位：新疆腾龙环境监测有限公司
监测时间：2022年1月18日～19日
3.3 监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表3-2。
表3-2   监测仪器参数表

	序号
	监测项目
	设备名称
	设备编号
	检定/校准机构
	有效日期

	1
	工频电场强度
	电磁辐射分析仪
	XCJC-YQ-006
	中国测试技术研究院
	2021年12月13日～2022年12月16日

	
	工频磁感应强度
	
	
	
	


监测条件：天气晴、相对湿度18%～35%、温度-9～-3℃、风速小于1.2~2.2m/s。

3.4 监测结果

监测结果见表3-3。

表3-3  类比变电站工频电场、工频磁场测试结果

	序号
	测点位置
	工频电场强度（V/m）
	工频磁感应强度（μT）
	备注

	1
	220千伏升压站东侧围墙外5米处
	28.6
	0.17
	/

	2
	220千伏升压站南侧围墙外5米处
	426
	0.27
	/

	3
	220千伏升压站西侧围墙外5米处
	15.5
	0.19
	/

	4
	220千伏升压站北侧围墙外5米处
	16.02
	0.11
	北侧出线影响


表3-4  升压站工频电场、工频磁场测试结果（衰减）

	序号
	测点位置：距围墙距离（米）
	220千伏侧工频电场强度（V/m）
	220千伏侧工频磁感应强度（μT）

	1
	5
	28.6
	0.17

	2
	10
	19.1
	0.45

	3
	15
	22.8
	0.20

	4
	20
	20.7
	0.17

	5
	25
	19.6
	0.20

	6
	30
	17.9
	0.16

	7
	35
	13.6
	0.17

	8
	40
	14.3
	0.18

	9
	45
	16.4
	0.15

	10
	50
	15.5
	0.17


根据新华水电莎车220kV汇集站工程升压站工频电场、工频磁场测试结果可以看出，升压站围墙外5米工频电场强度为15.5～426伏/米，工频磁感应强度为0.01～0.27微特斯拉，新华水电莎车220kV汇集站工程工频电场、工频磁场断面监测测试结果显示随距离增加呈现衰减趋势，变电站围墙外5米～50米，工频电场强度为13.6～28.6伏/米，工频磁感应强度为0.15～0.45微特斯拉。满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定公众曝露控制限值：工频电场强度4000伏/米，工频磁感应强度100微特斯拉。
3.5变电站工频电场、工频磁场环境影响评价

根据类比测量结果进行分析，类比工程工频电场强度以及工频磁感应强度都远 低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中控制限值要求。类比分析可知，本项目升压汇集站建成投运后，对汇集站周围环境产生的影响在可接受范围，电磁环境能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定公众曝露控制限值：工频电场强度≤4000V/m，工频磁感应强度≤100μT。

4 电磁环境保护措施

（1）合理布局站内电气设备及配电装置。

（2）做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入变电站。

（3）建设单位应设立一名兼职的环保工作人员，负责变电站运行期间的环境保护工作，并做好对变电站周边群众的电磁环境知识的宣传。

（4）对员工进行电磁基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。

（5）制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁环境监测。
5 电磁环境影响评价结论

根据类比预测结果进行分析，拟建升压汇集站工程投运后，对升压汇集站周围环境产生的电磁环境影响在可以接受的范围，升压汇集站电磁环境影响能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz时的电场强度≤4000V/m、磁感应强度≤100μT的限值要求，对周边的电磁环境影响较小。

_1234567891.vsd
�

220kV升压汇集站


风电场电能输入


电能输出


噪声、固体废物、工频电场、工频磁场



_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
�

场地平整


基础工程


辅助工程


设备安装


工程验收


运行使用


施工废水、建筑垃圾


噪声、扬尘、建筑垃圾


噪声、固体废物



