# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：吐哈油田吐鲁番鄯善100万千瓦风电项目220千伏升压汇集站送出工程

建设单位（盖章）：吐哈油田鄯善新能源有限公司

编制日期：2026年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 吐哈油田吐鲁番鄯善100万千瓦风电项目220千伏升压汇集站送出工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 行业类别 | 五十五、核与辐射161.输变电工程其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 总占地面积：26.675hm2 （永久占地1.65hm2，临时占地25.025hm2） 线路路径全长：55.6km |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 是否开工建设 | ☑否□是 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）附录B要求：输变电建设项目环境影响报告表应设电磁环境影响专题评价，吐哈油田吐鲁番鄯善100万千瓦风电项目220千伏升压汇集站送出工程（以下简称“本项目”）属于编制环境影响报告表的输变电建设项目，因此设置电磁环境影响专题评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1产业政策、相关规划符合性分析 1.1产业政策合理性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》的有关规定，本项目属于第一类“鼓励类”中的“电力—电网改造与建设”项目，符合国家产业政策。 1.2与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析 本项目满足《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的要求。 2生态环境分区管控符合性分析 2.1与自治区生态环境分区管控的符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）以及《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）。 本项目位于一般管控单元，与自治区一般管控单元分类管控要求符合。 2.2与吐鲁番市生态环境分区管控的符合性分析 本次拟建线路位于吐鲁番市高昌区（31.9km）、鄯善县（23.7km）境内。根据《吐鲁番市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》（2024），本项目属于高昌区重点管控单元以及鄯善县其他一般管控单元。 综上，本项目建设符合吐鲁番市生态环境分区管控的要求。 3与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 本项目为电力基础设施建设项目，运营期采取了相应的环保措施后电磁环境满足标准要求，项目建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求。 ### 4与《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》相符性分析 本工程新建220千伏输电线路，进一步完善和加强220千伏电网建设，因此本工程符合《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》。 5与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析 本项目为输变电建设项目，符合《条例》要求。 6与《吐鲁番市艾丁湖湿地保护条例》符合性分析 本项目为输变电建设项目，项目全过程严格落实生态保护措施，严禁各类破坏艾丁湖湿地及其生态功能的行为，符合《吐鲁番市艾丁湖湿地保护条例》相关要求。 |  |  |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 吐哈油田吐鲁番鄯善100万千瓦风电项目220千伏升压汇集站送出工程位于吐鲁番市高昌区、鄯善县境内。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1建设内容及规模 （1）新建220kV线路工程 本工程为吐哈油田吐鲁番鄯善100万千瓦风电项目配套220kV送出线路工程，由220kV吐哈鄯善风电塔格升压汇集站新建1回220kV线路接入中节能221团升压汇集站，线路长度约为55.6km，全线采用单回路架设，导线采用1×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线。 （2）间隔扩建 本期需要在中节能221团升压汇集站扩建1回220kV出线间隔。 表2-1项目建设内容一览表。 名称; 建设内容; 建设规模及建设内容. 主体工程; 线路工程; 线路路径长度; 线路起于拟建的220kV吐哈鄯善风电塔格升压汇集站构架（不包含在本项目建设内容之内），止于中节能221团升压站构架，线路长度约55.6km，全线采用单回路架设。项目架线高度18~51米。. 导线型号; 导线采用1×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线，全线架设双地线，地线两根采用24芯OPGW-120（48G.652)光缆。. 杆塔数量; 线路共新建杆塔165基，其中新建单回路直线角钢塔147基，新建单回路耐张角钢塔18基。. 跨越工程; 本项目共跨越220kV线路1次、10kV线路12次、X051县道1次、水渠1次。. 变电工程; 间隔扩建工程; 为满足吐哈油田吐鲁番鄯善100万千瓦风电项目配套220千伏送出工程项目220kV升压汇集站接入系统需要，本期需要在中节能221团升压汇集站扩建1回220kV出线间隔。. 辅助 工程; 施工便道; 新建施工便道，长度45km， 宽度3m。. 塔基施工场地及牵张场; 塔基施工场地165座，牵张场11处。塔基基础型式主要为板式直柱基础和台阶式基础。. 施工营地及材料站; 本项目拟建2处施工营地及材料厂。. 给水; 从高昌区用罐车拉运，运距约28km。. 排水; 施工期设施工营地，生活污水集中收集至营地内设置的防渗移动环保公厕，由施工单位定期拉运至当地污水处理厂；产生的少量施工废水用于施工场地及运输道路洒水降尘。本项目运营期无废水产生和排放。. 通风、供暖; 自然通风、机械排风，电采暖。. 环保工程; 废气; 施工期; 对基础开挖、材料运输等废气采取洒水抑尘措施，对原料堆场采用加盖篷布措施。. 运营期; 本项目运营期无废气产生。. 废水; 施工期; 本项目施工期设施工营地，生活污水集中收集至营地内设置的防渗移动环保公厕，由施工单位定期拉运至当地污水处理厂；产生的少量施工废水经防渗污水收集池收集沉淀后用于施工场地及运输道路洒水降尘。. 运营期; 本项目运营期无废水产生和排放。. 噪声; 施工期; 选用低噪声设备，加强车辆运输。. 运营期; 优选降噪效果好的设备，基础减振。. 固废; 施工期; 施工期产生少量建筑垃圾和弃渣，其中有部分建筑材料可回收利用，剩余部分由施工队清运处理至当地政府指定建筑垃圾填埋场处置。生活垃圾集中收集至施工营地内设置的生活垃圾收集箱，由施工单位定期拉运至当地生活垃圾填埋场处理。. 运营期; 本工程线路运营阶段，仅在线路检修时产生少量检修废弃物和人员生活垃圾，均为一般固废，检修完毕后集中收集随检修人员带回至就近垃圾收集站处理，对周围环境无明显影响。. 生态恢复; 施工结束后，对施工场地等临时工程进行平整，尽可能恢复至 原始自然地貌。. 现有工程; 中节能221团升压汇集站; 本项目业主已取得中节能（新疆）太阳能科技有限公司的回函接入自北向南的第3回预留间隔。. 吐哈油田塔格220kV升压汇集站; 本期利用由东往西第4个间隔至中节能221团220kV升压汇集站。. 2新建线路工程 1.1导地线型式 （1）导线 本项目采用JL/G1A-400/35钢芯铝绞线，分裂数为1根。 （2）地线 根据通信要求，本工程全线架设2根24芯OPGW光缆。 1.2杆塔与基础形式 （1）杆塔 本次线路共新建杆塔165基，其中新建单回路直线角钢塔147基，新建单回路耐张角钢塔18基。 （2）基础型式 根据本项目沿线的地形、地质情况及各塔型基础作用力的特点，采用基础型式选择板式基础和台阶式基础。 3间隔扩建工程 本期扩建1个出线间隔，利用自北往南第3回预留间隔。 4辅助工程 本工程沿线地形以平地和丘陵为主，高昌区沿线有县道、乡道、村道可供利用，交通条件一般，鄯善县沿线都是戈壁荒漠，没有现有道路可供利用，交通条件困难；根据设计单位提供的可研，拟建电力线路需修筑施工临时道路，简易道路长度约45km、宽度3m，采用压路机推平压实。 本工程沿线共设置2个施工营地及材料场，施工用水采用拉运方式，施工营地内设置移动环保厕所、生活垃圾收集箱。本工程预计初选牵张场11个。场地选择在地势平坦区域，根据牵张场尺寸，尽量利用已有道路。 5项目占地 本项目总占地面积约为26.675hm2，其中塔基永久占地面积1.65hm2，临时道路、临时施工营地、材料站、塔基施工场地、牵张场及跨越架施工场地临时占地约8.2hm2。本项目变电站间隔扩建不新增占地。 6土石方工程 本工程总挖方共计8202.766m3，总填方量8277.596m3。道路无挖方，填方513.818m3，借方74.83万m3，借方（砂石料）均为外购。 |
| 总平面及现场布置 | 1变电站进出线布置 1.1中节能221团220kV升压站出线间隔布置图 本期扩建1个间隔至吐哈油田塔格升压汇集站，占用自北向南第3出线间隔。 2线路路径走向 新建路径长55.6km，单回路架设，航空距离51.2km，曲折系数1.08。 3主要交叉跨越 本工程线路路径主要交叉跨越为220kV线路、110kV线路、道路等。 4线路施工现场施工布置 （1）施工营地及材料场 本工程沿线共设置2个施工营地及材料场，施工用水采用拉运方式，营地内设置移动环保厕所、生活垃圾收集箱。 （2）牵张场 本工程预计初选牵张场11个。场地选择在地势平坦区域，根据牵张场尺寸，尽量利用已有道路。 （3）塔基 线路塔基施工作业区布置在塔基永久占地范围内及周边，减少施工扰动对周边生态的影响。 |
| 施工方案 | 工艺流程简述： 1输变电线路施工工艺 输电线路施工主要为： 1）基坑开挖：基坑开挖前，先采用GPS卫星定位系统、全站仪及经纬仪进行复测，确定位置后采用机械及人工辅助开挖。基坑开挖前要先清理基面，保证基面的平整和高差的统一。 2）塔基建设：基坑开挖后进行钢筋绑扎，混凝土采用混凝土运输车运输，现场布料浇筑，振动棒进行振捣，最后进行混凝土养护及基坑回填。 3）铁塔安装：铁塔采用流动式起重机组立，预先将塔身组装成塔片或塔段，按吊装的顺序叠放，横担部分组装成整体，以提高起重机吊装的使用效率。 4）输电线路地线架设：设置牵张场，导线采用张力机、牵引机“一牵一”张力展放，导线连接采用液压机压接。地线安装采用人力展放或汽车牵引展放，各级引绳带张力逐级牵引，导引绳转换采用小张力机、小牵引机“一牵一”张力展放，地线连接采用液压机压接。 5）投入使用。 施工完成后，对基面进行绿化防护。工程竣工后进行工程验收，最后投入运营。 2变电站间隔扩建工程施工工艺 施工工艺主要为： ①场地平整：对施工场地进行平整、清理； ②基础开挖：主要包括土方开挖、浇筑地基、地基回填等； ③土建施工：建设新的母线构架、出线构架基础，安装构架等工程； ④电气安装及调试：主要包括各设施、设备、管线的安装、调试等； ⑤间隔扩建及调整：扩建一回间隔，并调出线间隔顺序； ⑥竣工验收。 3建设周期及施工组织 本项目预计2026年4月开工建设，2027年4月完工，建设期12个月。施工人员约50人。 |
| 其他 | 综上所述，比选方案在路径长度、杆塔数量，投资估算方面均高于推荐方案。因此，本工程将推荐方案确定为最终路径方案。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 1生态环境现状调查与评价 参照《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）及《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）本项目为线性工程，项目生态评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。 - 1.1生态系统调查与评价 根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区（Ⅱ）—Ⅲ4天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区—51．吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气开发生态功能区，本项目生态功能区主要的特征详见表3-1。生态功能区划见图3-1。 表3-1生态功能区主要特征 生态功能分区单元; 生态区; Ⅱ准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区. 生态亚区; Ⅲ4天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 51.吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气勘探开发环境保护生态功能区. 隶属行政区; 托克逊县、吐鲁番市、鄯善县. 主要生态服务功能; 油气资源、荒漠化控制. 主要生态环境问题; 油气污染、风沙危害、土壤风蚀. 主要生态敏感因子敏感程度; 生物多样性和生境不敏感，土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感，土壤盐渍化不敏感。. 主要保护目标; 保护地下水、保护荒漠植被和砾幕. 主要保护措施; 规范油气勘探开采作业、废弃物无害化处理、铁路公路沿线采用机械和生物措施防风防洪、节约用水. 适宜发展方向; 在保护生态、控制污染的前提下，合理开发油气资源. - 1.2植被现状调查与评价 评价区植被类型包括禾草、杂类草盐生草甸、白刺灌丛及无植被区。 - 1.3野生动物现状调查与评价 本项目建设区域大型野生动物少见，只偶见一些小的动物和飞禽，如鼠、蜥蜴、麻雀等动物。项目评价区涉及约7hm2艾丁湖国家湿地公园，据统计，湿地公园内脊椎动物有4纲12目23种，其中国家二级保护动物有白尾鹞和鹅喉羚。 1.4土壤现状调查与评价 本次通过遥感解译与现场调查相结合的方法，对评价区土壤类型进行调查。评价区土壤类型主要有内陆盐土、棕漠土、灰棕漠土。 1.5土地利用现状调查与评价 评价区土地利用类型主要包括灌木林地、其他草地、内陆滩涂、盐碱地、裸地、采矿用地。 - 1.6土地沙化现状 项目在非沙化区，不涉及沙化土地。 - 1.7 水土流失现状 本项目不属于其中的重点预防区和重点治理区。 - 1.8艾丁湖国家湿地公园现状 项目不占用艾丁湖国家湿地公园，仅项目生态评价范围内涉及艾丁湖国家湿地公园。 - 2区域环境质量现状 ### 2.1环境空气质量现状调查与评价 因沙尘天气影响，区域环境空气质量不达标。 ### 2.2水环境质量现状 本项目施工期、运营期废水均不外排，项目所在区域无地表水体，本次评价未对水环境进行现状监测。 ### 2.3声环境质量现状 （1）监测点位及监测时间 监测点位：根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本项目在吐哈油田吐鲁番鄯善100万千瓦风电塔格220kV升压站布设1个监测点，在输电线路沿线布设3个监测点，在中节能221团220kV升压汇集站厂界四周布设4个监测点，合计8个监测点，其环境监测点位见图3-8。 （2）监测方法 测量方法采用《环境监测技术规范》（噪声部分）对项目区背景噪声进行声压级测量（以A声级计）。 根据现场监测情况，拟建项目所在区域监测点昼间、夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类、2类标准以及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 ### 2.4电磁环境现状监测与评价 ### 新建220kV输变电工程监测点工频电场强度为0.538V/m～10.906V/m，工频磁感应强度0.0038μT～0.0156μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。电磁环境质量现状详见电磁环境影响专题评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | ### 原有项目各环保措施具有依托性，不存在环境问题，不涉及“以新带老”环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | - 1生态环境敏感目标 生态影响评价范围：生态影响评价范围为项目输电线路占地区和线路边导线地面投影外两侧各300m的范围内。 经现场踏勘及实地调查，本项目评价范围内不涉及国家及地方重点保护野生植物名录所列的物种、重要物种，国家和地方政府列入拯救保护的极小种群物种，特有种以及古树名木等重要物种，评价区范围内涉及艾丁湖保护区面积约7hm2，线路距离艾丁湖保护区最近距离为332m（在线路N74~N76评价范围内）。 因此本项目生态环境保护目标主要为：评价范围内艾丁湖国家湿地公园。本项目生态环境保护目标详见表3-8。 表3-8 沿线主要生态环境保护目标 敏感目标; 主要保护对象; 位置关系. 艾丁湖国家湿地公园; 生物多样性、野生动植物资源、湿地资源; 评价区范围内涉及艾丁湖保护区面积约7hm2，线路距离艾丁湖保护区最近距离为32m（在线路N74~N76评价范围内）。. 动物; 目前湿地公园内脊椎动物有4纲12目23种，其中国家二级保护动物有白尾鹞和鹅喉羚; 艾丁湖国家湿地公园. 植物; 项目区沿线植被，尤其是保护内的野生植被; 项目区评价范围内. 坎儿井; 输电线路周边的坎儿井; 项目距离最近的坎儿井约5.6km，项目区不涉及穿越、跨越坎儿井. - 2电磁环境敏感目标 根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象，包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。架空线路电磁环境评价范围为边导线地面投影外两侧各40m范围内、220kV变电站评价范围为站界外40m范围的区域，根据现场勘查，本项目输变电线路沿线电磁环境评价范围内无电磁环境保护目标。 3声环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声环境保护目标指医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域。根据现场勘查，本项目输电线路边导线地面投影外两侧各40m评价范围内无声环境保护目标。本次需要在中节能221团升压汇集站扩建1回220kV出线间隔，扩建场界外50m范围内无声环境保护目标。 |
| 评价 标准 | 1环境质量标准 （1）大气环境：基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡浓度限值二级标准。 （2）拟建吐哈油田塔格220kV升压汇集站声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））；拟建线路沿线声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间：60dB（A）、夜间50dB（A））。 （3）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的（电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT）。依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众暴露控制限值”规定，电磁环境敏感目标（即住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物）工频50Hz的电场强度控制限值为4000V/m、磁感应强度控制限值为100μT。 架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 2污染物排放标准 （1）施工期《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），昼间70dB（A），夜间55dB（A）； （2）拟建线路沿线声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））；涉及间隔扩建中节能221团220kV升压汇集站运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 （3）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 其他 | 本次不设总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1施工期生态环境影响分析 根据工程建设和运行特点，结合工程地区各环境影响因子的重要性和可能受影响的程度，施工期对生态的影响主要表现在以下几个方面： （1）新建线路工程等永久占地占用的土地资源将改变其原有的地貌和生态功能。 （2）线路架设过程建设过程中破坏了原有的地表植被，增大了地表裸露面积，导致风蚀影响。 （3）施工期铁塔架设、导线安装过程、中节能221团220kV升压汇集站间隔扩建建设过程中工程车辆进出，土建工程中产生的噪声、扬尘以及固体废弃物等都将对评价区范围内的野生生物产生一定的负面影响。 （4）中节能221团220kV升压汇集站间隔扩建不新增永久占地，施工活动集中在现有厂区内，生态影响范围局限、程度可控。 （5）施工期局部土建作业可能破坏厂区内少量植被、短暂增大地表裸露面积，存在轻微风蚀潜在风险。 1.1施工期对土地利用的影响 项目共占地26.675hm2，永久占地1.65hm2，本项目对土地资源的影响主要是工程永久及临时占地，本项目拟新建输电线路永久占地为塔基占地，临时占地主要包括临时施工营地、材料站、塔基施工场地、牵张场及跨越架施工场地等。线路工程占地性质以临时占地为主，较为分散，输电线路不存在集中大量占用土地的情况，对生态环境的影响较小，对当地土地利用几乎无影响。 线路在施工时，应根据当地地形合理选择塔基位置。塔基选择时，应充分利用现有道路，尽量减少修建临时施工便道，将塔基设置在地表植被较少地区。 线路塔基建设需临时征用土地，被占用的土地植被暂时被清除，根据塔基占用土地类型及周围生态环境和输电线路路经地区的具体情况，选取适当的恢复措施，对临时征用的土地进行恢复，以减少对土地占用的影响。被永久占用的土地原有植被受到破坏，临时占用土地的植被部分会受到影响，但施工结束后及时给予恢复。 永久占地会造成占地范围内的植被永久性消失，减少植被的覆盖面积，引起植被生物量、净生产量损失，本项目永久占地包括新建变电站和输电线路塔基占地，其中塔基仅限于四个支撑脚，每处塔基占地较小，数量有限；总体，永久占地相对生物损失量较小。 输电线路塔基施工为点状小面积占地，总体占地面积较小；施工营地、牵张场、塔基施工区域等临时占地会在占地范围内造成少量植被损失，随着施工活动结束，可得到自然恢复。 本期在中节能221团220kV升压汇集站扩建1回220kV出线间隔，不新增占地，施工活动全部在现有变电站厂区内进行，不新增永久及临时土地占用，对区域土地利用格局无改变，不新增土地占用影响。 总体，本项目占地涉及范围及区域大，但占地面积相对较小，线路工程涉及的占地均属于小面积点状或线状占地；且施工完毕后，可对临时占地区域进行生态恢复，对生态环境的影响较小。 1.2施工期对植物的影响 本项目输电线路共立杆塔165基，杆塔基座永久占地面积约1.65hm2。永久占地面积相对较小，相对生物损失量较小，临时占地生物损失量施工完毕后可自然恢复。项目临时占地面积约25.025hm2，主要为禾草、杂类草盐生草甸，临时占地结合当地条件，进行砾石覆盖、自然恢复等措施，尽量减少生物量损失，当临时性占地的植被得到初步恢复后，这种损失将会逐渐减少。 （1）输电线路工程对植被的影响 输电线路塔基施工为点状小面积占地，塔基占地仅限于四个支撑脚，每处塔基占地较小，数量有限，总体占地面积较小，临时占地会在占地范围内造成少量植被损失，随着施工活动结束，可得到自然恢复。 由于线路塔基间距较远，建设分段进行，工程建设会造成植被数量减少，丧失的植被不会影响到植被群落整体的结构和功能，也不会影响沿线生态系统的稳定性，对于植物群落的多样性影响极其有限；植被连续性、生态系统空间结构完整性及生物多样性不会受到明显破坏，在严格按照环保措施进行施工建设的情况下，不会对当地自然生态产生明显影响。 （2）道路、电缆施工对植被的影响 运营期道路，在施工过程中对道路占地范围内的植被进行永久破坏，改变土地使用功能，对两侧植被和土壤产生不利影响。道路工程建设选线时应优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用已有简易道路进行建设，避开植被覆盖度高的区域。通过采取以上措施后，对项目场区植被影响较小。 电缆沟开挖将破坏地表植被，本项目所在区域植被主要为泡泡刺荒漠，植被覆盖度较低，地表有少量零星植被覆盖，生物损失量较小。 （3）对其他草地、灌木林地的影响 本项目输电线路占用其他草地、灌木林地，估算草地永久占地0.41hm2，临时占地2.925hm2，灌木林地永久占地0.08hm2，临时占地0.5hm2。草地、灌木林地植被破坏后不易恢复。当临时性占地的植被得到初步恢复后，这种损失将会逐渐减少。 项目开发建设过程中大量人员、机械进入草地、林地，使草地、林地环境中人类活动频率大幅度增加。对植被的影响主要表现在人类和机械对植物的践踏、碾压和砍伐，使原生植被生境发生较大变化。施工期在《吐哈油田吐鲁番鄯善100万千瓦风电项目220千伏升压汇集站送出工程可行性报告》确定的范围、面积进行作业，严禁超范围、超数量采伐植被林草，并缴纳森林资源补偿费，在临时占用的草地、林地区域内采取植物恢复等措施后，项目建设方案对其他草地、灌木林地影响较小。 1.3施工期对动物影响 建设项目对野生动物的影响主要表现为：施工人员的施工活动、生活活动对动物栖息地生境的干扰和破坏，施工机械噪声对动物的干扰等。 （1）对野生动物栖息地的影响 建设项目杆塔为点状占地，对生物生境不进行分割隔离，施工结束后大部分小型动物如啮齿类等均能够返回原有生境。 （2）对兽类的影响 施工期对兽类的影响主要体现在对动物栖息、觅食所在地生态环境的破坏，包括对施工区植被的破坏和灌木的砍伐，施工产生的噪声，取土等作业，各种施工人员以及施工机械的干扰等，使评价区及其周边环境发生改变。一些迁徙和活动能力较强的动物如啮齿类等将迁移至附近受干扰小的区域。 施工期间，施工区域动物将迁往他处，且附近与施工区域相类似的生存环境易于找寻，受到惊扰的动物可在邻近区域重新找到适合生存的环境，迁徙路径畅通，只要注意保护，严禁乱捕滥猎，物种在数量上不会有减少的现象，野生动物资源不会受到破坏。 （3）对爬行类的影响 施工期由于人类活动范围及频繁度增大，加之各类占地使施工区植被覆盖率降低，进而使得施工影响区爬行动物栖息适宜度降低。评价区内爬行类动物主要是蜥蜴目动物。施工过程中大型机械作业、车辆运输均可能伤害部分爬行动物，并迫使它们逃离施工区。由于该区域人类活动已经较为频繁，野生爬行类动物种群分布比较少；而且工程施工是逐步开展的过程，区域内适于大多数爬行动物生存的分布面积较广，在建设过程中，原有区域内的爬行动物将迁往区外类似的生境，不会造成区域爬行动物种群数量的大幅减少。 （4）对鸟类的影响 工程施工期对鸟类的影响主要表现为：施工人员的施工活动对鸟类栖息地生境的干扰和破坏（如施工中砍伐部分树木，破坏鸟类巢穴等）；施工机械噪声对鸟类的驱赶；施工人员捕捉鸟类或捡拾鸟蛋等。上述施工活动对鸟类影响，将使得大部分鸟类迁移他处，远离施工区范围。但鸟类具有飞翔能力，对周边噪声干扰警觉，可以通过短距离的迁移来避免工程施工对其造成伤害，施工结束后，大部分鸟类仍可重新迁回。因此输电线路施工对鸟类的长期影响较小。 1.4施工期对景观的影响 塔基施工将破坏征地范围内的地表植被，形成与施工场地周围环境反差较大，不相容的裸地景观，从而对视觉产生较大冲击。由于对地表植被的完全破坏和工程区土壤的扰动，在松散裸露的坡面易形成水土流失，导致区域土壤侵蚀模数增大，从而对区域景观产生影响。施工结束后对开挖面覆土恢复植被，对区域景观的影响将会降到最小。 1.5施工期水土流失影响分析 ### 项目区塔基等工程实施中，会使施工带范围内的土体结构遭到破坏，其范围内的植被也会受到严重破坏甚至被彻底清除，导致风沙作用加剧，主要表现为： ### （1）土壤粗粒化 ### 在土壤沙化过程中，当风力作用地表产生风蚀时，便产生风蚀作用，细粒物质被带走，粗粒物质大部分原地保留下来，从而使土壤颗粒变粗，将未沙化的原始土壤和“就地起沙”形成的风沙土颗粒粒级加以比较，沙化后的风沙土较之原始土壤粗砂和细砂粒显著增加，而粉砂和粘粒粒级减少。 ### （2）土壤贫瘠及含盐量变化 ### 沙化引起土壤贫瘠化的原因，一是积累土壤有机质的表层被风吹蚀；二是在风沙化发展过程中，土壤干旱并在高温影响下，有机物质矿化加强，使原来积累的有机物大量分解；三是土壤粗粒化结果。从未沙化原始土壤与沙化地段土壤肥力对比看，土壤有机质和全氮含量随沙漠化增加有所降低，特别是土壤有机质随沙化强度的变化十分明显。磷素和钾素随沙化程度增加，含量无明显差异。土壤中的易溶性盐分是随土壤水分发生移动的，并随着土壤水分蒸发而在地表聚积。由于沙土毛管上升高度低，因此，通过毛管上升水流到达地表而产生的积盐很微弱，另外在土壤受到风蚀沙化时，表土层的盐分有的被吹蚀，有的和含盐轻的底土层发生混合，因而也降低了风沙土壤的盐分含量。 ### 施工过程中有部分地表土地被各种构筑物覆盖，工程结束后土地逐渐恢复到相对自然的状态，但地表植被及地表结构却发生了较大的变化。地表保护层被破坏后，其稳定性下降，防止水土流失的能力也随之下降。评价区域内干旱多风，地表砾幕的生态保护作用很大。这种砾幕的形成是由于长期的风蚀作用，地表原有的细砂及细粉砂物质被吹蚀，在地表形成了带有砾石的保护层，它稳定地保护着地下的细土物质，对区域由于风蚀引起的水土流失起着很好的抑制作用。 拟建工程区域地表植被分布较少，施工过程造成土壤地表扰动，易造成水土流失，该项目区土壤侵蚀强度以风蚀为主，生态环境质量较差，应加强水土保持综合治理工作，减少因拟建工程的建设而产生的水土流失。 1.6施工期土地沙化影响分析 本项目位于吐鲁番市高昌区、鄯善县境内，项目在非沙化区。项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，可能造成土地沙化。此外，由于地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，部分地区地表植被覆盖度不高，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。 项目施工期基础开挖、场地平整等过程中，对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车)在土地上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长。 上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。 综上所述，施工期对周围环境有一定影响，采取相应防治措施后对周围环境的影响较小，同时施工期较短，施工结束后，影响即随之消除。 1.7.对评价范围内艾丁湖国家湿地公园的影响分析 项目永久和临时用地不占用艾丁湖国家湿地公园，仅项目生态评价范围内涉及艾丁湖国家湿地公园湿地面积约7hm²。其中，线路工程距离艾丁湖国家湿地公园最近距离为32m；最近的塔基施工区距离艾丁湖国家湿地公园边界约130m，临时道路（施工便道）最近段距离湿地公园边界约110m，施工营地及材料场设置在距离湿地公园边界500m以外的区域，均未进入湿地公园范围，且与湿地公园保持合理安全距离，避免施工活动直接影响湿地。 项目施工不进入艾丁湖国家湿地公园内，不会造成艾丁湖国家湿地公园内植被面积的下降，不会导致植物种群数量减少，不会对艾丁湖国家湿地公园的主导功能水土保持造成影响。其中，塔基施工为点状小面积作业，距离湿地公园边界约110m，施工过程中的土方开挖、植被清理等活动均在公园外进行，不会对湿地植被、土壤及水文环境造成直接扰动；临时道路、施工营地、材料场均远离湿地公园，施工过程中产生的扬尘、废弃物等经防控后，不会扩散至湿地范围内，不会对湿地生态环境造成间接污染；各类临时工程施工结束后，及时进行生态恢复，进一步降低对湿地周边环境的潜在影响。 间接影响主要为施工噪声将会使周边艾丁湖国家湿地公园内栖息的动物趋避到远离项目的区域，造成周边艾丁湖国家湿地公园内受影响区域内陆栖脊椎动物数量暂时少量减少，但由于项目工程量较小，且施工期为短期行为，施工结束后趋避的脊椎动物将回到原来的生境。同时，评价区分布有白尾鹞、鹅喉羚2种国家二级保护动物，施工期对其的影响主要表现为：施工噪声、扬尘及施工人员活动会对两种保护动物产生惊扰，导致其暂时远离施工区域，白尾鹞作为猛禽，可能会因施工扰动改变觅食、栖息及筑巢区域，鹅喉羚作为陆栖兽类，可能会暂时迁移至距离施工区更远的湿地周边区域；但由于施工活动不进入湿地公园核心栖息区域，且施工为短期行为，施工结束后，周边环境恢复稳定，两种保护动物的栖息、觅食行为将逐步恢复正常，不会对其种群数量、生存繁衍造成长期不利影响，也不会破坏其栖息地的完整性。 项目施工过程中设置施工控制带，对塔基施工区、临时道路出入口、施工营地、材料场等所有临时施工区域四周进行拦挡围护，采用彩钢板或防护网进行封闭围挡，严格控制施工红线，限制施工机械和施工人员的活动范围，明确禁止施工人员、机械进入艾丁湖国家湿地公园内，有效阻断施工活动对湿地的间接干扰，不会破坏项目评价范围内的艾丁湖国家湿地公园的生态功能。 综上，本项目建设不会导致评价范围内艾丁湖国家湿地公园生态破坏，对艾丁湖国家湿地公园的影响甚微。 2施工期扬尘环境影响分析 土建施工中基础开挖、土石方堆放、回填、清运及建筑材料运输、装卸、堆放等过程，可能造成扬尘影响，污染物主要为TSP；另外，各种施工车辆排放的废气可能对环境造成影响。 ①环境空气影响源 施工扬尘主要来自塔基和中节能221团220kV升压汇集站间隔扩建工程的土石方开挖、土方运输装卸、施工现场内车辆行驶时道路扬尘以及架空线路的塔基挖掘、原有杆塔拆除和坑回填时产生扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在15m以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。 施工阶段，尤其是施工初期，地基开挖会产生扬尘影响，特别是雨水较少、风大，扬尘影响将更为突出。施工开挖、车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域内空气中的TSP明显增加。对裸露地面进行覆盖，施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 ②施工扬尘环境影响分析 线路塔基、中节能221团220kV升压汇集站间隔扩建工程基础开挖时，将产生施工扬尘，但施工时间短，开挖面积不大，因此，受本工程施工扬尘影响的区域较小、影响的时间有限，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。 输电线路及中节能221团220kV升压汇集站间隔扩建工程施工时，加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染，运输采用带篷布的汽车运输，防止运输过程中物料散落造成扬尘。 原有杆塔拆除和坑回填时产生扬尘，其扬尘为间断性扬尘，时间短，在施工前应做好施工规划，合理安排工期，选择环境影响相对小的施工工艺，尽量减小施工作业面，采取洒水抑尘措施，有效减小扬尘对环境的影响。施工车辆限速、按规定路线行驶，以免过快行驶产生较大的扬尘，道路扬尘主要通过洒水的方式控制。 对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，道路及施工面集中且有条件的地方宜采取洒水抑尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。 3施工期地表水环境影响分析 输变电工程的施工具有局地占地面积小、跨距长、点分散等特点，每个施工点上的施工人员很少，施工人员主要集中在施工营地内，在各施工点无生活污水的产生。施工营地生活污水集中收集至施工营地内设置的防渗移动环保公厕，由施工单位自行清运或委托有清运能力的单位清运至当地污水处理厂。由于输电线路属线性工程，单塔开挖工程量小，作业点分散，施工时间较短，施工废水主要是塔基基础养护废水，产生量较少，排水为少量的无组织排放，受干燥气候影响很快自然蒸发。 本项目距离最近坎儿井的直线距离为5.6km，距离较远且施工区域与坎儿井区域无直接水力联系。施工期产生的生活污水均经防渗移动环保公厕收集后统一清运处置，无生活污水外排现象；产生的少量施工废水经防渗污水收集池收集沉淀后用于施工场地及运输道路洒水降尘，未形成集中径流，不会通过地表径流或地下渗透途径影响坎儿井的水源补给及输水通道。同时，施工过程中严格控制施工范围，严禁在坎儿井保护范围内开展任何施工活动，加强施工区域水土保持措施，进一步防范施工扰动对周边地下水环境的间接影响，综上，施工期各类水污染物均得到有效管控，对周边坎儿井无明显不利影响。 3施工期声环境影响分析 施工噪声是施工过程中对环境的主要污染源。变电站施工期需动用大量的车辆及施工机具，其噪声强度较大，声源较多，在一定范围内会对周围声环境产生影响。工程施工噪声对环境的影响主要来自挖掘机、起重机、切割机等施工机械，噪声污染主要集中在基础开挖和设备安装期间，这些设备运行产生的噪声都比较高，主要施工机械如挖掘机、切割机等，峰值噪声可达95dB（A）左右，在多台机械设备同时作业时，它们的噪声将产生叠加。根据类比调查，产生较大噪声的切割机、起重机，其噪声在100m外可衰减至60dB（A）以下。本项目变电站厂界外无声环境保护目标分布，故其建设对周围声环境影响很小。 输电线路施工中的主要噪声源有车辆运输、基础开挖、架线施工中各种机具的设备噪声等。本项目工地运输采用汽车的运输方案，运输线路选择时尽量避开居民区，做好车辆保养，同时要求驾驶人员在运输过程中遵守交通规则，施工运输对沿途居民工作及生活没有明显影响。在架线施工过程中，各牵张场内的牵张机、绞磨机等设备产生一定的机械噪声，其噪声级一般小于70dB（A）。本项目线路途经区域周边人员及房屋稀少，线路各段施工时间相对较短，当施工完毕后，施工噪声随之结束，施工产生噪声对周边环境影响相对较小。 4施工期固体废物环境影响分析 - 施工期土石方 中节能221团220kV升压汇集站间隔扩建工程挖方125.6m3，填方200.43m3，借方74.83m3，由砂石料厂购入，道路修建以铲车修整及清理为主，装载机碾压为辅，道路碾压夯实即可，不产生集中弃土；本项目新建塔基165基，铁塔每处塔基施工时将产生约20m3多余土方，产生土方用于塔基护坡或运至临近低洼处平整处理，塔基施工无弃方量。 （2）建筑垃圾 施工过程中产生少量的废弃物，主要为废弃的建筑材料包装、施工辅助材料及少量损坏的建筑材料、撒漏建筑材料等，施工过程中产生的建筑垃圾集中收集，施工完成后及时清运至当地政府指定建筑垃圾填埋场处置。 （3）生活垃圾 施工人员约为50人，生活垃圾按1kg/人·d计，施工人员产生的生活垃圾约50kg/d，施工单位收集后拉运至当地生活垃圾填埋场处理，严禁随便丢弃。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1运行期生态影响 （1）对两栖类、爬行类及兽类的影响 输电线路的分离和阻隔作用不同于公路和铁路项目，由于其塔基为点状分布，两塔之间距离一般为100m～200m左右，杆塔之间的区域为架空线路，不会对迁移动物的生境和活动产生真正的阻隔。工程运行后，陆生动物仍可自由活动和穿梭于线路两侧。输电线路运行期人为活动很少，仅为线路安全运行考虑配置有巡线工人，由于巡线工人数量少，且巡线活动有一定的时间间隔，不会因为人类活动频繁而影响陆生动物的栖息和繁衍。 输电线路运行期无水环境污染物、大气环境污染物和固体废弃物产生，电磁和噪声能满足国家标准要求。通过对已建成运行的高压交流输电线路附近动物的观察以及走访调查发现：动物的行为并不会因为输电线路的运行而产生显著的改变。施工结束后，动物的栖息地可以通过植被恢复措施得到补偿，因此，工程运行期对两栖、爬行、兽类影响有限。 （2）对鸟类的影响 输电线路架设会产生占地面积变化、塔基和导线占用空间等直接影响，可能间接影响鸟类的觅食、飞行和迁徙，造成鸟类误撞和触电，具体影响如下： ①输电线路架设对鸟类觅食的影响 鸟类的主要食物为植物嫩芽及鱼虾类，本项目塔基为点状分布，总体占地面积较小，不占用水域，不会造成鸟类觅食的范围减少，不会影响鸟类食物来源。 ②输电线路架设对鸟类迁徙的影响 鸟类迁徙通道泛指鸟类中的某些种类，每年春季和秋季，有规律的、沿相对固定的路线、定时地在繁殖地区和越冬地区之间进行的长距离的往返移居的行为现象。 ③对鸟类误撞、触电的影响 输电线路为线性工程，不会在空中形成屏障造成鸟类无法避让，导线上下方均有广阔区域可供其飞行通过，对其影响较小；塔基为高大建筑，鸟类视觉敏锐，在飞行途中遇到障碍物都会在大约100～200m的距离下避开。关于鸟类在高压线上触电死亡的事故确有相关报道。但分析发现，这些调查和报道多限于35kV及以下电压等级的线路，对110kV及以上电压等级线路的报道则相对较少，可能与35kV及以下电压等级线路导线细、线间距小导致不容易被观察到等因素有关。 根据曾灿辉《高压输电线路鸟害防治研究》（2017）和杜超《架空输电线路防鸟害措施研究》（2018年）等相关研究表明，鸟类的筑巢、飞行、排泄和猛禽分解食物都容易造成线路故障。为防止这类安全事故的发生，可考虑距离河流、湿地等区域较近的杆塔安装鸟刺，在鸟类最喜欢筑巢的绝缘子附近，安装直径30cm的三角形“刺”，使鸟类无法靠近，在杆塔顶部横担的下平面上安装透明的塑料板来防止鸟粪滴落到复合绝缘子上，既避免输电线路短路，也避免鸟类触电事故的发生。 综上，在采取以上环保措施的基础上，本项目对输电线路沿线鸟类影响有限。 （3）对景观的影响 本工程建设投运对原生态景观具有一定的改变，主要表现在杆塔及输电线路的架设以及巡检道路。由于输电线路杆塔等占地面积较小，对原有自然背景的景观元素影响较小。 2电磁环境影响分析 本项目建成运行后对评价范围内的工频电场、工频磁场环境影响能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）控制限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。 电磁环境影响分析详见“电磁环境影响专题评价”。 3废水环境影响分析 线路运行不产生废水。本项目中节能221团220kV升压站间隔扩建工程，运行期不产生废水。 4噪声环境影响分析 4.1变电站新建间隔 本项目中节能221团220kV升压站间隔扩建工程，间隔不增加主变，不新增高噪声设备，变电站周边无声环境敏感点，扩建间隔对变电站周边声环境影响较小，本次评价重点对输电线路声环境影响进行评价。 4.2输电线路 输电线路的可听噪声主要是由导线表面空气中的局部放电（电晕）产生的。一般来说，在干燥天气条件下，导线通常运行在电晕起始电压水平以下，线路上只有很少的电，因此不可能造成明显的可听噪声。但在潮湿和阴雨天气条件下，因为水滴在导线表面或者附近的存在，使得局部的电场强度增加，从而容易产生电晕放电，产生可听噪声。 根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），本环评输电线路声环境影响评价主要采用类比方式进行。 由类比输电线路产生的噪声可知，建设项目线路运行时产生噪声不会对周边声环境造成明显影响，沿线声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 5固体废物 本工程线路运营阶段，仅在线路检修时产生少量检修废弃物和人员生活垃圾，均为一般固废，检修完毕后集中收集随检修人员带回至就近垃圾收集站处理，对周围环境无明显影响。中节能221团220kV 升压汇集站间隔扩建工程运营期，依托现有变电站运行管理体系，仅新增线路检修维护产生的少量检修废弃物和工作人员生活垃圾，均为一般固体废物，检修废料分类回收、生活垃圾集中清运至当地环卫设施处置，新增固废产生量少、处置方式成熟，不会对周边环境产生不利影响。 6环境风险 高压输变电工程事故的发生原因主要由雷电或短路产生，它将导致线路的 过电流或过电压。但在变电站内设置了一套完善的防止系统过载的自动保护系统及良好的接地，当电压输变电系统的电压或电流超出正常运行的范围，上述自动保护系统将在几十毫秒时间内使断路器断开，实现事故线路断电。因此，变电站不存在事故时的运行，事故情况下电磁感应强度不会增大，不会对周围环境产生影响。中节能221团220kV升压汇集站间隔扩建工程运营期，依托变电站现有完善的继电保护、接地等安全防护体系，扩建后系统运行安全保障措施齐全可靠；新增出线间隔运行过程中，雷电、短路等事故工况下保护装置可快速响应切断故障，电磁环境水平维持稳定，不会新增环境风险，对周边环境无不利影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1本项目选址选线的环境合理性分析 综上，本项目选线环境影响程度可接受，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址选线、设计等相关技术要求，故本项目的选址选线环境合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1生态环境保护措施 - 1.1人员行为规范 （1）加强对管理人员和施工人员的教育，提高其环保意识。 （2）注意保护植被，禁止随意砍伐灌木、割草等活动，不得偷猎、伤害、恐吓、袭击野生动物。 （3）施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。 （4）生活垃圾和建筑垃圾集中收集、集中处理，不得随意丢弃。 - 1.2植物保护措施 （1）合理规划、设计施工便道及场地，机械施工便道宽度不得大于4.5m，人抬施工便道宽度不得大于1m，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，以保证周围地表和植被不受破坏。 （2）材料运输过程中对施工道路及人抬道路进行合理的选择，施工运输道路一般为单行道，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。对运至塔位的塔材，选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。 （3）施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其他任何理由铲除植被，杆塔基础开挖避开梭梭，以减少对生态环境的破坏。 （4）塔基开挖时要将表层熟土分装在编织袋内，堆放在临时堆土场的周围，用于施工结束后基坑回填，临时堆土采取四周拦挡、上铺下盖的措施，回填后及时整平。施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。 （5）基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土的防护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 （6）严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期对各类施工临时占地予以土地整治，植被自然恢复。 （7）在工程设计及施工过程中应尽量避开野生植被较丰富的区域，减少对野生植物的破坏；建设单位对破坏的区域需进行生态恢复、生态补偿。 - 1.3动物保护措施 （1）线路施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，提高保护野生动物的意识；重点宣讲评价区国家重点保护动物的相关保护法律法规，明确禁止惊扰、伤害、捕猎重点保护动物的行为及相关法律责任。 （2）选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，夜间不施工；结合重点保护动物的活动习性，合理避开其活动高峰时段，减少施工噪声对重点保护动物的惊扰。 （3）在施工过程中若发现野生动物的活动，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息，同时要杜绝施工人员捕猎野生动物；若发现重点保护动物活动，立即停止周边施工，划定临时避让区域，待其远离施工区域后再恢复作业，严禁近距离驱赶、围观。 （4）施工期如发现保护动物应采取妥善措施进行保护，不得捕猎保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治；若发现重点保护动物受伤、被困，立即停止施工，设置防护围挡保护现场，第一时间联系当地野生动物保护主管部门，配合专业人员开展救治、放生工作，做好相关记录。 （5）施工前对评价区进行重点排查，明确重点保护动物的栖息、觅食、迁徙路径，施工线路及临时工程（塔基、施工营地等）尽量避开上述区域，确无法避开的，优化施工方案，缩小施工扰动范围，减少对其栖息地的破坏。 （6）施工期间严禁在重点保护动物活动频繁区域堆放施工材料、倾倒废弃物，施工结束后及时清理施工痕迹，对临时占地区域进行生态恢复，补植适宜植被，为重点保护动物营造良好的栖息环境。 - 1.4工程措施 （1）土石方开挖时尽量采用人工方式，不采用大开挖，尽量做到土石方平衡，减少弃土弃渣的产生，施工结束后采用土地整治方法对弃渣表面进行整平压实，减少水土流失。 （2）整个施工过程中，限定输电线路杆塔建设过程中的作业范围，注意保护原有地貌。 （3）主要采取挡土墙、护坡、护面、排水沟等防护措施，剥离的表土和开挖出的土石方堆放时在堆土坡脚堆码两排双层土袋进行挡护，顶面用塑料布遮挡，用剥离的表土装入编织袋挡护剩余的剥离表土和基础开挖出的土石方。 - 1.5水土保持措施 （1）变电站间隔扩建工程在施工过程中必须严格按设计要求进行施工。基础在确保安全和质量的前提下，尽量减小基础开挖的范围，避免不必要的开挖和过多的原状土破坏，以利水土保持和塔基边坡的稳定。 （2）施工场地土方堆置区域铺设彩条布，在彩条布之上堆放开挖土方及砂石料，用以减少清理场地对地表结皮的破坏；在大雨或大风季节，预先采取彩条布对堆土体进行苫盖，彩条布边缘需用石块进行压实，以防大风将彩条布刮起；在临时堆土场采用编织袋装土、“品”字形紧密排列的堆砌临时拦渣墙，起到临时挡护的作用；工程完结后，对扰动的场地进行洒水，令其自然板结，降低流失量。工程完结后对扰动的区域进行平整。 （3）变电站间隔扩建工程基础开挖及场地平整将开挖土石就近作为场地平整土石、土方堆指定堆放地，不得在变电站区内或其它地点随意堆放；在施工结束后应清除废弃物，平整土地，降低风蚀的影响，避免因本项目建设造成水土流失。 1.6线路所经不同生态单元施工期的主要环保措施 （1）草地 ①本项目施工前需按国家有关征占用草场程序办理手续，缴纳草场植被恢复费。 ②规范施工道路，禁止车辆偏离道路行驶，碾压草地。 ③在植被生长较好区域，施工时地表土壤采取分层开挖，顺序回填。 ④施工结束后播撒当地适宜草种，进行植被恢复。 （2）林地 ①本项目施工前需按国家有关征占用林地程序办理手续，对于工程造成的林木砍伐，应根据相关法律法规进行补偿。 ②现场实际情况，合理布置铁塔位置，将塔基布置在林木较少地区。 ③比较复杂的地段，采用无人机或飞艇展放引绳不砍放线通道，减少林木损失。 ④在林区施工尽量采取人抬肩扛方式运送施工材料，少修车辆行驶的便道，减少树木砍伐。 ⑤严格规范车辆行驶路线，不随意开辟施工临时道路。 ⑥合理设计临时占地，施工临时占地尽量利用植被少的空旷地，少占用原始植被的土地。 ⑦对施工人员进行防火宣传教育，并严格规范和限制施工人员的野外活动，严禁施工人员私自野外用火，做好吸烟和生活用火等火源管理。 1.7线路防止土地沙化措施 ①土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘。 ②施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 ③加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。 ④施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。 ⑤合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。 ⑥在土方开挖施工时，按照原土层顺序回填及覆盖，开挖回填，尽量不破坏表层土壤物理性质。 采取以上措施后，可防止区域土地沙化，项目建设对区域内生态环境的影响较小。 1.8对艾丁湖国家湿地公园的措施 （1）严格按照项目施工图设计控制施工场地范围和施工作业带宽度，严禁占用艾丁湖国家湿地公园范围，减少施工活动对艾丁湖国家湿地公园的扰动。 （2）在艾丁湖国家湿地公园附近施工时，对施工场地采取四周围挡措施，严格限制施工机械和人员活动范围，禁止在艾丁湖国家湿地公园内设置临时工程。 （3） 采取高塔跨越、档距加大，采用牵引机、张力机放线等无害化跨越方式。 （4）加强施工人员的环境保护宣传工作，严格规范施工行为，禁止在艾丁湖国家湿地公园范围内存放建筑垃圾和生活垃圾，禁止非法引水、废水外排等活动。 （5）严禁施工人员进入艾丁湖国家湿地公园内，避免对施工范围之外的植被造成碾压和破坏，严禁破坏艾丁湖国家湿地公园范围内植被。 - 2大气污染防治措施 （1）施工现场主要是一些运输土石方、建材的大型车辆，大风天气禁止施工，日常施工场地实施洒水抑尘，洒水次数和洒水量视具体情况而定。 （2）施工期间使用商用混凝土，混凝土须用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘。 （3）施工场地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当遮盖或者在库房内存放，建筑垃圾、工程渣土及时完成清运，不能按时完成清运的，应当在施工临时堆放土方应采取围挡、遮盖等防尘措施，不得在施工场地外堆放建筑垃圾和工程渣土。 （4）车辆运输散体材料和废物时应当采用密闭方式清运；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。 （5）工程项目竣工后，应当平整施工场地，立即进行空地硬化，减少裸露地面面积，并清除积土、堆物，不得使用空气压缩机清理车辆、设备和物料的尘埃。 - 3水污染防治措施 （1）塔基施工用电使用的自备小型柴油发电机底座下应铺设毛毡或橡胶垫，防止遗漏的柴油污染土壤及地下水。 （2）雨天施工，施工场地尽量避开季节冲沟区域。 （3）施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业；站内砂石料加工废水、施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排。 （4）对于混凝土养护所需用水采用罐车运送，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。 （5）施工人员产生的生活污水集中收集至施工营地内设置的移动环保公厕和临时防渗收集池，施工期生活污水排入环保厕所，由施工单位或委托有清运能力单位定期清运至当地污水处理厂。 （6）落实文明施工原则，不乱排施工废水。 （7）针对周边坎儿井保护，严禁在保护范围内开展任何施工活动、排放各类施工废水及生活污水。施工结束后，对施工区域进行生态恢复，清理施工遗留物料，防范土壤扰动引发的地下水渗透风险，进一步保障坎儿井水源安全。 - 4噪声污染防治措施 （1）施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备或带隔声、消声的设备，控制设备噪声源强，施工现场夜间禁止使用电锯等高噪声设备。 （2）施工单位在施工过程中应严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，加强施工噪声的管理，做到预防为主，文明施工，最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响。 （3）遵守作业规定，减少碰撞噪声，减少人为噪声。对动力机械设备进行定期维修、养护，避免设备因部件松动的振动或消声器的损坏而加大其工作时声级。 - 5固废污染防治措施 （1）施工过程中产生的建筑垃圾定期清运至当地建筑垃圾填埋场； （2）生活垃圾分类集中收集，运至就近的生活垃圾收集系统统一处理； （3）包装袋由施工单位统一回收，综合利用； （4）输电线路施工弃土用于在塔基征地范围内进行平整。 （5）施工完成后及时做好迹地清理工作。 - 6施工期生态环境保护措施及预期效果 本项目施工期生态环境保护措施及预期效果详见表5-1。 表5-1施工期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施部位; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 施工前及时办理土地征用手续; 工程施工场所、区域; 开工前; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正; 取得征地手续. 2; 尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围; 全部施工期; 施工单位; 划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围. 3; 分层开挖分层回填、对基层土壤进行分层剥离与堆放，同时采取拦护等措施; 减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低. 4; 减少地表开挖裸露时间、避开雨天及大风天气施工、及时进行迹地恢复等. 5; 占地范围内清理平整，恢复地貌; 施工后期; 施工单位; 施工后做到工完料净场地清. 6; 加强宣传教育，设置环保宣传牌，严禁挖掘保护植物。; 全部施工期; 避免发生施工人员随意惊吓、捕猎野生动物，踩踏、破坏植被的现象. 7; 本项目施工期设施工营地，生活污水集中收集至营地内设置的防渗移动环保公厕，由施工单位定期拉运至当地污水处理厂，产生的少量施工废水经防渗污水收集池收集沉淀后用于施工场地及运输道路洒水降尘。禁止施工废水直接排入地表。; 施工营地; 全部施工期; 施工单位; 无废水外排. 8; 采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程，禁止夜间施工; 施工营地; 全部施工期; 施工单位; 对周边声环境无影响. 9; 道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布（网）苫盖、禁止焚烧可燃垃圾; 工程施工场所、区域; 全部施工期; 施工单位; 对周边大气环境影响较小. 10; 生活垃圾运至就近垃圾转运站处置；施工土方回填、护坡、平整及迹地恢复；可用包装袋统一回收、综合利用; 工程施工场所、区域; 全部施工期; 施工单位; 固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1运营期噪声保护措施 运营期对变电站间隔扩建端加强管理，定期进行维护和检修，确保间隔扩建端处于良好的运行状态，减少因设备故障而产生的异常噪声。定时巡检优化输电线路的导线特性，如提高表面光洁度、适当加大导线截面直径等，降低线路噪声水平。输电线路正常运行下，两侧随距离延伸，沿线线路和变电站运行时声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，本工程投运后噪声不会对周围环境产生不良影响。 2运营期电磁环境保护措施 （1）应加强输电线路防护距离宣传教育和督查工作，导线下方不得再建设房屋。 （2）线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求，防止由于导线缺陷导致的电晕增加。 （3）对员工进行电磁基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员靠近带电架构。 （4）建设单位应设立一名兼职的环保工作人员，负责输电线路运行期间的环境保护工作，并做好对线路沿线群众的电磁环境知识的宣传。 （5）本项目线路工频电场、工频磁场强满足设计规范要求，线路与公路、通讯线、电力线时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强。 （6）制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。 （7）建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。 （8）线路选线合理，已经避开密集居民区。根据预测结果，本环评要求，单回导线跨越新增电磁环境敏感点时线高应大于9.4m，线路建成后，应加强输电线路的防护距离宣传教育和督查工作。 3运营期水环境保护措施 本项目为输变电工程，中节能221团220kV升压站间隔扩建工程不新增人员，运营期无新增水环境保护措施。 4运营期固体废物环境保护措施 线路检修时产生少量检修废弃物、人员生活垃圾，均为一般固废，检修完 毕后集中收集随检修人员带回至就近垃圾收集站处理。 5运营期生态保护措施 （1）植物保护措施 ①强化对线路设备检修维护人员的生态保护意识教育，加强管理，禁止滥采滥伐，避免因此导致的沿线自然植被和生态系统的破坏。 ②对施工便道、临时堆土场、牵张场地进行土地整治、生态恢复，加强维护，实时跟踪，了解生态恢复效果，以便及时采取后续措施。 （2）动物保护措施 ①加强对线路维护人员的环保教育，严禁捕猎野生动物，如在工程周围，遇到鸟巢、雏鸟和野生动物，应在专业人员的指导下进行妥善安置。 ②线路巡线时，了解猛禽类鸟类对塔身的利用状况，为后续输变电工程鸟类保护设计提供经验资料。 ③日常线路巡视、检修，塔基维护等作业时，应减少对鸟类的干扰。 6运营期生态保护措施总结论 项目运营期间，应尽早恢复施工过程中裸露的地表，草种选择当地优势植物种或建群种。评价认为，根据该区域的植被特点，在进行绿化建设时应结合当地实际情况，优先选择适合当地生长的植物种，在选择植物种时必须选择当地乡土物种，确保生物安全。 通过落实上述措施，本项目运行期对周边生态环境影响可得到有效减缓。 7运营期生态环境保护措施及预期效果 本项目运营期生态环境保护措施及预期效果详见表5-2。 表5-2运营期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施部位; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 优化导线特性，加强运行管理，保证噪声影响符合国家要求。; 输电线路; 全部运营期; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正。; 输电线路沿线声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间：60dB（A）、夜间50dB（A））。. 2; 制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。; 线路运行时产生的电磁满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求. 3; 线路沿线进行电磁环境、声环境监测。; 监测结果达标. 4; 划定维护人员行走路线，规范维护人员行为，尽量减少输变电工程维护工作对保护区土地资源的占用；强化对线路设备检修维护人员的生态保护意识教育，并严格管理，禁止乱采滥伐；加强野生植物和野生动物保护管理，严禁输电线路维护人员捕猎野生动物，如在工程周围遇到鸟巢、雏鸟和野生动物，需在林业部门和环保部门专业人员的指导下进行妥善安置。; 输电线路; 避免对土壤、动植物产生影响. |
| 其他 | 1环境管理与监测计划 1.1环境管理和监督 1.1.1 施工期 鉴于施工期环境管理工作的重要性，招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求，并应对监理单位提出环境保护人员资质要求。在施工设计文件中详 细说明施工期应注意的环境保护问题，严格要求施工单位按照设计文件施工，特别是按照环保设计要求施工。环境监理人员对施工中的每一道工序都应该严格检查是否满足环保要求，并不定期对施工点进行抽查。建设期环境保护管理的职责和任务如下： ①贯彻执行国家的各项环境保护方针、政策法规和规章制度。 ②制定本工程施工期的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护 措施实施的监督和日常管理。 ③收集、整理推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验技术。 ④组织和开展对施工人员进行活动中应遵循的环保法规、知识培训，提高 全体员工文明施工的认识。 ⑤负责日常施工活动中的环境监理，做好工程用地区域的环境特征调查， 对于环境保护目标要做到心中有数。 ⑥在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施 工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工以减少占用临时施工用地。 ⑦做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 ⑧监督施工单位，使施工工作完成后的土地恢复和补偿，水保设施、环保 设施等各项保护工程同时完成。 ⑨工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地生态环境主管部门 和水保主管部门。 1.1.2 运营期 根据项目的环境特点，建设单位宜配备相应的环境管理人员。环保管理人 员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻 执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操 作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为： ①制定和实施各项环境管理计划。 ②建立噪声环境监测、生态环境现状数据档案，并定期向当地生态环境主 管部门申报。 ③掌握项目所在地周围的环境特征和环境保护目标情况。建立环境管理和 环境监测技术文件，做好记录、建档工作。技术文件包括：污染源的监测记录 技术文件；污染控制、环境保护设施的设计和运行管理文件；导致严重环境影 响事件的分析报告和监测数据资料等。并定期向当地生态环境主管部门申报。 ④检查治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行 行。 ⑤不定期地进行巡查，特别是各环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证生态与工程运行相协调。 ⑥协调配合上级生态环境主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。 1.2环境监测计划 为了及时了解工程运营过程中对生态环境产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，根据环境影响预测结论，对输电线路周围环境进行监测，根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定监测方法，监测计划详见表5-3。 表5-3环境监测计划 监测内容; 监测因子、频率; 监测点位、监测要求、监管要求. 电磁环境监测; 监测因子：工频电场强度、工频磁感应强度； 监测频率：环保竣工验收监测一次；线路不定期监测或有环保投诉时监测。; 监测布点： （1）输电线路：输电线路沿线布点，敏感点布点；输变电设置断面监测点，监测点间距一般为5m，顺序测至距离边导线对地投影外50m处为止； 监测执行标准：《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）控制要求；. 声环境监测; 监测因子：等效连续A声级 监测频率：环保竣工验收监测一次；架空线路不定期监测或有环保投诉时监测；变电站主要声源大修前后应对厂界噪声开展监测，监测结果向社会公开。; 监测布点： - 输电线路：输电线路沿线敏感点（后期若新增）设监测点； 监测执行标准： 输电线路沿线执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求。. 生态恢复监管; 生态系统及其生物因子、非生物因子。; 生态监管主要是定期对工程临时占地的植被恢复情况和水土流失控制情况进行调查统计，根据实际情况制定完善生态恢复计划，确保工程临时占地恢复原有地貌。. 2污染防治措施及三同时验收清单 本项目污染防治措施及“三同时”竣工验收清单见表5-4。 表5-4污染防治及生态恢复“三同时”验收清单 类别; 验收内容; 验收标准. 施 工 期; 施工扬尘; 运输粉土车辆采取加毡布覆盖，防止散落措施，施工场地定期洒水。; 将施工扬尘降到最低程度. 站区开挖后的土石方及建筑材料应定点堆放，采取拦挡、苫盖措施，并对临时弃土、弃渣等易产生扬尘点采取喷水抑尘措施。. 施工废水; 施工期设施工营地，生活污水集中收集至营地内设置的防渗移动环保公厕，由施工单位定期拉运至当地污水处理厂；产生的少量施工废水经防渗污水收集池收集沉淀后用于施工场地及运输道路洒水降尘。禁止施工废水直接排入地表。; 废水不对外排放，妥善处理. 施工固废; 固废是否得到妥善处置。生活垃圾是否按环 评要求定期集中运至指定地点；建筑垃圾否 及时清运至当地政府指定建筑垃圾填埋场处置; 生活垃圾清运至当地生活垃圾填埋场；建筑垃圾集中收集，清运至当地政府指定建筑垃圾填埋场处置. 噪声治理措施; 施工单位要文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，选用低噪声机械设备。; 满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的规定. 生态防护及水土保持措施; 土地平整及对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实；及时清理施工现场。; 土石方及时回填. 运行期; 噪声措施; 选用合适导线型号，定期巡护，确保线路正常运行。防止电晕噪声超标。; 线路沿线声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 工频电场、工频磁场; 制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测； 对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。; 符合《电磁环境控制限值》 （GB8702-2014）控制限值要求. 固废措施; 线路检修时产生少量检修废弃物、人员生活垃圾，均为一般固废，检修完 毕后集中收集随检修人员带回至就近垃圾收集站处理。; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求. 生态保护措施; 输电线路设防鸟器及标志牌。. 环境管理; 1.运行期做好环境保护措施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。 2.针对可能发生的突发环境事件，应制定突发环境事件应急预案，并定期演练。. |
| 环保投资 | 本工程总投资为7156万元，其中环保投资116.3万元，环保投资占总投资的1.6%。具体投资见表5-5。 表5-5环保投资情况 环境保护投资项目; 投资（万元）. 施工期环境保护措施; 废气; 扬尘治理防护措施; 5. 固废; 施工期固废清运; 2.2. 噪声; 选用低噪声工程设备，加强车辆运输管理; 2. 废水; 施工营地设移动厕所，由施工单位定期拉运至当地污水处理厂；产生的少量施工废水用于施工场地及运输道路洒水降尘; 1. 生态; 临时占地清理平整，施工迹地恢复; 50.1. 管理措施; 其他（环保警示牌、宣传教育、围栏设置等）; 3. 运营期环境保护措施; 管理; 运行期环境监测费、环境管理费; 13. 设立电磁防护安全警示标志; 5. 其他; 环评费用（含监测）; 20. 竣工环境保护验收费用（含监测）; 15. 环保投资总计; 116.3. 工程总投资; 7156. 环保投资占工程总投资比例; 1.6%. 注：征地等费用不计入环保投资内容。 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 1.合理有序安排施工工期，塔基开挖时要将表层熟土分装在编织袋内，堆放在临时堆土场的周围，用于施工结束后基坑回填，临时堆土采取四周拦挡、上铺下盖的措施，回填后及时整平； 2.严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工结束后临时占地进行恢复（留作检修道路除外）。 | 办理土地征用手续；各类临时占地平整压实，植被自然恢复。 | 按照相关技术要求进行临时占地的植被恢复和重建，尽早恢复自然生境。 | 本工程对周边生态环境影响可得到有效减缓。 |
| 水生生态 | - | - | - | - |
| 地表水环境 | 施工过程中产生的废水量较少，产生的少量施工废水经防渗污水收集池收集沉淀后用于施工场地及运输道路洒水降尘。施工期生活污水排入移动厕所，由施工单位或委托有清运能力单位定期清运至当地污水处理厂。 | 施工期生活污水排入移动厕所，待施工结束后拆除、清掏，恢复原有地貌。 | 运营期无新增废水产生。 | 运营期无废水产生。 |
| 地下水及土壤环境 | - | - | - | - |
| 声环境 | 合理安排施工时间，合理布局高噪声设备。 | 施工期噪声防治措施有效落实。 | 线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求。 | 线路沿线声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| 振动 | - | - | - | - |
| 大气环境 | 运输粉土车辆采取加毡布覆盖，防止散落，施工场地定期洒水降尘。 | 施工期扬尘防治措施有效落实。 | - | - |
| 固体废物 | 施工完成后及时做好迹地清理工作；生活垃圾集中收集后拉运至当地生活垃圾填埋场填埋处理； 包装袋由施工单位统一回收，综合利用；施工弃土用于塔基护坡或运至临近低洼处平整处理。 | 达到垃圾无害 化处理 | 线路检修时产生的少量检修废弃物和人员生活垃圾集中收集随检修人员带回至就近垃圾收集站处理。 | 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。 |
| 电磁环境 | - | - | 制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。 | 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）控制限值要求。 |
| 环境风险 | - | - | 制定环境事件应急 预案和应急演练计划 划，定期开展突发 环境事件应急演 练。 | 制定环境事件应急预案和应急演练计划，定期开展突发环 境事件应急演练。 |
| 环境监测 | - | - | 输电线路沿线布点，敏感点布点；输变电设置断面监测点，监测点间距一般为5m，顺序测至距离边导线对地投影外50m处为止； | 电磁：执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中要求。 噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求。 |
| 其他 | - | - | - | - |

# 七、结论

本项目符合国家有关产业政策，项目建设符合达标排放、维持环境质量原则；符合风险防范措施要求。通过加强管理，生态恢复等措施，在各项污染治理措施实施且确保污染物达标排放、临时占地恢复原貌的前提下，本次项目的建设从环境影响角度而言，项目实施是可行的。

专题：电磁环境影响专题评价

目录

1总则	1

1.1项目规模	1

1.2评价目的	1

1.3评价依据	1

1.4评价因子、评价等级、评价范围	2

1.5评价标准	3

1.6环境敏感目标	3

2电磁环境现状监测与评价	3

2.1监测因子	3

2.2监测方法及布点	3

2.3监测单位及监测时间	3

2.4监测仪器、监测条件及工况	4

2.5监测结果	4

3输电线路电磁环境影响预测分析	4

3.1计算方法	5

3.2计算所需参数	9

3.3输电线路工频电场、工频磁场预测	10

3.4计算结果分析	14

4变电站电磁环境预测影响分析	15

5电磁环境保护措施	15

5.1 变电站电磁环境保护措施	15

6电磁环境影响评价结论	16

1总则

## 1.1项目规模

吐哈油田吐鲁番鄯善100万千瓦风电项目220千伏升压汇集站送出工程位于吐鲁番市高昌区、鄯善县境内。

## 1.2评价目的

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规，为切实做好项目的环境保护工作，使输变电事业与环境保护协调发展，控制电磁环境污染、避害就利、保障公众健康，吐哈油田鄯善新能源有限公司委托我单位承担本项目的电磁环境影响评价工作，分析说明输变电工程建设运行后电磁环境影响的情况。

## 1.3评价依据

### 1.3.1国家法律法规及相关规范

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并实施）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令〔2017〕682号，2017年6月21日修订），2017年10月1日起施行）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令〔2020〕16号，2021年1月1日）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号，2012年7月3日起施行）；

- 《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》（环办〔2012〕131号，2012年10月26日起施行）；

- 《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日实施）；

- 《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》（政府令192号，2015年7月1日实施）。

### 1.3.2相关技术规范、导则

- 《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）；

- 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；

- 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

- 《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）。

### 1.3.3技术文件和技术资料

《吐哈油田吐鲁番鄯善100万千瓦风电项目220千伏升压汇集站送出工程》（中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司，2025年10月）。

## 1.4评价因子、评价等级、评价范围

（1）评价因子

本项目为输变电类项目，运行过程中会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场，因此，选择工频电场和工频磁场作为本专题评价因子。

（2）评价等级

本工程为220kV电压等级的输变电类项目，根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）评价工作等级划分原则，确定本工程工作等级，详见表1.4-1。

表1.4-1电磁环境影响评价工作等级划分原则

| 分 类 | 电压 等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 | 本项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 条件 | 工作 等级 |
| 交流 | 220kV~330kV | 输电线路 | 1.地下电缆 2.边导线地面投影外两侧各15m范围内无电磁环境敏感目标的架空线 | 三级 | 本项目为220kV输变电项目，边导线地面投影外两侧各15m范围内无电磁环境敏感目标的架空线 | 三级 |
| 交流 | 220kV~330kV | 变电站 | 户外式 | 二级 | 户外式 | 二级 |

（3）评价范围

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020)，电压等级为220kV的输变电工程以架空线路边导线地面投影外两侧各40m为架空线路电磁环境影响评价范围，电压等级为220kV变电站站界外40m为变电站电磁环境影响评价范围。

## 1.5评价标准

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），工频电场的电场强度、工频磁场的磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求，具体见表1.5-1。

表1.5-1电磁环境控制限值

| 项目 | 频率范围 | 电场强度 | 磁感应强度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014) | 0.025kHz~1.2kHz | 200/f | 5/f | f代表频率 |
| 交流输变电工程 | 0.05kHz(50Hz) | 4000V/m | 100μT | —— |

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

## 1.6环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020)，电磁环境敏感目标是指电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。根据现场踏勘情况，本工程评价范围不涉及上述环境敏感目标。

# 2电磁环境现状监测与评价

## 2.1监测因子

工频电场、工频磁场。

## 2.2监测方法及布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）的要求，本次评价共设置11个现状监测点。

布点方法：本项目在吐哈油田吐鲁番鄯善100万千瓦风电塔格220kV升压站布设1个监测点，在输电线路沿线布设3个监测点，在中节能221团220kV升压汇集站四周布设5个监测点，合计9个监测点。具体点位布置见图3-9本项目监测点位图。

## 2.3监测单位及监测时间

监测单位：新疆天熙环保科技有限公司

监测时间：2025年12月5日。

## 2.4监测仪器、监测条件及工况

监测仪器参数，见表2.4-1。

表2.4-1监测仪器一览表

| 监测项目 | 设备名称 | 设备编号 | 检定/校准机构/证书编号 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频电场强度 | 宽频电磁辐射分析仪/NBM-550&EHP-50F | H-0402+100WY70716 | 苏州朗博校准有限责任公司/25SJ25030688-1921 | 2025.02.18-2026.02.17 |
| 工频磁感应强度 |  |  |  |  |

监测条件：天气晴、湿度30.6%～31.0%、温度2.8℃~5.0℃、南风&西南风、风速1.6m/s~2.2m/s。

## 2.5监测结果

根据监测结果，现状监测工频电场强度、工频磁感应强度监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的（工频电场强度≤4kV/m；工频磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值。

# 3输电线路电磁环境影响预测分析

本工程线路的电磁环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）要求，架空线路电磁环境影响一般采用模式预测的方式。本次评价主要针对新建输电线路进行定量预测。

## 3.1计算方法

输电线路产生的工频电场强度、工频磁感应强度影响预测计算，根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）附录C、D推荐的计算模式进行。

## 3.2计算所需参数

本工程为吐哈油田吐鲁番鄯善100万千瓦风电项目配套220kV送出线路工程，由220kV吐哈鄯善风电塔格升压汇集站新建1回220kV线路接入中节能221团升压汇集站，线路长度约为55.6km，全线采用单回路架设，导线采用1×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线。

## 3.3输电线路工频电场、工频磁场预测

根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中220kV架空线路要求导线对地面最小距离居民区（7.5m）和非居民区（6.5m），本次预测220-EG21D-ZBCK塔型在220kV架空线路导线分别对地高度为9.4m、7.5m、6.5m高度处的工频电场强度和工频磁感应强度。在输电线路的截面上建立平面坐标系，以线路走廊中心在地面投影为坐标系的原点O(0,0)，X为水平方向、Y为垂直方向，单位为m。

# 4  变电站电磁环境预测影响分析

根据中节能221团升压汇集站间隔扩建现状监测可知，变电站站界工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m、磁感应强度100μT的控制限值。本次未新增规模，中节能221团升压汇集站220kV间隔扩建完成后，工频电磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m、磁感应强度100μT的控制限值。

# 5电磁环境保护措施

## 5.1 变电站电磁环境保护措施

（1）对站内配电装置进行合理布局，尽量避免电气设备上方露出软导线；增加导线对地高度。

（2）对电气设备进行合理布局，保证导体和电气设备安全距离，选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置，选用带屏蔽层的电缆，屏蔽层接地等措施有效地降低电磁环境的影响。

（3）加强电磁环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理；

（4）在变电站周围设立警示标识，加强对当地群众的有关高压输电方面的环境宣传工作，帮助群众建立环境保护意识和自我安全防护意识。

## 5.2 输电线路电磁环境保护措施

（1）线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求，防止由于导线缺陷导致的电晕增加。

（2）做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入变电站或靠近带电架构。

（3）建设单位应设立一名兼职的环保工作人员，负责输电线路运行期间的环境保护工作，并做好对线路沿线群众的电磁环境知识的宣传。

（4）对员工进行电磁基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。

（5）本项目线路工频电场、工频磁场强度满足设计规范要求，线路与公路、通讯线、电力线时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强。当单回路线路经过居民区，线高需调整至9.4m。

（6）制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。

（7）建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。

# 6电磁环境影响评价结论

本工程评价范围内无环境敏感点，根据模式预测结果分析可知，当线路经过非居民区时，线路运行产生的工频电场强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定（架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz）的电场强度≤10kV/m的控制限值，线路运行产生的工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。根据电磁预测结果分析可知，当单回路线路经过居民区，线高需调整至9.4m后，线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时电场强度≤4000V/m、磁感应强度≤100μT。