
建设项目环境影响报告表
项目名称：华能鄯善县20万千瓦/80万千瓦时独立储能项目220千伏升压汇集站工程（重大变动）    
建设单位（盖章）：华能鄯善发电有限公司                
编制单位：新疆绿境天宸环保科技有限公司
编制日期：    2026年4月

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	华能鄯善县20万千瓦/80万千瓦时独立储能项目220千伏升压汇集站工程（重大变动）

	建设项目

行业类别
	五十五、核与辐射

161输变电工程
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	永久占地：42320m2
临时占地：4000m2
总面积：46320m2

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	□首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

☑重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	吐鲁番市发展和

改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	动态总投资

（万元）
	56602
	环保投资（万元）
	139

	环保投资占比

（%）
	0.25
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	☑否

□是

	专项评价设置

情况
	根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录B要求：输变电建设项目环境影响报告表应设电磁环境影响专题评价，本项目属于编制环境影响报告表的输变电建设项目，因此设置电磁环境影响专题评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目拟建设220kV升压站一座，配套建设200MW/800MWh储能电站，为输变电工程，属于国家鼓励类项目，符合国家产业政策要求。
2、与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的符合性分析
本项目属于升压站及配套储能项目，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。
3、与《吐鲁番市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的符合性分析

本项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县境内，为升压站及配套储能项目，属于新能源项目核心配套设施，符合规划要求。
4、与《吐鲁番市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

本项目为华能鄯善县20万千瓦/80万千瓦时独立储能项目及220kV升压汇集站，本期规划建设1×240MVA主变，配套建设200MW/800MWh储能电站，符合《吐鲁番市国土空间总体规划（2021-2035年）》中相关内容。
5、与《鄯善县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》的符合性分析
本项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县，为升压站及配套储能项目，属于新能源项目核心配套设施，符合规划要求。

6、与《鄯善县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
本项目为华能鄯善县20万千瓦/80万千瓦时独立储能项目及220kV升压汇集站，本期规划建设1×240MVA主变，配套建设200MW/800MWh储能电站。因此，本项目的建设符合《鄯善县国土空间总体规划（2021-2035年）》。
7、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
本项目属于升压站及配套储能项目，运行期无废气及生产废水等污染物排放，不会对周边大气和水环境产生明显影响，因此，本项目的建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》的生态环境保护目标要求。

8、与《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》符合性分析
本项目为220kV升压汇集站及其配套储能项目，项目建设能够完善当地电网网架结构，满足新疆电网调峰容量需求，符合规划中提升电网调节能力和能源低碳转型的方向要求。
9、与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析

本项目符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址、设计等相关技术要求。

10、与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析

本项目采用了先进成熟、节能环保型技术装备，保证设备安全、稳定和长期运转，符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》。
11、与《“十四五”可再生能源发展规划》符合性分析

本项目位于吐鲁番市鄯善县，属于升压站及配套储能项目，属于绿色低碳能源项目配套工程，符合规划。

12、与《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》的符合性分析

本项目为新建项目，已按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（部令第16号），五十五、核与辐射，161.输变电工程要求编制环境影响报告表。

13、与《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（新环环评发〔2024〕157号）的符合性分析

根据《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》，划定优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。本项目符合关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知。

14、与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析
根据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果》，本项目关于落实相关要求的分析如下：
①与生态红线区域保护规划的相符性

本项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县，根据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果》中的环境管控单元图显示，本项目不涉及生态保护红线区域，与最近的生态保护红线区—天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区距离约为12.63km，项目的建设不会影响所在区域内生态服务功能。
②与环境质量底线相符性分析

本项目在施工期大气污染物全部实现达标排放，施工废水循环使用，施工期产生的建筑垃圾妥善处置；运营期不产生大气污染物；无生活、生产废水产生；一般固废、危险废物及生活垃圾均妥善处理，不会影响区域水环境质量；

上述措施能确保拟建项目污染物对环境质量的影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。

③资源利用上线相符性

持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快低碳发展，提高碳汇能力，做好碳达峰碳中和工作。本项目为升压站及配套储能项目，储能项目属于利用绿色清洁能源，升压站本身运行期无二氧化碳排放。

④生态环境准入清单

本项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县境内，位于鄯善县一般管控单元，环境管控单元编码为ZH65042130001。本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区，也不涉及生态保护红线区域，不会影响所在区域内生态服务功能。根据分析，本项目符合《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果》的相关要求。

15、与《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）符合性分析

本次环评对项目进行了土地沙化影响分析，并提出了防沙治沙的措施，符合《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）。

16、与国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）的符合性分析

本项目为升压站及配套储能项目，属于新能源和清洁能源配套项目，符合国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）。


二、建设内容

	地理位置
	本项目位于吐鲁番市鄯善县碱泉子以南，位于鄯善县北侧18km处，位于G312国道与G7京新高速交汇区域附近，东北方向距鄯善火车站36km，东南距鄯善县人民政府23km。站址区属吐鲁番-哈密盆地南缘冲洪积倾斜平原地貌，整体地形平坦开阔，地表植被稀少，地表普遍分布盐壳层，交通可通过县道X058衔接主干道，场地地质较稳定，地域宽广，地形平坦开阔，适宜储能项目建设。项目永久占地面积42320m2。

	项目组成及规模
	本项目为华能鄯善县20万千瓦/80万千瓦时独立储能项目及220千伏升压汇集站，总装机容量为200MW/800MWh，采用0.25C储能系统。项目选址于吐鲁番市鄯善县，地处新疆东部能源通道核心区位，与哈密、乌鲁木齐等重要能源节点形成联动。鄯善县周边风光资源富集，与现有新能源电站集群直线距离不足10公里，便于实现新能源与储能系统的集群化协同接入。区域交通网络发达，G30连霍高速、兰新铁路贯穿全境，为大型储能设备运输及施工建设提供高效物流保障，交通条件较好。

华能鄯善发电有限公司建设积极响应国家及自治区号召，获得20万千瓦/80万千瓦时储能项目指标，为保证本项目20万千瓦/80万千瓦时储能系统接入电网，新建一座220kV升压汇集站，储能电站共以8回35kV集电线路接入本项目新建的220kV升压站35kV侧，升压后送至主网，建成后主要参与电网调频调峰、参与电力市场中长期交易或现货交易等服务。

1 项目背景
2025年11月华能鄯善发电有限公司委托新疆绿境天宸环保科技有限公司编制完成《华能鄯善县20万千瓦/80万千瓦时独立储能项目及220千伏升压汇集站》，2025年12月29日吐鲁番市生态环境局出具了《关于华能鄯善县20万千瓦/80万千瓦时独立储能项目220千伏升压汇集站工程环境影响报告表的批复》（吐市环监函〔2025〕142号），华能鄯善县20万千瓦/80万千瓦时独立储能项目220千伏升压汇集站工程位于新疆维吾尔自治区吐鲁番鄯善县境内，建设内容为建设220kV升压站，主变容量为3×240MVA，本期规划建设1台240MVA主变，通过1回220kV线路接至红山220kV开关站，送出线路部分不在本项目评价范围内，本次预留2×240MVA。本次升压站主要建筑物为：警卫室、危废贮存点、辅助用房、配电室、220kV配电装置、主变事故油池等。主要构筑物为：主变压器基础、主变架构、出线架构等。配套建设200MW/800MWh储能电站，由40个储能子单元构成，每个子单元容量为5MW/20.06MWh，包含4台交直流一体机和1台升压舱，以8回35kV储能集电线路接入新建的220kV升压站。

根据环办辐射〔2016〕84号《关于印发<输变电建设项目重大变动清单（试行）>的通知》，本项目存在以下变动内容：
由于项目接入系统方案发生变更，以2回220kV送出线路π接至华能鄯善西区光伏汇集站~楼兰750kV变电站的线路开口处，项目选址拟由原址向西迁移约15km，构成重大变动。

重大变动对照情况一览表见表2-1。

表2-1    输变电建设项目重大变动对照情况一览表

序号

输变电建设项目重大变动清单

原环评报告及批复内容

现阶段建设

内容

变动情况

是否构成重大变动

1

电压等级升高

220kV
220kV
无
否
2

主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要设备总数量增加超过原数量的30%

最终建设3×240MVA，本期建设1×240MVA

最终建设3×240MVA，本期建设1×240MVA
无
否
3

输电线路路径长度增加超过原路径长度的30%

送出线路不在本环评评价范围内
送出线路不在本环评评价范围内
无
否
4

变电站、换流站、开关站、串补站站址位移超过500米

站址位于鄯善县北侧约18km处
站址位置较原环评位置向西偏移约15km
站址位移超过500m
是
5

输电线路横向位移超出500米的累计长度超过原路径长度的30%

输电线路不在本环评评价范围内
输电线路不在本环评评价范围内
无
否
6

因输变电工程路径、站址等发生变化，导致进入新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区

站址不涉及上述各类生态敏感区及饮用水水源保护区，且输电线路不在本次评价范围内
站址不涉及上述各类生态敏感区及饮用水水源保护区，且输电线路不在本次评价范围内
无
否
7

因输变电工程路径、站址等发生变化，导致新增的电磁和声环境敏感目标超过原数量的30%

站址周围无电磁和声环境敏感目标
站址周围无电磁和声环境敏感目标
无
否
8

变电站由户内布置变为户外布置

户外布置型式
户外布置型式
无
否
9

输电线路由地下电缆改为架空线路

-
-
-
-
10

输电线路同塔多回架设改为多条线路架设累计长度超过原路径长度的30%

-
-
-
-
根据《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射〔2016〕84号）、《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，构成重大变动的应重新进行环境影响评价并报批。2026年3月23日，建设单位委托编制单位新疆绿境天宸环保科技有限公司承担了华能鄯善县20万千瓦/80万千瓦时独立储能项目220千伏升压汇集站（重大变动）（即本项目）的环境影响评价工作。
2 项目概况

2.1项目基本情况

项目名称：华能鄯善县20万千瓦/80万千瓦时独立储能项目220千伏升压汇集站（重大变动）

建设单位：华能鄯善发电有限公司

建设性质：新建

建设项目申报情形：重大变动重新报批项目

工程总投资：56602万元，资金来源为企业自筹

建设地点及周边环境：本项目位于吐鲁番市鄯善县碱泉子以南，位于鄯善县北侧18km处，位于G312国道与G7京新高速交汇区域附近。项目区地表植被稀少，交通可通过县道X058衔接主干道，场地地质较稳定，地域宽广，地形平坦开阔，适宜储能项目建设。
2.2建设内容及规模
建设内容为建设220kV升压站，主变容量为3×240MVA，本期规划建设1台240MVA主变，以2回220kV送出线路π接至华能鄯善西区光伏汇集站~楼兰750kV变电站的线路开口处，送出线路部分不在本项目评价范围内，本次预留2×240MVA。220kV升压站包括主变、220kV配电装置、35kV配电装置、无功补偿装置、主变事故油池、危废暂存预制舱等，构筑物为主变压器基础、主变架构、出线架构等。

配套建设200MW/800MWh储能电站，主要包含电池舱、BMS系统、升压变压器、PCS、EMS系统、储能站用电及备用电系统等。由40个储能子单元构成，每个子单元容量为5MW/20.06MWh，包含4台交直流一体机和1台升压舱，以8回35kV储能集电线路接入新建的220kV升压站35kV侧。
本项目工程组成一览表见表2-2。

表2-2    项目组成一览表

工程类别

原环评工程内容

本次工程内容
变动

情况
备注

主体工程

220kV升压站
1、主变规模：建设3×240MVA，本期建设1×240MVA，本期主变选用户外三相双绕组油浸自冷式变压器。每段35kV母线安装1套36Mvar的SVG无功补偿装置。主变下设置75m3事故油池，满足最大单台变压器100%排油量要求，用于非正常工况下废变压器油暂存，防止废变压器油污染环境，废油排入事故贮油池后，交由具有相应处置资质的单位进行处置
2、电气主接线：

（1）220kV系统接线方式

本工程220kV最终4线3变，出线和变压器等连接元件总数为7个，采用双母线接线。本期1线1变，采用双母线接线。220kV远期出线4回，本期1回出线，1个出线间隔
（2）110kV系统接线方式
110kV最终6线2变，采用单母线单元接线，最终出线6回，本期均为预留出线
（3）35kV系统接线方式

主变低压侧容量为240MVA，额定电流为3959A，35kV采用单母线单元接线。最终出线42回，本期8回至储能，8个进线间隔，预留34回
3、升压站占地面积约10450m2
1、主变规模：建设3×240MVA，本期建设1×240MVA，本期主变选用户外三相双绕组油浸自冷/风冷有载调压变压器。每段35kV母线安装1套±36Mvar的SVG无功补偿装置。主变下设置75m3事故油池，满足最大单台变压器100%排油量要求，用于非正常工况下废变压器油暂存，防止废变压器油污染环境，废油排入事故贮油池后，交由具有相应处置资质的单位进行处置
2、电气主接线：

（1）220kV系统接线方式

本工程220kV最终4线3变，出线和变压器等连接元件总数为7个，采用双母线接线。本期1线1变，采用双母线接线。220kV远期出线4回，本期2回出线，2个出线间隔
（2）110kV系统接线方式
110kV最终6线2变，采用单母线单元接线，最终出线6回，本期均为预留出线

（3）35kV系统接线方式

主变低压侧容量为240MVA，额定电流为3959A，35kV采用单母线单元接线。最终出线42回，本期8回至储能，8个进线间隔，预留34回
3、升压站占地面积约14950m2
1、由于系统接入方案变动，220kV本次出线由1回变为2回

2、升压站面积由原来的10450m2变为14950m2
新建
储能站
本工程建设200MW/800MWh储能电站，共40个储能单元，以8回储能集电线路接入220kV升压站，其中每回集电线路连接5个储能单元，输送容量均为25MW。每个5MW/20.06MWh储能单元，均由4台交直流一体机和1台升压舱构成。1.254MW/5.015MWh交直流一体集装箱由18个215kW PCS模块组成。每2个电池簇通过3个PCS模块进行充放电。电池系统由12个电池簇并联而成，每个电池簇由4个电池PACK和1个高压盒组成，规格为1P416S；升压舱容量为5500kVA变压器及配电设备
本工程建设200MW/800MWh储能电站，占地面积约23270m2，共40个储能单元，以8回储能集电线路接入220kV升压站，其中每回集电线路连接5个储能单元，输送容量均为25MW。每个5MW/20.06MWh储能单元，均由4台交直流一体机和1台升压舱构成。1.25MW/5.015MWh交直流一体集装箱由18个215kW PCS模块组成。每2个电池簇通过3个PCS模块进行充放电。电池系统由12个电池簇并联而成，每个电池簇由4个电池PACK和1个高压盒组成，规格为1P416S；升压舱容量为5500kVA变压器及配电设备
无
新建
储运工程

进站道路
进站道路占地类型为戈壁，宽度为4.5m，道路转弯半径12m，采用郊区型混凝土路面。站内广场、停车场、活动场地等采用混凝土硬化地面，变压器区采用碎石铺砌
进站道路占地类型为戈壁，宽度为4m，道路转弯半径12m，采用郊区型混凝土路面。站内广场、停车场、活动场地等采用混凝土硬化地面，变压器区采用碎石铺砌
进站道路长300m，宽度从4.5m变至4m
新建

站内道路
站区内道路采用城市型混凝土道路，路面宽4m，转弯半径为9m，220厚混凝土面层+150厚混凝土稳定层+300厚碎石。站内设备区为碎石地坪1）100mm厚碎石；2）100mm厚混凝土垫层；3）原土压实
站区内道路采用城市型混凝土道路，路面宽4m，转弯半径为9m，220厚混凝土面层+150厚混凝土稳定层+300厚碎石。站内设备区为碎石地坪1）100mm厚碎石；2）100mm厚混凝土垫层；3）原土压实
无
新建
辅助工程
主控楼
主控楼为单层建筑，建筑面积300m2，轴线尺寸25×12m。房间布置有主控室、工器具室等。

结构形式为钢筋混凝土框架结构
本项目均为预制舱，监控室、消防控制室、值休室预制舱为一层，轴线建筑面积88m2，建筑高度3.3m。预制舱基础采用箱型钢筋混凝土基础。舱体材料为铝镁锰板（内填岩棉），装修材料地面为防滑地砖，墙面及顶棚装修材料为乳胶漆。
无
新建

警卫室
位于站区围墙出入口旁边，建筑面积18m2，轴线尺寸6×3m；建筑高度5m。房间布置有警卫室、休息室及卫生间。结构形式为钢筋混凝土框架结构
附属用房
单层建筑，地上建筑面积72m2，建筑高度5m，结构形式为钢筋混凝土框架结构
危废贮存
新建1座危废贮存点，内部进行基础防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s
建设1座危废暂存预制舱，内部进行基础防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s
无
新建

公用工程

供暖
本项目冬季采用电暖器供暖
本项目冬季采用电暖器供暖
无
新建
供电
本站装设2台工作站用变压器，一回电源引接自站内35kV母线，一回电源引接自站外10kV线路

本站装设2台工作站用变压器，一回电源引接自站内35kV母线，一回电源引接自站外10kV线路
无
新建

供水
施工期：生产、生活用水采用汽车拉水，施工区域建设蓄水箱；运营期：消防用水由站区西侧市政DN100给水管引接，接入地埋式一体化消防泵站
施工期：生产、生活用水采用汽车拉水，施工区域建设蓄水箱；运营期：消防用水由市政DN100给水管引接，接入地埋式一体化消防泵站
无
新建
排水
施工期：施工营地和施工现场设置临时性防渗化粪池，定期清运；施工期生产废水沉淀池收集沉淀后用于洒水降尘
施工期：施工营地和施工现场设置临时性防渗化粪池，定期清运；施工期生产废水沉淀池收集沉淀后用于洒水降尘
无
新建
运营期：本项目运营期无生产废水产生，运营期无人值守，检修人员依托华能楼兰200万千瓦光伏东区220kV汇集站运营人员，不新增生活污水
运营期：本项目运营期无生产废水产生，运营期无人值守，检修人员依托华能楼兰200万千瓦光伏西区220kV汇集站运营人员，不新增生活污水
无
依托
环保工程

废水
施工期：施工期设置沉淀池，生产废水循环使用，不外排；施工营地和施工现场设置临时性防渗化粪池，定期清运
运营期：无生产废水产生，升压站值守人员依托华能楼兰200万千瓦光伏东区220kV汇集站，不新增生活污水
施工期：施工期设置沉淀池，生产废水循环使用，不外排；施工营地和施工现场设置临时性防渗化粪池，定期清运
运营期：无生产废水产生，升压站值守人员依托华能楼兰200万千瓦光伏西区220kV汇集站，不新增生活污水
无
新建/依托
废气
施工期：采取洒水降尘，汽车运输采用加盖篷布等措施；运营期：本项目运营期不废气产生
施工期：采取洒水降尘，汽车运输采用加盖篷布等措施；运营期：本项目运营期不废气产生
无
新建
噪声
施工期：施工现场设置围挡、隔声障碍

运营期：优选用低噪声设备，隔声减振
施工期：施工现场设置围挡、隔声障碍

运营期：优选用低噪声设备，隔声减振
无
新建
固废
施工期：（1）建筑垃圾：建筑垃圾可回收利用的进行再利用，不能回收利用的运至相关主管部门指定地点；（2）生活垃圾：收集后统一由当地环卫部门拉运。
运营期：（1）检修废件：由巡检人员收集后统一堆存，后期由厂家进行回收处理；（2）废变压器油：暂存于变压器处的防渗事故油池，检修时排放的废变压器油经收集后暂存于危废贮存点内，定期交由具有相应处置资质的单位进行处置，事故状态下交由具有相应处置资质的单位直接进行回收处置，不外排；（3）废润滑油：先收至危废贮存点暂存，定期交由具有相应处置资质的单位进行处置，不外排；（4）废铅酸蓄电池：暂存于危废贮存点内，定期交由具有相应处置资质的单位进行处置；（5）含油抹布：先收至危废贮存点暂存，定期交由具有相应处置资质的单位进行处置，不外排
施工期：（1）建筑垃圾：建筑垃圾可回收利用的进行再利用，不能回收利用的运至相关主管部门指定地点；（2）生活垃圾：收集后统一由当地环卫部门拉运。
运营期：（1）检修废件：由巡检人员收集后统一堆存，后期由厂家进行回收处理；（2）废变压器油：暂存于变压器处的防渗事故油池，检修时排放的废变压器油经收集后暂存于危废暂存预制舱内，定期交由具有相应处置资质的单位进行处置，事故状态下交由具有相应处置资质的单位直接进行回收处置，不外排；（3）废润滑油：先收至危废暂存预制舱暂存，定期交由具有相应处置资质的单位进行处置，不外排；（4）废铅酸蓄电池：暂存于危废暂存预制舱内，定期交由具有相应处置资质的单位进行处置；（5）含油抹布：先收至危废暂存预制舱暂存，定期交由具有相应处置资质的单位进行处置，不外排
无
新建
环境风险
每台变压器下方设置有效容积12m3的储油坑，变压器东侧设1座75m3事故油池，钢筋混凝土结构，用于事故油的收集，满足最大单台变压器100%排油量要求，防渗符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求
每台变压器下方设置有效容积12m3的储油坑，变压器下方设1座75m3事故油池，钢筋混凝土结构，用于事故油的收集，满足最大单台变压器100%排油量要求，防渗符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求
无

新建
生态保护
限制施工作业范围，不超出项目占地范围，减少施工开挖面积和临时性占地；升压站施工期间作业产生的土方应定点堆放，并设置相应的拦挡措施，防止水土流失，并根据施工进度及时回填；在施工结束时，及时对施工场地进行恢复
限制施工作业范围，不超出项目占地范围，减少施工开挖面积和临时性占地；升压站施工期间作业产生的土方应定点堆放，并设置相应的拦挡措施，防止水土流失，并根据施工进度及时回填；在施工结束时，及时对施工场地进行恢复
无
/
依托工程
楼兰200万千瓦光伏220kV汇集站生活楼
本项目运营期无人值守，检修人员依托华能楼兰200万千瓦光伏东区220kV汇集站运营人员，光伏东区汇集站劳动定员7人，距本项目直线距离2km，开车约5分钟，站内设地埋式一体化污水处理设施，污水经处理达标后夏季回用于厂区绿化，冬季排入集水池储存，本项目所依托条件具备可行性
本项目运营期无人值守，检修人员依托华能楼兰200万千瓦光伏西区220kV汇集站运营人员，光伏西区汇集站劳动定员7人，距本项目直线距离4km，开车约10分钟，站内设地埋式一体化污水处理设施，污水经处理达标后夏季回用于厂区绿化，冬季排入集水池储存，本项目所依托条件具备可行性
无
依托，与本项目为同一建设单位，与本项目同步建设
临时工程

施工临建

场地
本项目施工临时用地位于拟建储能站场区西侧，主要有砂石料堆场、综合加工厂、综合仓库等，临时占地面积为2000m2
本项目施工临时用地位于拟建储能站场区，主要有砂石料堆场、综合加工厂、综合仓库等，临时占地面积为2000m2
无
新建
施工生活

管理区
本项目施工期紧邻升压站设置一个集中的施工生活管理区，临时占地面积为2000m2
本项目施工期紧邻升压站设置一个集中的施工生活管理区，临时占地面积为2000m2
无
新建

施工便道
本项目不新增施工便道，设备均由进站道路运至项目区内，满足运输要求
项目不新增施工便道，设备均由进站道路运至项目区内，满足运输要求
无
依托
3 主要电气设备参数

储能电场部分包含电池舱、BMS系统、升压变压器、PCS、EMS系统、储能站用电及备用电系统等；220kV升压站包括主变、220kV配电装置、35kV配电装置、无功补偿装置等。

（1）配电装置

220kV配电装置选用户外GIS设备，参数为Ie=4000A，Ik=40kA。220kV电压互感器选用电容式电压互感器，220kV避雷器选用交流无间隙金属氧化物避雷器，配置在线监测装置。

35kV配电装置选用户内金属铠装移开式开关柜，35kV主变进线回路/无功补偿回路采用SF6断路器，其它回路采用真空断路器。额定电流：1250A/2500A（2500A用在主变进线回路，1250A用在其它回路）；额定开断电流：31.5kA；额定短时耐受电流及时间：31.5kA/4s；额定峰值耐受电流：80kA。

（2）主变压器

新建一座220kV升压站，电压等级为220/35kV，容量比为240/240MVA，配置1台240MVA（220/35kV）户外三相双绕组、油浸、自冷/风冷、有载调压变压器。电压比为242kV±8×1.25%/36.5kV；接线组别为YN，d11，阻抗电压为Uk＝14％。
（3）220kV系统接线方式

本工程220kV最终出线和变压器等连接元件总数为7个，采用双母线接线。本期1线1变，采用双母线接线。220kV远期出线4回，本期2回出线，2个出线间隔。
（4）35kV系统接线方式

主变低压侧容量为240MVA，额定电流为3959A，采用单母线单元接线（双分支）。

（5）无功补偿装置

#1主变35kV侧每段母线各装设1组±36Mvar的SVG无功补偿装置，远期#2、#3主变35kV侧每段母线各预留1组无功补偿装置位置。主变低压侧容量为240MVA，35kV采用单母线单元接线。最终出线42回，本期8回至储能，8个进线间隔，预留34回

4 公用工程

（1）供水

施工期生产、生活用水采用汽车拉水，施工区域建设蓄水箱；运营期：消防用水由市政DN100给水管引接，接入地埋式一体化消防泵站。

（2）排水

本项目排水系统采用雨污分流制，雨水和污水单独排放。

1）雨水排水系统

升压站不设置雨水系统，站区雨水采用道路放坡散排。

2）污水排水系统

施工营地和施工现场设置临时性防渗化粪池，定期清运；施工期生产废水沉淀池收集沉淀后用于洒水降尘。运营期无生产、生活废水产生。
（3）供电

装设2台工作站用变压器，一回电源引接自站内35kV母线，一回电源引接自站外10kV线路。
（4）供热

升压站内供暖采用电采暖。
5 工作定员

本项目运营期年工作365天，8760小时，站内无人值守，检修人员依托华能楼兰200万千瓦光伏西区220kV汇集站运营人员。

	总平面及现场布置
	1 总平面布置

总平面布置根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》《变电工程总布置设计规程》等规范要求，以及场址地貌、交通运输、地形地质、水文气象等条件进行设计。

本项目总平面布置规整，节约用地，呈长方形布置，南北长约294m，东西宽约130m，围墙内用地面积约38220m2。南侧为220kV升压站，占地面积约14950m2；北侧为储能区，占地面积约23270m2。升压站区域自北向南为SVG设备区域、35kV配电装置区及主变压器区、220kVGIS配电装置区。
2、施工现场布置

施工总布置原则：
1.充分利用、方便施工的原则进行场地布置，既形成施工需要的生产能力，又力求节约用地。

2.施工场地、临建设施布置应当紧凑合理，符合工艺流程，方便施工、运输，尽量减少二次搬运。充分考虑各阶段的施工过程，做到前后照应，左右兼顾，以达到合理用地，节约用地的目的。

3.路通为先，首先开通储能电站通向外界的主干路，然后按工程建设的次序，修建本电站的场内道路。

4.施工机械布置合理，施工用电充分考虑其负荷能力，合理确定其服务范围，做到既满足生产需要，又不产生机械的浪费。

5.总平面布置尽可能做到永临结合，节约投资，降低造价。

施工布置方案：
施工布置按集中与分散相结合的原则布置施工临建设施，力求布置紧凑，节约用地，又方便施工和管理，同时兼顾环保的要求。施工临时用地内主要有砂石料堆场、综合加工厂、综合仓库、施工临时办公室及宿舍等，本项目拟设计临时施工场地位于储能电站内，占地类型为戈壁。

1.混凝土系统：混凝土供应方式初步拟定采用商用混凝土，现场不设混凝土搅拌站。

2.砂石料系统：考虑到场址附近无满足要求的砂石料源可供利用，本阶段砂石料均推荐采用外购方式解决。

3.综合加工厂：施工临时设施区内设置综合加工厂（包括钢筋加工厂、木材加工厂）。为了便于管理，施工工厂集中布置在电源点附近。

4.仓库布置：本工程所需的仓库集中布置在施工临时设施区域内，形成一个集中的施工生活管理区。

工程施工所需的仓储设施及堆场布置在厂前区，永临结合。

	施工方案
	1 施工条件
本项目位于鄯善县境内，通过项目区附近现有道路连接至主要路网，交通条件较为便利。

1）本项目生活物资、房建材料及其它普通物资等在当地采购，通过站内道路运至施工场地。

2）本项目场区地形开阔，地貌单一，岩性较单一，无不良地质作用，且距活动断裂带较远，场地的适宜性和稳定性较好。

3）施工用水：生产、生活用水采用汽车拉水，建设蓄水箱。
4）施工用电：拟采用就近10kV线路T接，最终方案以供电部门批复意见为准。
2 项目占地
本项目永久占地主要包括储能区、220kV升压站和进站道路用地，合计用地面积为42320m2，占地类型为裸地。施工临时占地主要包括施工临占场地和施工生活管理区，占地面积4000m2。
项目征地面积详见表2-3。
表2-3    项目征地面积统计表
编号
项目
面积（m2）
占地性质
占地类型
1
储能区
23270
永久
戈壁
2
220kV升压站
14950
永久

戈壁
3
进站道路
2000
永久

戈壁
合计

42320
1

施工临占场地

2000
临时
戈壁
2

施工生活管理区

2000
临时

戈壁
合计
4000
3 施工道路布置
本项目进站道路长300m，路面宽4m，道路的转弯半径为12m，采用郊区型混凝土路面。碎石地坪做法为：（1）100mm厚碎石；（2）100mm厚混凝土垫层；（3）原土压实。站区道路采用城市型混凝土道路，路面宽4m，转弯半径为9m，220厚混凝土面层+150厚混凝土稳定层+300厚碎石。施工结束后，后期继续作为进站道路使用。
4 施工工艺
（1）施工流程
本工程施工准备阶段主要是施工备料，之后进行主体工程阶段的基础施工，包括场地平整、基础开挖、浇筑、回填等，施工完成后，对基面进行防护。建设完成后进行工程验收，最后投入运营。

（2）施工工艺流程简述

1）施工准备

本工程施工准备阶段主要涉及施工备料等工作。

2）基础工程

基础施工主要为场内道路、储能电池基础、主变基础及主变构架采用钢筋混凝土灌注桩处理，其他建、构筑物采用天然地基，增大受力面积处理。土建工程地基处理方案包括：场地平整、排水沟基础、设备支架基础、主变基础开挖回填碾压处理等。

场地平整时首先将场地有机物、表层耕植土剥离并运至指定的地方，将填方区的填土分层夯实填平，整个场地按设计标高进行平整。挖方区按设计标高进行开挖，开挖宜从上到下分层分段依次进行，随时做一定的坡度以利泄水。严禁大雨期间进行回填施工，并应做好防雨及排水措施。

3）基础浇筑、站区构筑物建设

为了保证混凝土质量，工程开工以前，掌握近期天气情况，尽量避开大风、大雨天，做好防风、防雨措施。基础施工期，以先打桩、再开挖、后做基础为原则。

4）设备安装

电气设备一般采用吊车施工安装。在用吊车吊运装卸时，除一般平稳轻起轻落外，尚需严格按厂家设备安装及施工技术要求进行安装。

5）工程验收

工程通过验收，投入运营。
5 土石方平衡
本项目工程土方总开挖量40890m3，工程土方总回填量42890m3，借方2000m3，借方主要由周边商业料场进行借调，主要用于站区场地平整及开挖作业结束后对升压站周边开挖区域进行覆土恢复。
表2-4    土石方平衡表

序号

类别
土石方量（m3）
备注

1

挖方

40890
/
2

填方

42890
/
3

借方

2000
周边商业料场
4
弃方

0
/
挖方就近堆放在工程区，不设临时堆土场，避免倒运产生水土流失和扬尘污染，采取防尘网苫盖措施，及时转运至需要土方的工程区回填，开挖和转运时采取洒水降尘。
6 施工时序及建设周期
本项目建设期4个月。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1 生态环境现状

1.1主体功能区划

根据主体功能区开发的理念，结合新疆独特的自然地理状况和新时期发展的需要，新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区。

（1）重点开发区域
新疆重点开发区域包括：国家层面重点开发区域主要指天山北坡城市或城区以及县市城关镇和重要工业园区。自治区层面重点开发区域主要指内点状分布的承载绿洲经济发展的县市城关镇和重要工业园区。新疆重点开发区域范围，详见表3-1。
表3-1    新疆重点开发区域范围

等级
区域
覆盖范围
面积（km2）
国家级
天山北坡地区
乌鲁木齐市、克拉玛依市、石河子市、奎屯市、昌吉市、乌苏市、阜康市、五家渠市、博乐市、伊宁市、哈密市（城区）、吐鲁番市（城区）、鄯善县（鄯善镇）、托克逊县（托克逊镇）、奇台县（奇台镇）、吉木萨尔县（吉木萨尔镇）、呼图壁县（呼图壁镇）、玛纳斯县（玛纳斯镇）、沙湾县（三道河子镇）、精河县（精河镇）、伊宁县（吉里于孜镇）、察布查尔县（察布查尔镇）、霍城县（水定镇、清水河镇部分、霍尔果斯口岸）
65293.42
自治区级
点状开发城镇
库尔勒市（城区）、尉犁县（尉犁镇）、轮台县（轮台镇）、库车县（库车镇）、拜城县（拜城镇）、新和县（新和镇）、沙雅县（沙雅镇）、阿克苏市（城区）、温宿县（温宿镇）、阿拉尔市（城区）、喀什市、阿图什市（城区）、疏附县（托克扎克镇）、疏勒县（疏勒镇）、和田市、和田县（巴格其镇）、巩留县（巩留镇）、尼勒克县（尼勒克镇）、新源县（新源镇）、昭苏县（昭苏镇）、特克斯县（特克斯镇）、乌什县（乌什镇）、柯坪县（柯坪镇）、焉耆回族自治县（焉耆镇）、和静县（和静镇）、和硕县（特吾里克镇）、博湖县（博湖镇）、温泉县（博格达尔镇）、塔城市（城区）、额敏县（额敏镇）、托里县（托里镇）、裕民县（哈拉布拉镇）、和布克赛尔蒙古自治县（和布克赛尔镇）、巴里坤哈萨克自治县（巴里坤镇）、伊吾县（伊吾镇）、木垒哈萨克自治县（木垒镇）
3800.38
（2）限制开发区域
新疆重点生态功能区包括：3个国家级重点生态功能区及9个自治区级重点生态功能区，占全区国土总面积的73.97%。
（3）禁止开发区域
新疆禁止开发区域包括：国家层面禁止开发区域—国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园。新疆国家层面禁止开发区域占全区面积的8.34%。自治区层面禁止开发区域——自治区级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要水源地、重要湿地、湿地公园、水产种质资源保护区及其他自治区人民政府根据需要确定的禁止开发区域，占全区总面积的5.69%。
本项目升压站及配套储能电站位于吐鲁番市鄯善县，根据新疆维吾尔自治区主体功能区规划，鄯善县属于国家级重点开发区域。重点开发区域的功能定位是：支撑新疆经济增长的重要增长极，落实区域发展总体战略、促进区域协调发展的重要支撑点，新疆重要的人口和经济密集区。开发原则为：统筹规划有限的绿洲空间；健全城市规模结构；加强基础设施建设；加快建立现代产业体系；保护生态环境；高效利用水资源，保护水环境，提高水质量；把握开发时序。
本项目位于重点开发区域，不属于禁止开发区域，且本项目为电网配套项目，符合项目所在区域的“加强基础设施建设”的开发原则。因此，本项目符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于项目区块的开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。
1.2生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，项目所在地属于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区—Ⅲ4天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区—51吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙油气开发生态功能区，详见表3-2。
表3-2    项目区生态功能区划表

生态

功能区

主要生态服务功能

主要生态环境问题

主要保护目标

主要生态敏感因子、敏感程度
主要保护

措施
适宜发展方向

天山山地温性草原、森林生态区

油气资源、荒漠化控制

油气污染、风沙危害、土壤风蚀

保护地下水、保护荒漠植被和砾幕
土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感
规范油气勘探开采作业、废弃物无害化处理铁路公路沿线采用机械和生物措施防风防洪、节约用水
在保护生态控制污染的前提下，合理开发油气资源
本项目规范化施工建设，控制施工范围保护区域植被，保护区域生态环境质量，森林禁伐、禁猎、加强保护区管理，符合生态功能区划。
1.3土地利用类型

本项目升压站场址范围内主要土地利用类型为戈壁。

1.4土壤类型

按照《中国土壤》和《新疆土壤》等著述的土壤分类系统，依据项目区域土壤类型图和野外实地调查，本项目土壤类型主要为石膏灰棕漠土。

1.5植被类型
根据《国家重点保护野生植物名录》（2021 版）和《新疆国家重点保护野生植物名录》（新林护〔2022〕8号），本项目评价范围内无国家及自治区重点保护植物分布。

本项目站址沿线地貌单元主要为冲洪积平原，植被在区域分布上属于戈壁荒漠区，本工程区域无植被分布。
1.6野生动物资源现状调查

根据中国动物地理区划，项目区属蒙新区，西部荒漠亚区，塔里木盆地和东疆小区。评价区属于极端干旱的大陆性气候控制下的严酷荒漠自然环境，致使项目所在区域所属动物区系组成贫乏、简单，野生动物组成较单一。本项目所在区域不涉及国家重点保护野生动物。评价区域内野生动物以荒漠区爬行类、啮齿类动物分布为主，常见的物种有荒漠麻蜥、田鼠、野兔、斑鸠、家燕、麻雀、蝙蝠等。根据《国家重点保护野生动物名录》（2021 版）《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）》及现场踏勘情况，项目场址区域处在裸地，无大型野生动物，只偶见一些小的动物和飞禽，如鼠、蜥蜴等，无国家及自治区级野生保护动物，无国家及自治区保护的珍稀、濒危物种分布。
1.7水土流失现状

根据《新疆维吾尔自治区2022年度水土流失动态监测年报》，2022年鄯善县土壤侵蚀类型全部为风力侵蚀，轻度以上风力侵蚀总面积17042.52km2，占全县土地总面积的42.86%。工程所在区域土壤侵蚀类型为轻度风力侵蚀，原地貌侵蚀模数为1500t/km2·a，容许土壤流失量为1500t/km2·a；

本工程位于鄯善县，位于《全国水土保持规划》中划定的“北方风沙区”。根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知，项目区不属于国家级水土流失重点预防区或治理区；根据《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》，项目区不属于自治区级水土流失重点预防区或治理区。

1.8土地沙化现状

根据《新疆第六次沙化土地监测报告》可知，本项目所在区域属于非沙化土地，不位于沙区。

2 环境空气质量现状调查及评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中的有关规定，本次基本污染物环境质量现状评价采用中国空气质量在线监测分析平台公布的2024年吐鲁番市城市空气质量数据，作为达标区判定中的数据和结论，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
空气质量达标区判定结果见表3-4。

表3-4    区域空气质量现状评价结果一览表

评价因子

年评价指标

现状浓度

μg/m3
标准限值

μg/m3
占标率%

达标

情况

SO2
年平均

6
60
10
达标

NO2
年平均

30
40
75
达标
CO

95百分位24小时平均
2300
4000
57.5
达标
O3
90百分位8小时平均
138
160
86.25
达标
PM10
年平均

90
60
150
不达标
PM2.5
年平均

37
30
123
不达标
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。本次监测PM10年平均浓度为90μg/m3，高于过渡阶段年平均限值60μg/m3，占标率为150%；PM2.5年平均浓度为37μg/m3，略高于过渡阶段年平均限值30μg/m3，占标率为123%，因此本项目所在区域为不达标区域。其超标原因主要为：①冬季供暖燃煤锅炉的启用及部分工业企业小型燃煤锅炉的使用，导致污染物排放量增加，且冬季气象条件差，不利于污染物的扩散。②PM2.5、PM10受季节性沙尘影响较大，且城市机动车辆较多，汽车等交通源排放的污染物较多，导致区域污染物排放量增加。③区域气候条件干燥，地面浮土较多，地形不利于污染物扩散。

本项目作为新能源并网关键设施，建成后可实现区域风电、光伏等绿电年消纳量提升。可减少燃煤电厂供电煤耗，减少区域PM2.5、PM10排放，与鄯善县燃煤削减、新能源发展、大气治理等规划高度契合，不仅不会加剧区域PM2.5、PM10超标问题，还能通过替代燃煤发电、参与应急减排，为区域空气质量改善提供重要支撑，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》对不达标区域项目“减排优先、总量可控”的要求，具备明确的建设可行性。

3 地下水环境质量现状调查及评价
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，其中Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）开展工作；本项目为Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价，本次评价不开展地下水环境现状监测。

4 地表水环境现状

区域不涉及天然地表水体，项目的施工期及运营不涉及废污水排放，因此对地表水体无影响。
5 声环境质量现状调查及评价

5.1 监测因子

监测因子为等效连续A声级，LeqA。

5.2 监测方法及布点

监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）。

布点原则：根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，在拟建升压站评价范围内选取具有代表性的位置，共设置4个现状监测点，距地面1.2米处监测。

5.3 监测单位及监测时间

监测单位：新疆恒升融裕环保科技有限公司

监测时间：2026年4月1日~2日
5.4 监测仪器、监测条件

监测仪器参数见表3-5，监测条件见表3-6。

表3-5    噪声监测仪器参数
名称

型号规格

仪器编号

校准有效期

多功能声级计

AWA5688
JLYQ10
2025.9.18-2026.9.17
声校准器

AWA6221B
JLYQ01
2025.8.21-2026.8.20
表3-6    监测条件

时间
天气
风向
风速（m/s）

昼间
多云
东风
2.3
夜间
阴
西北风
2.3
5.5 评价标准
根据《声环境质量标准》适用区域划分规定，项目所在区域属2类标准适用区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。标准见表3-7。
表3-7    环境噪声限值    单位：dB（A）
声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

0类

50

40

1类

55

45

2类

60

50

3类

65

55

4类

4a类

70

55

4b类

70

60

5.6 监测结果

噪声监测结果见表3-8。
表3-8    噪声监测结果    单位：dB（A）
编号

测量点位

测量结果（dB（A））

昼间

夜间

测量值

标准值

测量值

标准值

1#

项目区东边界外1m处
46
60

39
50

2#

项目区南边界外1m处
44
60

41
50

3#

项目区西边界外1m处
47
60

41
50

4#

项目区北边界外1m处
42
60

38
50

由表3-8分析可知，拟建项目区厂界四周4个监测点结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值（昼间60dB，夜间50dB），区域声环境质量较好。
6 土壤环境质量现状监测及评价

依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（试行）》：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目在正常情况下不存在土壤环境污染途径，但在事故状态下，变压器油及废油泄漏会污染土壤，本项目对事故油池及危废暂存预制舱均进行了重点防渗，因此本项目不存在土壤环境污染途径，可不开展土壤环境质量现状调查。
7 电磁环境现状调查及评价

7.1 监测因子

监测因子为工频电场强度、工频磁感应强度。

7.2 监测布点

依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中6.3.2监测点位及布点方法中“如新建站址附近无其他电磁设施，可在站址中心布点监测”的规定。本项目拟建升压站周围无其他电磁设施，站址内选择的监测点位位于项目区中心位置，代表整个区域的电磁辐射水平。
敏感目标的布点方法以定点监测为主，经现场调查，本项目厂界外40m评价范围内无电磁环境敏感目标。

7.3 监测时间及频次

本项目于2026年4月2日进行监测，监测时气象条件为天气多云、相对湿度20%、环境温度16℃。
7.4 检测方法及仪器

监测方法：根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013），监测仪器探头距离地面高度为1.5m；监测人员与监测仪器探头距离大于2.5m，监测仪器探头与固定物体距离应不小于1m。检测仪器参数见下表3-9。

表3-9    监测仪器参数

名称
型号规格
仪器编号
校准有效期
工频电场强度
主机：NBM550型电磁场测试仪

探头：EHP-50F
JLYQ06
2025.07.25-2026.07.24
工频磁感应强度
7.5 监测单位及质量要求
本项目检测由新疆恒升融裕环保科技有限公司进行检测，检测单位资质均满足检测要求。

NBM550型电磁场测试仪频率响应范围1Hz～400GHz，测量范围5mV/m~1kV/m。依据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中质量保证规定，监测点位置的选取场址中心具有代表性。监测所用仪器应与所测对象在频率、量程、响应时间等方面相符合。

NBM550型电磁场测试仪经深圳市计量质量检测研究院进行校准，监测时在仪器校准有效期内使用（校准证书见附件）。监测人员应经考核合格，并持有岗位合格证书。监测结果的数据依据标准要求进行处理记录。
7.6 监测结果

本项目监测结果见表3-10。

表3-10    电磁现状监测结果

序号

测点位置

电场强度（V/m）

磁感应强度（μT）

1

220kV升压站中心

3.389
0.0148
由表3-10可知，站址监测点工频电场强度监测值为3.389V/m，工频磁感应强度监测值为0.0148μT；监测点位满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中要求电场场强低于4kV/m的控制限值；磁感应强度低于100μT，区域电磁环境质量现状良好。



	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，无与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	环境保护目标如下：
（1）生态保护目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）规定，变电站生态环境影响评价范围为站场边界或围墙外500m内。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，输变电工程的敏感区为：国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态敏感目标为受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。

根据资料查询以及现场踏勘，本项目生态环境影响评价范围内不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态环境敏感点。本项目主要保护目标为项目建成运营后工程占地及周边动植物、生态环境质量等。
（2）电磁环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电磁敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括：住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。220kV升压站电磁环境影响评价范围为升压站围墙外40m，根据现场勘查，本项目升压站评价范围内无电磁环境敏感目标。建成投运后，产生的工频电场及磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应标准的要求。本项目电磁评价范围内不涉及住宅、学校、医院、工厂等电磁环境敏感目标。
（3）声环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境保护目标是指依据法律、规范、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。根据现场勘查，升压站厂界外200m范围内无声环境保护目标，因此，本项目升压站评价范围内无声环境保护目标。

	评价

标准
	1 环境质量标准

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准；

（2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））；

（3）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，电磁环境敏感目标（即住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物）工频电场强度控制限值为4kV/m；磁感应强度控制限值为100μT。
2 污染物排放标准

（1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；
（2）《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）（昼间70dB（A），夜间55dB（A））；

（3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））；

（4）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（5）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

	其他
	无。


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1 施工期生态环境影响分析

根据工程建设和运行特点，结合各环境影响因子的重要性和可能受影响的程度，施工期对生态的影响主要表现在：

（1）项目储能区、站内道路及升压站为永久占地，占用的土地资源将改变其原有的地貌和生态功能。

（2）施工过程中破坏了原有的地表植被，增大了地表裸露面积，可能造成土壤侵蚀及水土流失。

（3）施工期工程车辆进出，土建施工中产生的噪声、扬尘以及固体废物等都将对评价区范围内的野生动植物产生一定的负面影响。

1.1 对土地利用的影响分析

本项目建设会占用一定面积的土地，使评价范围内的各种土地类型面积发生变化，对区域内土地利用结构产生一定影响。
永久占地区施工将使区域内土地利用类型发生改变，植物个体损失，植被生物量减少，上述影响是长期的、不可逆的。本项目永久占地主要为储能区域、220kV升压站及进站道路用地，永久占地面积为42320m2，占地类型为戈壁，永久占地将使地表环境全部破坏，原地表土壤生态系统发生不可逆转变。由于项目的占地面积较小，并非大面积的开挖，所以对当地的土地利用结构影响也相对较小。
1.2 对植被的影响分析

工程建设活动中的地表开挖，车辆行驶，建筑材料堆放等活动会对区域植被及植物产生不利影响。

根据调查，项目占地为戈壁荒漠，地表为裸地，基本无植被分布，项目不会造成施工区域内的植被破坏，影响区域内的植被覆盖率等。
本次环评要求施工活动均应严格按照文明施工规范进行，施工车辆严格按照规划的道路进行运输，不可随意拓宽道路；严禁施工车辆随意下路，避免碾压植被。本次环评要求建设单位实施合理的计划，减轻对周边环境的影响和破坏。由于项目占地植被覆盖率有限，不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一物种消失，总体来说，不会影响当地的生态系统的完整性。因此，本项目的建设对区域植被资源影响较小。

1.3 对野生动物的影响分析

施工机械噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、推土机等均可能产生较强的噪声。虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其有一定辐射范围。预计在施工期，本区的野生动物都将产生逃避反应，远离这一地区，特别是鸟类，其栖息和繁殖环境需要相对的安静。根据现场调查，项目区主要的动物是啮齿类、爬行类和鸟类等，这些动物大多生性机警，易受惊扰，施工噪声及人为干扰会使这些动物迅速远离施工现场，受影响程度较小。因此，施工期对野生动物的影响较小。通过调查访问和查阅已发表的在评价区及附近的相关的文献资料，不涉及候鸟的栖息地和迁徙通道。因此，施工期对野生动物的影响很小。

1.4 施工对水土流失的影响

本项目的水土流失产生时段主要集中在施工期，工程施工而引发的新的水土流失，通过工程施工占地、工程开挖与回填对水土流失的影响分析可知，引发水土流失的原因主要是因为工程施工扰动、破坏了原有地表，形成新的裸露地表及裸露边坡，降低土壤抗侵蚀力，在雨水冲刷下，发生面蚀、溅蚀、细沟侵蚀等水力侵蚀。

施工期可能导致水土流失的主要原因是建筑物、道路的土建施工时引起的水土流失，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰因素中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在大风天气产生的风蚀，将会造成项目建设施工过程中的水土流失。

综上，上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气，有可能造成土地进一步水土流失等生态危害。本项目施工前需根据要求编制水土保持方案，严格落实方案提出的水土保持措施，在施工结束后及时对项目绿化区进行绿化。因本项目总体占地面积较小，施工期较短，对土地产生扰动和破坏有限，在采取水土保持方案中的水土保持措施后，可以避免和减轻工程对项目区土地的影响，总体工程的实施不会对项目区产生较大影响。

1.5 对土地沙化影响分析

本项目建设过程中会扰动原有地貌，造成沙土裸露，导致土壤失去保护，降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，增加了风蚀和水蚀的风险，从而造成土地沙化。

项目施工期基础开挖、场地平整等过程中，对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，将会进一步造成土地沙化。因此工程施工过程中必须采取防止土地沙化的措施，以减轻对土地沙化的负面影响。

1.6 对生态系统结构和功能的影响分析
本项目施工时，严格按照征地范围施工，控制扰动面积。本项目占地面积相对较少，生物量损失同样较少。

区域植被分布有荒漠植物，施工期过后可以采用播撒原生植被草籽后自然恢复，对环境影响不大。从物种结构来看，目前生长于项目直接影响区域内的动物、植物种群数量将减少；从生态系统基本成分来看，由于施工扰动、施工占地，项目直接影响区域内作为生产者的各种陆生植物会有一定程度的减少，作为消费者的现有适生动物也将减少，由于工程占地影响，地表植被减少，生态功能也会有所降低。

2 施工期大气环境影响分析

2.1施工扬尘

本项目在施工过程中扬尘对环境不可避免地产生一些不良影响。扬尘主要来源于升压站范围内表土清理、平整、土石方的开挖过程中产生的扬尘，施工运输道路的扬尘。其产生的影响范围不大，施工结束影响即消失。

本项目施工开挖、交通运输扬尘时间也较短，施工期短期的、局部的影响对该地区环境空气质量的影响较小，但可能在作业面及其附近区域产生粉尘与二次扬尘，造成局部区域的空气污染。一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内，采取洒水降尘、对建筑材料进行覆盖等措施后可缩小至50m以内，对大气环境质量的影响较小。

由于建筑粉尘降尘较快，需加强管理，文明施工，施工时通过对进场道路和施工场地进行洒水抑尘，避免在大风天气进行土地开挖和回填作业。为最大限度地降低施工扬尘，要求在施工过程中贯彻文明施工的原则，加强施工管理；施工中的物料运输采用带篷布的汽车运输，以降低运输途中产生的扬尘。通过上述措施，可将施工扬尘对周围环境的影响降到最低。
2.2设备燃油废气

施工机械、运输车辆以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、THC、NOx等大气污染物，影响施工区大气环境质量。鉴于项目排放的大气污染物相对较小，项目工程量小且施工期短，主要在施工区内，机械尾气排放与当地的大气容量相比很小，且具有流动性和间歇性的特点，废气产生后能迅速稀释扩散，对区域大气环境影响较小。

3 施工期水环境影响分析

本项目施工期间产生的废污水主要来自施工废水及施工人员生活污水。

（1）施工废水

施工废水主要为混凝土养护废水，主要成分是含泥沙废水，但总量很小，约1m3/d，且主要集中在施工前期基础施工时段，施工期生产废水经临时沉淀池沉淀后用于项目区洒水降尘，不外排，对周边环境影响较小。
（2）生活污水

本工程施工期作业人数约为50人，按每人用水量0.05m3/d计，施工工期为4个月，则生活用水总量为300m3，生活污水量按80%计，则生活污水产生量为240m3，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等。

本项目施工期生活污水在施工营地和施工现场设置临时性防渗化粪池，定期清运，待施工期结束后拆除；施工期生产废水经沉淀池收集沉淀后用于洒水降尘。
表4-1    施工期废水、污水处理措施
排放源

污染物名称

防治措施

防治效果

施工人员生活污水

COD、SS

BOD5、氨氮
施工营地和施工现场设置临时性防渗化粪池，定期清运
对水环境不会产生影响。
施工废水

SS

施工废水产生量较小，约1m3/d，生产废水经沉淀处理后用于洒水降尘，不外排
4 施工期声环境影响分析

施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目对周围环境的影响也会停止。施工期噪声主要为施工机械设备所产生的作业噪声，施工机械如搅拌机、推土机、挖掘机、升降机、运输车辆等。根据类比调查和有关资料：这些建筑施工机械的声源噪声强度大多在80～100dB（A）左右。施工过程中基础开挖、基础打桩等活动均选择在白天进行，噪声影响主要在白天。

工程施工期间，噪声来源于高噪声设备产生的机械噪声和空气动力性噪声，主要产噪机械设备有推土机、挖掘机、钢筋加工机等。

施工阶段使用的主要施工机械及其声源强度见表4-2。

表4-2    主要施工机械噪声

序号

施工机械

噪声dB（A）

声源性质

1

挖掘机
90

间歇

2

推土机
93

3

运输车辆
90

4

钢筋加工机
90

根据本项目施工期间主要噪声源的特征，可采用点声源距离衰减公式对主要声源产生声环境质量影响进行预测，具体公式如下：

[image: image1.wmf])

0

/

lg(

20

)

0

(

)

r

(

r

r

r

L

L

A

A

-

=


式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）；

r—预测点距离声源的距离，m：

r0—参考位置距离声源的距离，m。

施工设备噪声的距离衰减情况见下表4-3。

表4-3    主要施工噪声值随距离的衰减情况单位：dB（A）

距离（m）

1

10

50

100

200

标准

挖掘机

90

70

56

50

44

昼间：70
夜间：55
推土机

93

73

59

53

47

运输车辆

90

70

56

50

44

钢筋加工机

90

70

56

50

44

据现场踏勘，站址周围无耕地，无声环境保护目标。施工设备布置在场区中部时，距离场界约为30m～40m。由上述数据可知，根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的标准，昼间50m左右即可满足施工场界70dB（A）标准要求，夜间100m可满足场界55dB（A）要求。施工期噪声源强、取值均已给出，由于施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性，项目区域周围无人员居住，因此施工期间噪声对项目周围影响较小。
5 固体废物影响分析
本项目施工期固体废物包括建筑垃圾、生活垃圾。
（1）建筑垃圾
本项目施工期产生施工废料、设备包装首先考虑回收利用，如损坏的组件、金属、木材等返还厂家回收和再利用；废弃的电线包装材料集中收集，能回收的送废品站回收。不可回收利用部分集中堆放，运至住建部门指定地点。

根据本项目可研，本项目土方总开挖量40890m3，工程土方总回填量42890m3，借方为2000m3，全部用于站址整平，不产生弃方。
（2）施工人员生活垃圾
本项目每日平均施工人员约50人，施工期为4个月，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则施工期产生的垃圾总量约3t。施工前应对施工人员进行宣传和教育，要求施工中产生的生活垃圾，如饭盒，矿泉水瓶等应集中收集放置在施工营地垃圾箱，收集后统一运至就近的垃圾填埋场处理。
综上：采取上述措施后，施工期固体废弃物对周围环境基本不会产生大的影响。

	运营期生态环境影响分析
	1 废气

本项目为新建项目，升压站运行过程中无工艺废气产生。
2 废水影响分析
本项目升压站运行过程中无生产废水产生。运营期无人值守，检修人员依托华能楼兰200万千瓦光伏西区220kV汇集站运营人员，无新增生活污水。

故本项目运行过程中无废水产生。
3 声环境影响预测与评价
本项目220kV升压站内设置1台240MVA变压器，220kV升压站运行期的噪声源主要来自变压器本体噪声及其冷却系统噪声，本工程所用的变压器属于低噪声变压器，根据《变电站噪声控制技术导则》（DL/T1518-2016）附录B，工程单台噪声源强约63.7dB(A)。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录A中点声源的几何发散衰减的噪声预测模式。依据附录A中A.1的描述“c.从单一等效点声源到接收点的距离d超过声源的最大尺寸Hmax二倍（d>2Hmax）”经计算主变尺寸为（长：15m宽：10m），距离最近东侧围墙距离约30m，符合（d>2Hmax）要求。因此，将两个主变视为一个点声源，采用处于半自由声场的点声源组几何发散衰减公式对主变噪声影响进行预测，预测点声源具体空间坐标见下表4-4。

表4-4    噪声源强调查清单
序号
声源名称
型号
空间相对设置
声源源强
声源控制措施
运行时段
X
Y
Z
声功率级（dB(A)）
1
主变
240MVA（220/35kV）户外三相双绕组油浸式升压变压器
48.49
-101.8
1.5
63.7
选用低噪声设备、加强日常保养和维护
24h
计算公式如下：


[image: image2.wmf]8

)

lg(

20

)

r

(

-

-

=

r

L

L

AW

A


式中：LA（r）——距声源r（m）处A声级，dB（A）；

LAW——点声源的W声功率级，dB（A）；

R——声源中心至预测点的距离，m。

根据220kV升压站的初步布置方案，1台变压器声源声功率级预测正常运行时对厂界噪声贡献值见表4-5。
表4-5    项目噪声预测结果

序号

距离（m）

声环境保护目标名称

噪声标准

/dB（A）

噪声贡献值

/dB（A）

超标和达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1

30
东边界

60
50
32.7
32.7
达标

达标

2

38
南边界

60
50
30.6
30.6
达标

达标

3

100
西边界

60
50
26.7
26.7
达标

达标

4

82
北边界

60
50
23.1
23.1
达标

达标

根据上表的预测结果，厂界噪声贡献值均达标。拟建厂址四周均为戈壁，没有声环境保护目标，因此运营期项目区厂界处声环境质量可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4 固体废物影响分析
运营期间固体废物主要为检修废件、废变压器油、废铅酸蓄电池、废润滑油以及含油抹布。

4.1 一般固废
在检修站内设施时，会产生一定量的检修废件，产生量约0.5t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），升压站检修废件属于一般工业固体废物，属于SW17可再生类废物-“废弃电器电子产品。工业生产活动中产生的报废电器电子产品”，废物代码为：900-008-S17，检修废件由巡检人员带走，后期由厂家进行回收处理。

4.2 危险废物
（1）废变压器油

本项目变压器属油浸式，在检修时以及泄漏事故状态下会产生废变压器油，类比同类项目，一般2～3年检修一次，废变压器油产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废变压器油属危险废物（HW08 900-220-08），根据建设单位提供的资料，变压器由专业人员检修，当变压器发生事故或者检修时，排放的废油全部流入防渗事故油池内，检修时排放的废变压器油经收集后暂存于危废暂存预制舱内，定期交由具有相应处置资质的单位进行处置，事故状态下由有相应处置资质的单位直接进行回收处置。
表4-5    废变压器油理化性质一览表

理化性质
浅黄色透明液态，密度895kg/m³，略小于水，凝固点<-45℃，多由饱和烃、单环芳烃、双环芳烃、多环芳烃及胶质组成。
货品危险特征
危险特性：含多种毒性物质如多环芳烃（PAHs）、苯系物等，具有致癌性；主要成分是矿物油具有易燃性，闪点较高（≥135℃），但在高温或明火条件下仍可能引发火灾；其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到较远的地方，遇明火可能引发回燃或爆炸；长期暴露或接触可能导致皮肤刺激、呼吸道刺激，甚至引发肺部损伤，大量吸入其蒸汽还可能引起呼吸困难等急性中毒症状。
储运注意事项
储存时，应选择合规的防渗、防火、通风良好的场所，使用耐腐蚀、密封的容器，并分类存放、标识清晰，同时定期检查容器完整性并建立出入库记录。运输时，需确保运输单位具备危险货物资质，使用密封包装并固定牢固，规划安全路线，限速行驶，并配备应急设备和修编应急预案。
个体防护措施
眼睛防护：佩戴化学安全防护眼镜或防护面罩。

身体防护：穿戴耐油、防渗透的防护服，防止皮肤接触。

手防护：戴橡胶耐油手套。
其他：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。
呼吸系统：建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），防止吸入油雾或有害气体。
急救措施
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医
灭火方式
切断电源，可用泡沫、干粉、二氧化碳灭火器扑救，消防人员须佩戴防毒面具、穿消防服。
泄漏处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间
小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置
（2）废润滑油

巡检人员定期都会对项目设备进行检查，将会产生少量废润滑油，类比同类项目，废润滑油产生量约0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属危险废物（HW08 900-214-08），由运维人员采用专用容器收集，运至拟建的危废暂存预制舱内，定期交由具有相应处置资质的单位进行处置。

废润滑油理化性质见下表。
表4-6    废润滑油理化性质一览表

理化性质
淡黄色至黑色油状液体，无气味或略带异味，微溶于水，闪点为136℃，密度850kg/m3
货品危险特征
危险特性：遇明火、高热可燃，闪点136℃，引燃温度248℃
健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性脂炎；慢性接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎，可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性脂炎
储运注意事项
储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储，配备相应品种和数量的消防器材
个体防护措施
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服。
手防护：戴橡胶耐油手套。
其他：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。
呼吸系统：空气中浓度超标时，建议佩戴防毒面具
急救措施
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医
灭火方式
用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土扑救，消防人员须佩戴防毒面具、穿消防服。
泄漏处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间
小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置
（3）废铅酸蓄电池

本项目变电区域装设2组阀控式密封铅酸蓄电池组，600Ah，每组104只。铅酸蓄电池单体重13.0kg，设计使用寿命10年，则废铅酸蓄电池产量约为0.3t/10a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目废弃蓄电池属于“HW31含铅废物”中的“非特定行业”，废物代码“900-052-31”，变电站内蓄电池达到寿命周期后，及时更换并将废铅酸蓄电池交由具有相应处置资质的单位进行处置，仅在升压站内建设的危废暂存预制舱进行临时贮存。
（4）含油抹布

项目设备检修时会产生废弃的含油抹布，属于HW49类危险废物，危废代码900-041-49，由运维人员采用专用容器收集，运至拟建的危废暂存预制舱内，定期交由具有相应处置资质的单位进行处置。

综上所述，本项目产生的固体废弃物得到妥善处置，对周围环境影响很小。本项目固体废物产生情况及拟采取处置措施见表4-7。
表4-7    本项目固体废物产生情况及处置方式一览表

名称

产生量

代码

处置方式

属性
检修废件

0.5t/a

SW17

900-008-S17

由巡检人员带走，后期由厂家进行回收处理

一般固废
废变压

器油

0.1t/a

HW08

900-220-08

废变压器油暂存于变压器处的防渗事故油池，检修时排放的废变压器油经收集后暂存于危废暂存预制舱内，定期交由具有相应处置资质的单位进行处置，事故状态下由有相应处置资质的单位直接回收处置

危险废物
废润滑油
0.2t/a
HW08

900-214-08
废润滑油先收至危废暂存预制舱暂存，定期交由具有相应处置资质的单位进行处置，不外排

危险废物
废铅酸蓄电池

0.3t/10a

HW31

900-052-31

交由具有相应处置资质的单位进行处置

危险废物

含油抹布

0.01t/a

HW49

900-041-49
先收至危废暂存预制舱暂存，定期交由具有相应处置资质的单位进行处置，不外排

危险废物
5 电磁环境影响预测与评价
本项目设备生产厂家已对产品采取金属壳屏蔽等防辐射措施，输出电压较低，电磁场影响很小。本项目35kV变电箱为全封闭式设计，产生的电磁场及无线电干扰对周围环境的影响很小。本项目主变压器涉及的电压等级为220kV，具体影响分析见电磁环境影响专题评价。
6 生态环境影响分析

本项目建成运营后，永久占地使原有生产功能、生态功能以及植被基本完全损失，改变了原生态景观，植被覆盖率降低，在恶劣天气条件下会加剧该区域的水土流失，降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化。由于升压站占地面积较小，在对站内裸露地面采取硬化等措施后，可减缓该区域水土流失、提高站内土壤抗侵蚀能力。在采取加强区域内野生动植物的监测和保护，定期开展生态环境监测和评估工作等措施后，本项目的建设对周围生态环境影响很小。
7 环境风险分析

项目运营期的环境风险主要包括升压站火灾、事故漏油以及绝缘气体SF6。因此，升压站运营期间必须加强环境风险分析防范措施。

（1）环境风险因素分析

①项目运营期间由于线路短路、线路老化、电器人为操作不当、雷击等都会导致火灾发生，如果处理不当，可能造成人员伤亡、财产损失、影响电站正常运行等重大事故。

②根据工程分析，本项目涉及的风险物质主要为主变废变压器油。本项目油类物质泄漏后可能通过垂直入渗进入土壤和地下水环境中造成污染，此类风险可能造成小面积、深层次土壤和地下水污染。若油类物质泄漏后进入外环境中，则通过地面漫流直接进入土壤环境，并进一步下渗进入地下水环境中，此类风险可及时发现并采取措施，可能造成较大面积较浅层次土壤和地下水污染。油类物质进入土壤环境后，可堵塞土壤中相互连通的空隙，造成土壤中空气流通不畅，进而导致微生物大量死亡，以此降低土壤肥力及自我修复能力。油类物质进入地下水环境后，直接导致项目区所在地地下水环境质量恶化。

（2）风险事故防范措施

由于环境风险具有突发性和破坏性（有时体现为灾难性）的特点，所以必须采取有效措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。

①防火

1）本项目总平面布置严格执行《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）以及《电力设备典型消防规程》（DL5027-2015）的要求，升压站、各类电气柜设置了火灾自动探测报警、消防控制系统等。

2）在设有精密仪器、设备及表盘等不宜水消防的场所设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。电池舱按严重危险级相应保护距离配置推车式干粉灭火器及消防砂箱。每套储能电池舱配置1套全氟己酮气体灭火消防子系统，用于舱内固定消防灭火，双重灭火保证。

3）在电缆沟工程中的工艺路线设计过程中，考虑相应的技术及安全要求，防止人为因素造成火灾发生。所有电缆穿越的孔洞，均采用软质耐火材料封堵，孔洞两端2m以内的电缆均喷涂防火涂料保护

4）在各控制装置设计中，有火灾危险的场所设置事故照明设施，对防雷建构筑物采取相应的避雷措施防击雷电引发的火灾；按规范要求对有防火防爆要求的生产场所配置相应的电气设备和灯具，并在重要场所设置火灾报警装置。

5）各防火分区及各主要控制室墙体均采用非燃烧体材料，各重要防火区隔墙门采用防火门。

6）根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）：单台容量为125MVA及以上的油浸变压器、200Mvar及以上的油浸电抗器应设置水喷雾灭火系统或其他固定式灭火装置。因此本工程主变压器固定式灭火装置采用排油注氮固定灭火系统。主变压器附近安全区域配置2台推车式磷酸铵盐干粉灭火器和1座消防砂箱，推车式灭火器采用MFT/ABC50磷酸铵盐干粉灭火器，砂箱容积为1m3，灭火器配置数量、位置按当地消防主管部门的日常管理要求执行，此外还配置一定数量的消防铲、消防斧、消防铅桶、消防器材箱等作为公用消防设施。

②变压器油泄漏

升压站在正常运行状态下，无变压器油外排；在变压器或电抗器出现故障或检修时会有少量废变压器油产生，变压器一般情况下2～3年检修一次，变压器在进行检修时，变压器油由专用工具采样检测，检测不合格时，对变压器油进行过滤处理，检修工作完毕后，再将变压器油放回变压器内，无变压器油外排；本项目在站内设置地埋式事故油池，有效容积约75m3，满足最大单台变压器100%排油量要求。在变压器底部设地下式钢筋混凝土贮油坑（容积为12m3，主变压器油量的20%），储油坑的四周设挡油坎，高出地面100mm，坑内铺设厚度为250mm～300mm的卵石，卵石粒径为50mm～80mm，坑底设有排油管，在事故状态下，主变压器废油流入储油池和排油管道中通过导油槽排入75m3的事故油池中。坑底设有排油管，能将事故油排至事故油池中。产生的废变压器油及时交由具有相应处置资质的单位进行处置，避免对环境产生影响。

主变压器下方及周边区域、导流槽及新建事故油池，防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。变压器下及事故油池底部铺设1m粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE防渗系统，上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，渗透系数≤10-10cm/s。导流沟槽采用水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度≥250mm）和HDPE防渗结构，渗透系数≤10-7cm/s，均满足重点防渗区防渗技术要求。

③绝缘气体SF6（六氟化硫）

1）温室效应影响

SF6是一种强效的温室气体，温室效应比二氧化碳高约23500倍。SF6在大气中的存在会显著加剧全球变暖现象，且SF6气体在大气中的寿命极长，约3000年至3400年，远超过二氧化碳等其他温室气体，对全球气候产生长期影响。本项目产生的SF6对区域大气产生一定影响。
2）对环境的污染

水环境污染：在SF6气体的使用和维护过程中，如果出现泄漏，SF6气体可能会流入地下水或其他水体中，导致水资源污染。本项目周围无水体分布，依据规范使用SF6气体，避免出现泄漏情况，影响水环境。
土壤污染：SF6气体在土壤中的积累也可能对土壤和生态系统造成潜在危害。依据规范使用SF6气体，避免出现泄漏情况，影响土壤环境。
3）对人体健康的危害

SF6气体在电场中产生电晕放电时会分解出多种有毒气体，如氟化氢（HF）、二氧化硫（SO2）等。会刺激眼睛、鼻子、喉咙等黏膜，甚至可能对呼吸系统和中枢神经系统造成损伤。纯SF6气体本身虽无毒，但其密度大、不易稀释和扩散，是一种窒息性物质。在密闭空间内，如果SF6气体泄漏并达到一定浓度，会导致空气中氧气含量减少，从而引发人员窒息。升压站应按要求做好气体泄漏应急防护工作，避免出现人员伤亡。
4）对设备的危害

SF6气体的分解产物如氟化物和氟化氢等会在设备内部积累，形成腐蚀性物质，导致设备内部零部件的老化和腐蚀。长期使用SF6气体的设备可能会出现性能下降、故障和失效等问题。定期对使用的SF6气体进行检查，做好设备的防护工作。
5）管理措施和应对策略

遵守相关法规和标准，规范SF6气体的使用和排放。通过安装泄漏监测系统和建立泄漏管理制度，及时发现并处理SF6气体泄漏的问题。同时，定期对设备进行维护和检修，确保设备处于良好状态。

SF6气体在环境方面的风险不容忽视。为减少对环境的危害和保障人员健康，需要规范使用，并采取一系列的管理措施和应对策略来降低SF6气体的风险。

综上所述，升压站运行期有严格的检修操作规程，同时主变都配备有油压监控设备和主变保护装置，在发生事故排油时会发出警告声；根据以往汇集站主变运行管理的经验，主变发生事故排油的情况极少出现，在配备建设有事故油池时发生废油渗漏事故概率非常小，因此在做好严格的监控、防范措施的前提下，升压站主变油品泄漏造成环境污染的风险极小。同时，项目建设单位积极建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。综上所述，本项目环境风险可接受。


	选址选线环境合理性分析
	根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），应按照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的规定进行选址环境合理性分析。
本次评价根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址等相关技术要求，对比分析相关符合性，见本报告“一、建设项目基本情况”-“其他符合性分析”-“5与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析”表2中“选址选线”内容。根据表2中“选址选线”内容分析可知：建设项目选址不存在环境制约因素，环境影响程度可接受，因此符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址等相关技术要求，故建设项目的选址环境合理。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1 施工期生态环境保护措施

1.1 人员行为规范

（1）加强对管理人员和施工人员的教育，增强环保意识。

（2）施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。

（3）建筑垃圾集中收集处理，不得随意丢弃。

（4）对事故油池的防渗施工过程进行质量监督。

（5）注意保护野生动植物，禁止车辆随意碾压植被。
（6）建设单位应加强施工过程的管理，开展环境保护培训，严格控制施工影响范围，确定适宜的施工季节和施工方式，减少对环境的不利影响。

1.2土地利用保护措施

（1）本项目材料运输过程中沿现有道路进行，不得随意扩宽或修建临时道路，尽量避免过多扰动原地貌，施工机械不得随意碾压地表植被。
（2）施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行项目建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其他任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。

（3）施工期主要采取尽量减少占地、设置彩带控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等生态防护措施，临时土方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及遮盖措施妥善堆放，以减少本工程施工对生态环境及水土流失的影响。

（4）在升压站等施工完毕后，应按设计要求立即对升压站周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对施工扰动区地表进行平整，恢复地貌。

1.3 植物保护措施

（1）施工期主要采取尽量减少占地、设置彩带控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨天及大风天气施工、及时进行迹地恢复等生态防护措施，临时土方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放，施工结束后，及时清理场地建筑垃圾，平整压实扰动地表，分层回填剥离表土，以减少本项目施工对生态环境及水土流失的影响。
（2）优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，严禁就地倾倒，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失；对于区域难以清运的土石方，可结合地形修整为缓坡，并覆盖剥离表土后播种耐旱草种，防止裸土受风蚀影响。。

（3）合理规划、设计施工便道及场地，机械施工便道宽度不得大于5m，人工施工便道宽度不得大于1m，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，以保证周围地表不受破坏；施工便道优先利用戈壁原有简易道路改扩建，避免新辟便道破坏原生植被；便道使用完毕后，及时拆除硬化设施，平整碾压路面，回填表土，播种沙蒿、芨芨草等耐旱草种，逐步恢复便道区域的防风固沙功能。
（4）施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和周围环境的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其他任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏；对于施工中不可避免铲除的少量戈壁原生植被，需同步制定等量补植计划，在临时占地恢复区域进行补植；对碾压区域及时松土，并补种耐旱植物种子。
（5）严格按照国家有关规定依法办理征占地手续以及建设用地审批手续及征用手续。

1.4 野生动物保护措施

（1）施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，增强保护野生动物的意识。

（2）选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息。

（3）对受伤的野生动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。
1.5 水土保持措施

工程措施：基础回填后，采用砾石压盖防止地表水土流失；临时堆土采取自然稳定边坡堆放，并用防尘网苫盖，可根据施工时序重复使用防尘网。

临时措施：采取临时堆土的自然稳定边坡堆放，在堆土场表面外围采取防尘网苫盖，表面压盖砾石块的临时防护措施。施工道路在使用过程中应及时洒水防护。

管理措施：（1）基础开挖形成的临时堆土按稳定边坡分层堆放，堆放高度控制在0.5m以下；（2）施工结束后及时进行地表恢复，并将临时堆土分层回覆，保留表土以便植被恢复；（3）施工组织设计严密，安排好开挖与基础回填的连接施工工序，尽量减少从开挖到回填的堆放时间：（4）按照规定的路面宽度进行砾石压盖，同时及时洒水；（5）严格管理和控制车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“—”字形作业法，尽量缩小扰动范围，保护原始地表，使新增水土流失得到有效控制，保护和恢复本区域的生态环境。

1.6 防沙治沙措施

本项目所在区域沙化土地类型为非沙化土地，现状为戈壁。根据《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）的要求，提出相应的防沙治沙措施：

（1）基础开挖土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘；施工结束后采用砾石压盖等措施，防止区域土地发生沙化现象。

（2）施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。

（3）在土方开挖施工时，按照原土层顺序回填及覆盖，开挖回填，尽量不破坏表层土壤物理性质。

（4）施工后及时清理现场，做到“工完、料尽、场清、整洁”。

（5）合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工场地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。

（6）加强防沙治沙法规宣传，对施工人员进行培训和教育，督促其自觉保护项目区周边植被。

（7）加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防止扬尘污染。

（8）土地临时使用过程中发现土地沙化，应当及时报告当地人民政府。

采取以上措施后，防止区域土地发生沙化，项目建设对区域内生态环境的影响较小。

2 施工期废气污染防治措施

（1）加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，严格遵守“六个百分百”要求（如施工工地周边100%围挡，物料堆放100%覆盖，出入车辆100%冲洗以及施工现场道路100%硬化），防止扬尘污染。

（2）对易起尘的临时堆土、运输过程中的散体材料或废弃物等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。进出施工场地的车辆限制车速，场内道路洒水降尘，减少或避免产生扬尘。运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。

（3）施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。

（4）施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废物就地焚烧。

采取上述措施后，本项目对大气环境的影响有所降低，施工期产生的扬尘会随施工结束而消失，不会长期影响周边环境空气质量。
3 施工期废水防治措施

施工期生产废水和生活污水若不妥善处理将会造成一定的环境污染，因此建议施工期废水做好以下防治措施：

（1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排，乱流污染道路、环境。

（2）施工区设置一处临时沉淀池，施工时产生的养护废水等排入临时沉淀池，废水经收集沉淀后，取上部较清洁废水用于施工道路洒水降尘，循环使用，不外排。施工营地和施工现场设置临时性防渗化粪池，定期清运，无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。

（3）含油料的机械、设备下方应铺设吸油毡布，防止油料跑、冒、滴、漏。
4 施工期噪声防治措施

（1）建议选用低噪声、低振动施工设备和相应技术。

（2）施工单位应设专人对施工设备进行每月定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，以便每名员工严格按操作规范使用各类机械，减少由于施工机械维护不当而产生的噪声。

（3）施工尽量安排在白天进行，尽量缩短工期。

（4）严格施工现场管理，降低人为噪声。

（5）基坑开挖严禁大爆破，以减少粉尘及振动对周围环境的影响，或在基坑周围使用隔音挡板，减少开挖时的噪声影响。
采取上述措施，可避免施工噪声对周边环境的明显影响，满足《建筑施工噪声排放标准》（GBl2523-2025）的要求。

5 施工期固体废物防治措施

为防治开挖表土堆存对周围环境的影响，施工期间应采取以下防治措施：

施工营地设置生活垃圾箱，集中收集拉运至附近乡镇垃圾收集站统一处置。

（2）项目施工期产生的各种建筑垃圾（如损坏的组件、金属、木材等）能回收的送废品站回收，不可回收利用部分集中堆放，至住建部门指定地点。
表5-1    施工期生态环境保护措施及预期效果一览表
序号
生态保护措施要求

实施部位

实施时间

责任主体

实施保障

实施效果

1

对占用土地应在施工前及时办理土地征用手续

项目施工区域

开工前

建设单位

①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；

②制定相关方环境管理条例、质量管理规定

取得征地手续

2

加强环保宣传教育，设置环保宣传牌

施工期
强化职工环保教育

3

尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积

施工单位
划定施工范围，将施工占地控制在最小范围

4
施工区设置一处临时沉淀池，施工营地和施工现场设置临时性防渗化粪池，定期清运
施工废水无外排、生活废水集中外运处理、垃圾集中收集
5
分层开挖分层回填、对表层土壤进行分层剥离与堆放，同时采取拦护等措施

减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低

6
减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等
减少因项目施工造成的水土流失
7
对施工临建场地进行清理平整，恢复地貌
项目施工临建区
施工后期
建设单位
施工后做到工完料净场地清


	运营期生态环境保护措施
	1 运营期生态环境保护措施

（1）制定严格的规章制度：项目运营期根据国家及地方的环境保护法律法规，制定详细的环境保护方案和植被保护措施，明确规定禁止随意碾压地表植被。

（2）运营期检修车辆等机械根据合理规划的路径行驶，不得随意偏离规划路线。避免或减少对地表植被的破坏，确保机械活动范围严格控制。

（3）对检修人员进行环保教育和培训，强调保护植被的重要性，要求其严格遵守操作规程。

（4）运营期依据生态恢复计划，及时对受损地表进行恢复工作。

（5）除必要的照明外，减少夜间灯光投射，减少对兽类惊扰影响，保护动物的生存环境。
2 运营期声环境保护措施

本项目在选购设备时，选用低噪声设备，如变压器符合噪声要求的合格设备，加强运营期升压站的机械维护和管理工作，减小相关机械因素产生的噪声；加强升压站的日常保养和维护，使其良好运行。

本项目区较为空旷，噪声源经过建筑物的隔声降噪处理及距离衰减后，届时厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，对区域声环境影响较小。

3 运营期水环境保护措施

本项目升压站运行过程中无生产废水产生。运营期检修人员日常生活依托华能楼兰200万千瓦光伏西区220kV汇集站，不新增生活污水。

故本项目运行过程中无废水产生。
4 运营期固体废物防治措施

4.1 固体废物产生情况

运营期间固体废物主要为检修废件、废变压器油、废铅酸蓄电池、废润滑油以及含油抹布。
（1）本项目运营期检修时产生少量检修废件由巡检人员统一收集，根据废配件成分及种类制定处置方案，将具有回收利用价值的废配件出售给废品收购站，没有回收利用价值的废配件送至工业固体废物填埋场处置，对周围环境无明显影响。

（2）本项目运营过程中会产生废变压器油、废润滑油。本项目单台主变压器总含油量约50t，变压器油密度按0.895t/m3计，本项目变压器油体积为44.75m3，拟建事故油池总容量为75m3，满足《变电站设计防火规范》（GB50229-2019）中11.3.5中“地下变电站的变压器设置能储存最大一台变压器油量的事故油池”要求，故本项目事故油池，满足本工程事故状态下的临时储油要求。

在升压站内设计有变压器事故油池1座（有效容积75m3），变压器底部设置储油池和排油管道，用于收集事故废油，事故废油产生后尽快交由与公司签订合作协议的具有相应处置资质的单位进行处置，不在升压站内长时间储存。
（3）本项目变电站内蓄电池达到寿命周期后及时交由具有相应处置资质的单位进行处置，仅在升压站内建设的危废暂存预制舱进行临时贮存。
（4）项目设备检修时会产生废弃的含油抹布，由运维人员采用专用容器收集，运至拟建的危废暂存预制舱内，定期交由具有相应处置资质的单位进行处置。

4.2 危险废物处置措施

危废暂存预制舱设置要求及管理：
本项目在220kV升压站内建设一处危废暂存预制舱，用来容纳本项目产生的危险废物。危险废物在收集时，按《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。

按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的要求设置贮存点标识标牌。危废暂存预制舱满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的防渗要求（2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料渗透系数不大于10-10cm/s）。危废暂存预制舱严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、施工。

危险废物暂存要求：

①本项目危险废物主要呈固（液）态，要求分类置于封闭塑料桶或专用容器内，盛装危险废物的容器必须粘贴危险废物种类标识。

②贮存点设置明显的贮存危险废物种类标识和警示标识，并在贮存点周围显著处标记“严禁烟火”的警示牌。

③厂内要有专人管理危险废物，危险废物出入贮存点前，应登记造册，做好记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、出库日期、接收单位等。

④定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损及时清理更换。

危险废物贮存设施的运行与管理要求：

①从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。

②危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。

③不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。

④盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

⑤不同贮存分区应留有搬运通道。

⑥不得将不相容的废物混合或合并存放。

⑦危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年。

⑧必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

⑨按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）制定台账。
危险废物贮存设施的安全防护要求：

①危险废物贮存设施必须按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志。

②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。

③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

危险废物的转运要求：

危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。同时，根据国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

①做好每次外运处置废弃物的运输登记，做好危险废物电子转移联单工作。

②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施了解所运载的危险。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

③处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

④危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

项目产生的固体废物存放在指定的地点放置，不得随意倾倒、抛撒或者堆放，应采取相应防范措施，避免扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染。

综上所述，项目固体废弃物处理符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的标准要求，对周围环境影响较小。
5 环境风险防治措施
5.1 环境风险防范措施

（1）加强对各种电气设备及事故油池的管理并定期检修，及时发现和消除泄漏及火灾隐患。
（2）对事故油池采取全面防腐、防渗处理，确保防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
（3）建立严格的环境管理制度，加强对工作人员和运行管理人员的防火意识和宣传教育，成立防火工作领导小组，进行定期和随机监督检查，发现隐患及时解决，并采取一定的奖惩制度机制，对引起火灾的责任者追究行政和法律责任。

（4）结合分区防渗要求，主变压器下方及周边区域、导流槽、储油坑及防渗事故油池按照重点防渗区进行管理，防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。本项目变压器下方设置了1座容积75m3的事故油池，事故油池采用现浇钢筋混凝土结构，池底板及池壁采用标号不小于C30的混凝土，并涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，确保防渗等级不低于P8，以杜绝渗漏。防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。同时，每台主变下方设置储油坑一座，储油坑有效容积均为12m3，储油坑及事故油池底部铺设卵石层，厚度250mm，满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中的相关要求。
（5）如发生油类物质泄漏，首先应限制其在地表污染的扩大，对泄漏区域进行筑堤，使油类物质汇集，将泄漏的油类物质及污染的土壤进行收集后交由有危险废物处置资质单位进行处置。

（6）铅蓄电池的电解液为稀硫酸，具有强腐蚀性，一旦发现电解液泄漏，现场工作人员应立即停止相关作业，在泄漏区域周围设置警示标识，禁止无关人员进入。同时，工作人员需穿戴好个人防护装备，包括耐酸手套、防酸服、护目镜及防毒口罩等，避免直接接触电解液。应迅速将泄漏的废铅蓄电池转移至预先准备好的备用耐酸容器中，对于泄漏在地面的电解液，需使用干燥的砂土或惰性吸附材料进行吸附处理，吸附后的混合物应装入密封的耐酸容器中，按危险废物管理要求进行后续处理，严禁随意丢弃。处理完毕后，需用大量清水对泄漏区域地面进行冲洗，冲洗废水应收集至专用废水处理设施进行处理，达标后方可排放。
（7）遵守相关法规和标准，规范SF6气体的使用和排放。通过安装泄漏检测系统和建立泄漏管理制度，及时发现并处理SF6气体泄漏的问题。同时，定期对设备进行维护和检修，确保设备处于良好状态。
（8）针对本项目主要风险源存在的风险，应建立报警系统，建议箱变区及储能电站设置专门摄像头，与监控设施联网，一旦发生风险事故，监控人员便启动报警系统，实施既定环境风险应急预案。

5.2 突发环境事件应急预案

考虑到变压器事故漏油可能造成的土壤、地下水污染等环境后果，且SF₆气体存在显著安全风险—高浓度SF₆会导致人员窒息，其杂质S₂F₁₀具有剧毒，同时SF₆在设备故障或火灾等情况下与水反应会生成高毒物质氢氟酸（HF）等强腐蚀性、高毒性物质，建立快速、科学、有效的漏油及气体泄漏突发环境事件应急响应体系尤为必要。漏油、气体泄漏事故的应急防治核心在于突发环境事件应急预案的落地执行，事故发生后，能否迅速启动应急响应并采取规范处置措施，对控制污染扩散、防范人员中毒窒息、降低环境损害、消除污染隐患起着关键性作用。变压器事故漏油及SF₆气体泄漏应急反应体系需完善以下几方面内容：

（1）健全应急组织指挥系统。
构建权责清晰的应急组织指挥体系，明确应急指挥部、现场处置组、后勤保障组、医疗救护组等各单元的职责分工，建立高效的应急联动机制（含医疗救援、环境监测联动等），确保事故发生后能够快速统筹协调漏油处置、气体泄漏防控、人员疏散救援等工作。

强化变压器、事故油池及SF₆相关设施的日常维护管理。
落实变压器、事故油池、SF₆气瓶专人负责制，定期开展设备巡检、维护保养及密封性检测，重点排查SF₆管路接口、阀门等易泄漏部位，及时排查并消除漏油、漏气隐患；同时将设施运维情况、SF₆气体纯度检测记录（含S₂F₁₀杂质含量监测）纳入日常环境管理台账，确保相关设施始终处于良好运行状态；严禁SF₆气瓶与水源直接接触存放，防范气体遇水生成氢氟酸。
完善应急设施设备配备及风险防范措施。
按照突发环境事件应急预案要求，配齐配足两类应急物资：一是漏油处置类，含消防器材、泄漏应急处理设备（如吸油毡、围油栏、防爆泵等）；二是SF₆气体泄漏防控类，含便携式SF₆浓度检测仪、有毒有害气体检测仪（可检测HF）、正压式空气呼吸器、防毒面具、防化服、应急堵漏工具、氢氟酸专用中和剂及吸附材料等，并定期检查设备完好性与有效性。落实防止事故漏油进入土壤及水环境的风险防范措施，相关设施建设严格执行环境保护“三同时”制度；SF₆相关设施需设置专用存放区域，配备防雨、防泄漏收集装置，防范气体泄漏后与水反应。所有设施均需依法完成竣工环境保护验收。
规范应急队伍建设及应急演练工作。

指定专门的应急人员，组建专业化应急处置队伍，针对性开展SF₆气体泄漏防控、氢氟酸防护、人员窒息/中毒急救等专项技能培训，定期组织开展涵盖漏油处置、气体泄漏预警、围堵防控、人员疏散、污染物收集处置、中毒急救等关键环节的应急演练，提升人员对事故的快速响应能力、现场处置能力及协同配合能力；演练后及时总结评估并优化应急预案。

明确泄漏现场处置及人员防护要求。
发生SF₆气体泄漏时，现场人员需立即佩戴正压式空气呼吸器及防化服，严禁无防护接触泄漏区域；快速疏散泄漏点周边人员，设置警戒区，保持区域通风（严禁使用可能产生火花的设备，防止二次风险）；若泄漏气体接触水源，需对接触水体进行隔离管控，采用专用中和剂处理，避免氢氟酸扩散污染。

本次环评提出应急反应体系相关内容应纳入项目突发环境事件应急预案，编制完成后向当地生态环境行政主管部门备案，备案完成后严格按照相关法律法规及预案要求执行。

5.3 风险评价结论

本项目的风险主要是火灾风险及变压器油类泄漏风险。本项目实施单位在认真落实本报告提出的各项环境风险应急对策措施后，项目的风险处于可防控的水平，风险管理措施有效可行，因而从风险角度分析本项目的环境风险是可以防控的。
6、运营期环境保护措施及效果
运营期环境保护措施及效果见表5-2。
表5-2    运营期环境保护措施及预期效果一览表

序号
生态保护措施要求
实施部位
实施时间
责任主体
实施保障
实施效果
1
运营期无废气和废水产生
项目区域
运营期
建设单位
①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；②制定相关环境管理条例、质量管理

/
2
升压站首选低噪声主变，合理布局站内电气设备及配电装置
运行时厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

3
检修时产生少量检修废件由巡检人员带走，后期由厂家进行回收处理；废变压器油暂存于变压器处的防渗事故油池，检修时排放的废变压器油经收集后暂存于危废暂存预制舱内，定期交由具有相应处置资质的单位进行处置，事故状态下由有相应处置资质的单位直接进行回收处置，不外排；废润滑油、含油抹布先收至危废暂存预制舱暂存，定期交由具有相应处置资质的单位进行处置；废铅酸蓄电池及时交由具有相应处置资质的单位进行处置，仅在升压站内建设的危废暂存预制舱进行临时贮存；建设事故油池1座，容积75m3。
各类固体废弃物能够妥善处置，事故油池容积满足事故排油需求。
4

升压站按功能分区布置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等
建成投运后，产生的工频电场及磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应标准的要求

5
建立危废管理台账
运营期危废管理符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）《危险废物转移管理办法》（部令第23号）



	其他
	1 环境管理

1.1施工期环境管理措施

鉴于施工期环境管理工作的重要性，应对施工队伍实行环保职责管理，在工程承包合同中，应包括有关环境保护的条款，对施工机械、施工方法、施工进度提出环境保护要求，以及对施工过程中扬尘、噪声排放强度等的限制和措施。要求施工单位按环保要求施工，并对施工过程中环保措施的实施进行检查、监督。
1.2运营期的环境管理措施

根据项目的环境特点，建设单位宜配备相应的环境管理人员。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制定和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为：

①制定和实施各项环境管理计划。

②建立噪声环境监测、电磁环境监测、生态环境现状数据档案，并定期向当地生态环境主管部门申报。

③掌握项目所在地周围的环境特征和环境保护目标情况。建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作。技术文件包括：污染源的监测记录和技术文件；污染控制、环境保护设施的设计和运行管理文件；导致严重环境影响事件的分析报告和监测数据资料等。并定期向当地生态环境主管部门申报。

④检查治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行。

⑤不定期地进行巡查，特别是各环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证保护生态与工程运行相协调。

⑥协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。
2 施工期环境监测计划

为了及时了解和掌握拟建项目施工期主要污染物的排放情况，建设单位应委托有资质的环境监测部门对其污染源和施工场界周边的环境质量进行监测，监测要求见表5-3。

表5-3    施工期环境监测要求

监测类别

监测项目

监测点位置

测点数

监测频次

场界噪声

施工场界Leq（A）
施工场界四周

4

每季一次

环境空气

TSP

施工场地上、下风向

2

每季一次

3 运营期环境监测计划

运营期监测内容见表5-4。
表5-4    运营期环境监测计划表

序号

监测内容

监测因子、频率

监测点位、要求
监测方法
1
声环境质量监测

1.监测项目：厂界噪声；
2.监测频率：1次/年，昼、夜各一次

1、升压站厂界四周各布设一个监测点（竣工验收及有投诉时进行监测）；

2、若有新增声环境敏感目标，声环境敏感目标处布点监测；
3、主变大修前后进行厂界噪声监测
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

2
电磁环境

1.监测项目：工频电场强度、工频磁感应强度

2.监测频次：1次/年

1、升压站四周厂界及线路断面监测（竣工验收及有投诉时进行监测）；

2、若有新增电磁环境敏感目标，电磁环境敏感目标处布点监测
《交流输变电工程电磁环境监测方法》

HJ681-2013
4 “三同时”制度

根据《建设项目环境保护管理条例》，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。建设项目与“三同时”污染防治措施业主必须自主验收合格后才能正式投入运行。防治污染的设施不得擅自拆除或闲置。环保“三同时”竣工验收见表5-5。
表5-5    “三同时”环保竣工验收内容

序号

验收调查项目

竣工环境保护验收调查内容

1

相关批复文件

项目是否取得核准文件，相关批复文件是否齐备，项目是否具备开工条件。

2

工程建设与规划的相符性

本项目的建设是否符合相关规划要求。

3

工程建设内容与环评的相符性

与环评报告及环评报告批复对比，若工程的站址、建设规模发生变更，应就变更情况以及变更原因进行说明。

4

敏感目标调查

调查工程周围生态影响评价范围内环境敏感区的分布情况；对比环评报告，说明生态保护目标的变化情况以及原因。

5

施工期环保措施落实情况

调查工程施工期废水处理措施；施工期固废处理处置方式，调查工程施工临建区恢复情况及效果；分析采取相关措施的有效性及存在问题，针对存在问题提出整改、补救措施与建议。

6

运营期噪声
选用低噪声设备，升压站噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2018）2类功能区噪声限值，如有超标，提出处置措施。
7

运营期固体废物
检修时产生少量检修废件由巡检人员带走，后期由厂家进行回收处理；废变压器油：暂存于变压器处的防渗事故油池，检修时排放的废变压器油经收集后暂存于危废暂存预制舱内，定期交由具有相应处置资质的单位进行处置，事故状态下由有相应处置资质的单位直接进行回收处置，不外排；废润滑油、含油抹布先收至危废暂存预制舱暂存，定期交由具有相应处置资质的单位进行处置；废铅酸蓄电池及时交由具有相应处置资质的单位进行处置，仅在升压站内建设的危废暂存预制舱进行临时贮存。
8

电磁环境
《电磁环境控制限值》（GB8072-2014）
9

生态环境

调查工程采取的生态保护措施的实施效果；列表说明工程实际占地变化情况，明确占地性质、占地位置、用途、施工临建区恢复措施和恢复效果。根据上述调查结果，对存在的问题分析原因，并从保护、恢复、补偿、建设等方面提出具有操作性的补偿措施与建议。

10

环境保护
环境管理、环境监测落实情况；环保投资资金是否到位，工程所在区域各级生态环境主管部门是否收到相关环保投诉，投诉原因及处理结果。

11
水环境保护
调查施工期废水处理措施及去向，施工区域是否有废水撒泼现象。禁止在项目区清洗机械车辆。
12
存在的问题及其改进措施与环境管理建议
通过现场调查，总结工程施工期、运行期是否存在相应的环境问题并提出改进措施与环境管理建议。


	环保投资
	本项目总投资为56602万元，环保投资为139万元，占总投资的0.25%。具体环保投资估算情况见表5-6。
表5-6    环境保护投资估算明细表
时段
项目

金额（万元）

施工期

废气治理
施工场地扬尘治理、洒水降尘
10
废水治理

临时沉淀池、防渗收集池
15
噪声治理
施工区的噪声防治基础减震

10
固体废物

生活垃圾处置
5
生态环境

施工迹地恢复（施工场地、临时道路等临时占地恢复）、占地绿化
20
运营期

噪声治理
采用低噪声设备，基础减振
15
固体废物

事故油池、贮油坑（含防渗工程）

23
危废暂存预制舱
18
环境管理
/

环评、验收、监测费用

20
/

其他（含安全警示标牌等费用）

3
合计

/

139



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	①项目施工过程应在用地范围内进行，加强监管，严禁踩踏范围外植被和堆放建筑材料等，避免对附近区域植被造成不必要的破坏。

②严格控制施工临时用地范围，尽量使用现有道路运输设备、材料，减少施工道路开拓对环境的破坏。

③合理安排施工工期，避开大风天气土建施工。

④按照设计要求，严格控制开挖范围及开挖量，施工时基础开挖多余的土石方全部用于站址整平。施工结束后，及时清理施工场地，并及时进行土地整治和施工迹地恢复，尽可能恢复原地貌及原有土地利用功能。

⑤加强施工期的施工管理，合理安排施工时序，做好临时堆土的围护拦挡。

⑥站内施工区域的裸露地面应在施工完成后尽快绿化或地面硬化
	办理土地征用手续；各类临时占地平整压实，区域植被得到恢复
	运营期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏
	落实运营期生态环境保护措施

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工期设置沉淀池，生产废水循环使用，不外排；施工营地和施工现场设置临时性防渗化粪池，定期清运
	废水不外排，对周边水环境无影响
	/
	/

	地下水及土壤环境
	设置沉淀池，沉淀池防渗处理，施工废水循环使用，不外排
	沉淀池进行回填掩埋，场地恢复
	主变配套设置防渗事故油池，事故池按照分区严格做好防渗，污水不随意排放
	事故油池及储油坑防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中防渗要求

	声环境
	①合理安排施工时间、严格夜间作业、合理规划施工场地；

②对施工机械采取消声降噪措施；

③对施工机械经常进行检查和维修。
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-

2025）
	选用低噪声设备：加强运营期升压站的机械维护和管理工作，减少相关机械因素产生的噪声；加强升压站的日常保养和维护，使其良好运行
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放。施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施。对裸露地面进行覆盖。施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。加强保养使机械、设备状态良好；汽车运输的粉状材料表面应加盖篷布、封闭运输，防止飞散、掉落
	大气环境质量不因本项目的建设而降低
	规范SF6气体的使用和排放。通过安装泄漏监测系统和建立泄漏管理制度，及时发现并处理SF6气体泄漏的问题
	/

	固体废物
	建筑垃圾可回收利用的进行再利用，不能回收利用的运至住建部门指定地点；生活垃圾收集后统一由当地环卫部门拉运。
	施工现场无遗留固体废弃物
	检修时产生少量检修废件由巡检人员带走，后期由厂家进行回收处理；废变压器油：暂存于变压器处的防渗事故油池，检修时排放的废变压器油经收集后暂存于危废暂存预制舱内，定期交由具有相应处置资质的单位进行处置，事故状态下由有相应处置资质单位直接进行回收处置，不外排；废润滑油、含油抹布先收至危废暂存预制舱暂存，定期交由具有相应处置资质的单位进行处置；废铅酸蓄电池及时交由具有相应处置资质的单位进行处置，仅在升压站内建设的危废暂存预制舱进行临时贮存。
	一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	电磁环境
	/
	/
	升压站按功能分区布置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。
	电磁满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

	环境风险
	/
	/
	①定期对事故油池进行检查，确保完好有效。

②制定环境风险应急预案，配备应急救援保障设备及器材。

③站内醒目位置设置警示标识
	确保本项目的环境风险处于可接受水平

	环境监测
	施工噪声、大气、生态监测
	施工噪声、大气、生态监测
	噪声、生态、电磁监测
	环境管理、环境监测落实情况

	其他
	/
	/
	竣工后应及时验收
	与环评报告及环评报告批复对比，若工程的建设规模发生变更，应就变更情况以及变更原因进行说明。环保投资资金是否到位，工程所在区域各级生态环境主管部门是否收到相关环保投诉，投诉原因及处理结果


七、结论
	从环境保护角度考虑，建设单位在严格执行“三同时”制度、在建设及运行过程中采取工程措施、临时防护措施相结合的综合防治体系，对各项污染防治措施切实逐项予以落实、并加强运营期管理的前提下，本项目对周围环境质量影响较小，建设项目可行。


附录：电磁环境影响专题评价
1总则

1.1项目规模

华能鄯善县20万千瓦/80万千瓦时独立储能项目220千伏升压汇集站工程（重大变动）新建一座220kV升压站及配套储能电站。本期规划1台240MVA主变，远期规模为3×240MVA，选用户外三相双绕组油浸式升压变压器。建设200MW/800MWh储能电站，包含40个储能单元构成，每个单元容量为5MW/20.06MWh，以8回35kV储能集电线路接入新建的220kV升压站。
1.2评价目的

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等有关法律法规，为切实做好项目的环境保护工作，使输变电事业与环境保护协调发展，控制电磁环境污染、避害就利、保障公众健康，建设单位委托我单位承担本工程的电磁环境影响评价工作，分析说明本项目建设运行后电磁环境影响的情况。

1.3评价依据

1.3.1国家法律、法规及相关规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并实施）；

（3）《中华人民共和国电力法》（2018年12月29日修订并实施）；

（4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令〔2017〕第682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行）；

（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，（2021年1月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国电力法》（2018年12月29日修正）；

（7）《电力设施保护条例实施细则（修订本）》（2011年6月30日起施行）；

（8）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号，2012年7月3日起施行）；

（9）《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》（环办〔2012〕131号，2012年10月26日起施行）；

（10）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日修订并实施）；

（11）《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》（政府令192号，2015年7月1日实施）。

1.3.2相关技术规范、导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）；

（3）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；

（4）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

（5）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）

1.3.3技术文件和技术资料

《华能鄯善县20万千瓦/80万千瓦时独立储能项目220千伏升压汇集站工程可行性研究报告》（中国电建集团青海省电力设计院有限公司）。

1.4评价因子、评价等级、评价范围

（1）评价因子

本项目为电压等级220kV的输变电类项目，运行过程中会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场，因此，选择工频电场和工频磁场作为本专题评价因子。

（2）评价等级

本项目为220kV电压等级的输变电类项目，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）评价工作等级划分原则，确定本项目工作等级，详见表1。

表1    电磁环境影响评价工作等级划分

	分类
	电压等级
	工程
	条件
	评价工作等级
	本工程

	
	
	
	
	
	条件
	工作等级

	交流
	220kV
	升压站
	户内式、地下式
	三级
	/
	/

	
	
	
	户外式
	二级
	户外式
	二级


（3）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电压等级为220kV的输变电工程评价范围为220kV升压站界外40m范围区域。

1.5评价标准

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），工频电场的电场强度、工频磁场的磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求，具体见表2。

表2    电磁环境控制限值

	项目
	频率范围
	电场强度
	磁感应强度
	备注

	《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）
	0.025kHz～1.2kHz
	200/f
	5/f
	f代表频率

	220kV输变电工程
	0.05kHz（50Hz）
	4000V/m
	100μT
	——


架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

1.6环境保护目标

根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版）中规定，输变电类项目环境敏感目标为：

（1）国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；

（2）以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，以及文物保护单位。
根据对工程所在区域的现场踏勘，本工程评价范围内无输变电类环境保护目标，项目不在国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；以及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，以及文物保护单位等环境敏感目标范围内。

2电磁环境现状监测与评价

本次评价在220kV升压站中心设置1个监测点。委托新疆恒升融裕环保科技有限公司监测环境中的工频电场、工频磁场，监测时间为2026年4月2日，监测时气象条件为天气多云、相对湿度20%、温度16℃。监测方法根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）规定的方法。检测报告见附件，监测点位描述及监测结果见表3。
表3    电磁环境现状检测结果

	序号
	测点位置
	电场强度（V/m）
	磁感应强度（μT）

	1
	升压站站址中心
	3.389
	0.0148


电磁环境现状评价及结论：由表3分析可见，站址监测点工频电场强度监测值为3.389V/m，工频磁感应强度监测值为0.0148μT；监测点位满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中要求电场场强低于4kV/m的控制限值；磁感应强度低于100μT，区域电磁环境质量现状良好。
3电磁环境影响预测分析
本项目220kV升压站的电磁环境影响评价等级为二级，采用类比监测的方式进行预测分析。
3.1升压站电磁环境影响预测（类比预测）

3.1.1类比的可行性

本次评价220kV升压站的电磁环境影响评价预测采用类比监测的方法进行，本项目以已运行的克拉玛依中核220kV升压汇集站作为类比对象，该升压站主变压器容量为2×240MVA，电压等级为220kV，为户外布置形式。

类比升压站和本项目升压站的主变规模与本项目一致，均采用户外布置，升压站的布置形式相似，电磁环境的影响程度相近，主变压器数量略大于本项目。若类比项目电磁环境影响可接受，则本项目电磁环境影响亦可接受。故类比项目与本项目相互间具有一定可比性。
类比升压站与本工程升压站主要技术参数对照，见表4。

表4    类比可行性分析表
	主要指标
	克拉玛依中核220kV升压汇集站
	本项目220kV升压站

	环境条件
	气候干旱少雨，戈壁区域
	气候干旱少雨，戈壁区域

	主变规模
	2×240MVA
	1×240MVA

	变压器数量
	2
	1

	电压等级
	220kV
	220kV

	占地面积（m2）
	27128
	14950

	主变布设方式
	户外
	户外

	运行工况
	运行电压为232kV~233kV、运行电流为5.69A~24.85A、有功功率为-0.45MW~12.53MW、无功功率为-1MVar~1.13MVar
	/

	配电形式
	户外GIS布置
	户外GIS布置


3.1.2工频电场、工频磁场类比监测

克拉玛依中核220kV升压汇集站由新疆恒升融裕环保科技有限公司进行监测，监测时间为2025年7月13日，监测时气象条件为晴，相对湿度24%；温度32℃，风速2.2m/s。监测因子、监测设备见表5。
表5    监测仪器参数表

	序号
	监测项目
	设备名称
	设备型号
	检定/校准机构
	有效日期

	1
	工频电场强度
	电磁场测试仪
	NBM550/

EHP-50F
	深圳市计量质量检测研究院
	2024.8.22~2025.8.21

	
	工频磁场强度
	
	
	
	


监测结果见表6。

表6    克拉玛依中核220kV升压汇集站工频电场、工频磁场测试结果
	序号
	测点位置
	工频电场强度（kV/m）
	工频磁感应强度（μT）

	1
	220kV升压汇集站西侧
	7.226
	0.0128

	2
	220kV升压汇集站北侧
	10.17
	0.0065

	3
	220kV升压汇集站东侧
	61.61
	0.0109

	4
	220kV升压汇集站南侧
	7.124
	0.0052

	22
	220kV升压汇集站东侧最大值处
	75.38
	0.0164

	23
	220kV升压汇集站东侧最大值5m处
	51.44
	0.0137

	24
	220kV升压汇集站东侧最大值10m处
	35.22
	0.0130

	25
	220kV升压汇集站东侧最大值15m处
	30.76
	0.0139

	26
	220kV升压汇集站东侧最大值20m处
	19.85
	0.0136

	27
	220kV升压汇集站东侧最大值25m处
	17.87
	0.0141

	28
	220kV升压汇集站东侧最大值30m处
	13.70
	0.0133

	29
	220kV升压汇集站东侧最大值35m处
	10.66
	0.0135

	30
	220kV升压汇集站东侧最大值40m处
	9.103
	0.0137

	31
	220kV升压汇集站东侧最大值45m处
	8.040
	0.0135

	32
	220kV升压汇集站东侧最大值50m处
	8.358
	0.0140


由类比结果分析可知，克拉玛依中核220kV升压汇集站外5m处工频电场强度为7.124V/m~61.61V/m，工频磁感应强度为0.0052μT~0.0128μT；升压汇集站东侧5~50m范围内断面监测工频电场强度为8.04V/m~75.38V/m，工频磁感应强度为0.0109μT~0.0164μT，均小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中相应限值：电场强度4kV/m，磁感应强度100μT。

因此，本项目的建设对220kV升压站周围的环境产生的影响在可以接受的范围。

3.1.3升压站工频电场、工频磁场环境影响评价

根据类比测量结果进行分析，类比工程工频电场强度以及工频磁感应强度都远低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中控制限值要求。类比分析可知，本项目升压站建成投运后，对升压站周围环境产生的影响在可接受范围，电磁环境能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定限值：工频电场强度≤4000v/m，工频磁场强度≤100μT。
4电磁环境保护措施

（1）升压站优先选择全封闭GIS式设备，导线连接处选用复合绝缘子，在总平面布置上，按功能分区布置。

（2）对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电场强度、磁感应强度中的时间。

（3）做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入升压站或靠近带电架构。

（4）制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。

5电磁环境影响评价结论

根据实际监测及类比同类项目对结果进行分析，本工程升压站建成投运后，对升压站周围的环境产生的影响在可以接受的范围，升压站电磁环境影响能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz时的电场强度≤4000V/m、磁感应强度≤100μT的限值要求。

综上所述，本项目建成运行后产生的电场强度、磁感应强度对环境保护目标的电磁环境影响值能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准要求限值，项目对周边的电磁环境影响较小。

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

