# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 粤电小草湖25万千瓦风电项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 陆上风力发电4415 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久占地202561 临时占地88277 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建）□改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目（超五年重新审核项目） □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |  |
| 总投资（万元） |  | 环保投资（万元） |  |  |
| 环保投资占比（%） |  | 施工工期 |  |  |
| 是否开工建设 | ☑（否） □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 |  |  |  |  |
| 规划情况 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 |  |  |  |  |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 粤电小草湖25万千瓦风电项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县境内，属于小草湖风区。风电场距离托克逊县约13km，距乌鲁木齐市约130km。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.建设规模 本项目规划装机容量250MW，一次建成，拟安装25台单机容量为10MW的S20-11000kVA/37/1.14kV型风力发电机组，25MW/50MWh储能设备及相关配套设施。 项目投入运行后，年平均上网电量为48930.06万kW·h，年等效满负荷小时数为1957.2h。 本项目建设内容包括风力发电机组、风机基础、箱变基础、道路建设、储能设备、35kV集电线路等。本项目配套的升压汇集站和送出线路另行评价，不在本次评价范围内。 2.项目组成 本项目主要工程为：新建25台单机容量为10MW的S20-11000kVA/37/1.14kV型风力发电机组，及配套的风机基础、箱变基础、道路建设、储能设备、35kV集电线路等。 风电场项目组成见表2-2。 表2-2 项目组成一览表 工程类别; 工程内容; 备注. 主体工程; 风力发电机组; 新建25台单机容量为10MW的风力发电机组，风轮直径230m，轮毂高度130m的S20-11000kVA/37/1.14kV型风力发电机组; 新建. 箱变; 本项目风电机组和箱变间采用“一机一变”单元接线方式，每台风机配置一台S20-11000kVA/37/1.14kV型箱变（油浸式三相双卷自冷式升压变压器），箱变布置在距风电机组中心约20m处，风机地面控制柜（位于塔筒底部）与箱变采用1.8/3kV电缆连接; 新建. 储能系统; 本项目储能系统容量为50MW/100MWh，由10个5MW/10MWh储能单元组成，经升压至35kV后，经1回35kV电缆线路送入依托的新建220kV升压汇集站的35kV预制舱母线上。布置于依托的升压汇集站附近，使用的储能电池类型为磷酸铁锂电池; 新建. 35kV集电 线路; 本工程线路路径总长约65.0km，其中架空线路路径长约55.0km，电缆敷设路径长约10.0km。架空线路路径总长约55.0km，线路导线采用JL/G1A-300/40钢芯铝绞线。其中单回路架空线路路径长约25.0km，双回路架空线路路径长约30.0km。 本期风电35kV出线9回，终端塔至依托的汇集站，均采用电缆进线; 新建. 储运工程; 检修道路（施工道路）; 检修道路路面宽度为4.5m，长度约33.59km; 新建. 进场道路; 一条4.5米宽的柏油路，用于后期升压汇集站的通勤道路，长约4200m。; 新建. 公用工程; 供水; 施工期：本工程施工用水拟采用水车拉水作为水源。施工现场附近设置临时蓄水池。 运营期：无生产用水，消防用水由汽车拉水；生活用水采用汽车拉水; 新建. 排水; 施工期：施工废水经隔油、沉淀后回用于洒水降尘，不外排；施工期生活污水经化粪池处理后定期拉运至当地生活污水处理厂处置 运营期：本项目运营期无废水产生; 新建. 供电; 施工基地用电拟从附近变电站接引1回10kV线路至施工区，在施工场地设置10/0.38kV变压器降压后供电。为适应风机分布较散的特点，施工用电还考虑配备50kW和20kW移动式柴油发电机各2台; 新建. 升压汇集站; 本期风电35kV出线9回，终端塔至依托的升压汇集站，均采用电缆进线; 依托. 环保工程; 废气; 施工期：采取洒水降尘，对原料堆场采用加盖篷布等措施 运营期：运营期无废气产生; 新建. 废水; 施工期：施工废水经沉淀后回用于洒水降尘，不外排；施工期生活污水经化粪池处理后定期拉运至当地生活污水处理厂处置 运营期：运营期无生活污水和生产废水产生; 新建. 噪声; 施工期：施工现场设置围挡、选用低噪声设备，隔声减振 运营期：选用低噪声设备，隔声减振; 新建. 固体废物; 施工期： 1.生活垃圾：生活垃圾集中收集并定期拉运至托克逊县生活垃圾无害化处理厂统一处置。2.建筑垃圾：建筑垃圾可回收利用的进行再利用，不能回收利用的运至住建部门指定地点 运营期： 1.一般固体废物：检修废件具有回收利用价值的废配件出售给废品收购站，没有回收利用价值的废配件送至托克逊县生活垃圾无害化处理厂处置。废磷酸铁锂电池到达使用寿命期后可交由厂家回收处置。2.危险固体废物：含油抹布、箱变废变压器油和废润滑油由运维人员采用专用容器收集，运至已建番南1号汇集站内的危废舱内，定期交由有危险废物处置资质的单位处置; 依托. 环境风险; 本项目每台箱变下方设置一个容积为4.5m3的事故油池，事故油池满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的防渗要求，建设单位建立严格的环境与安全管理机制，制订完善的环保规章制度，编制突发环境事件应急预案，定期演练; 新建. 生态保护; 优化风电机组位置，减少植被破坏。施工期加强环境管理，减少施工临时占地，避免对植物的破坏。施工结束后，及时恢复临时占地原有自然面貌; 新建. 临时工程; 吊装用地; 为塔筒、机舱、叶片等大型部件提供稳定的组装场地，支撑起重机等重型设备，占地58625m2; 新建. 临时道路; 用于项目工程车辆进出，占地面积21187m2; 新建. 集电线路; 用于敷设集电线路（直埋），占地面积为3165m2; 新建. 施工营地; 办公区、施工机械设备存放场、设备及材料堆场、仓库等，占地5300m2; 新建. |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |
| --- | --- |
| 评价 标准 | 1.环境质量标准 （1）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A）； （2）《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准； （3）《风电场噪声限值及测量方法》（DL/T 1084-2021）。 2.污染物排放标准 （1）《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）（昼间70dB（A），夜间55dB（A））； （2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））； （3）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求； （4）《危险废物转移管理办法》（部令第23号）中的相关要求； （5）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准要求； （6）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。 |
| 其他 | 本项目无总量控制指标 |

# 四、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1.施工期大气污染防治措施 施工期大气污染源主要为拟建风机、拟建吊装平台产生的施工扬尘；土方的堆放及清理以及材料运输引起的扬尘；运输车辆及施工机械排放的尾气。 （1）施工扬尘 风机和吊装平台土建施工、场内道路路基开挖及材料运输均会产生扬尘。干旱刮风季节，如未采取任何防尘、降尘措施，施工场地下风向300m外TSP浓度才可达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准（过渡阶段浓度限值）。 本项目拟安装25台风机，各风机施工点分散，每台风机基础工程量较小，且风机、场区道路等设施周边500m范围内无居民点，施工开挖扬尘对周围环境影响很小。场区道路施工时会产生一定的扬尘影响，但通过加强施工管理，采取一些临时防护措施，如在施工场地及施工道路洒水，可有效减少施工扬尘对周边环境的影响。 （2）交通运输扬尘 根据相关类比调查可知，如运输车辆附近道路未经清洗或洒水抑尘，在风力较大、气候较干燥的情况下，运输车辆所经道路下风向距离50m、100m、150m的TSP浓度分别为：0.45～0.50mg/m3，0.35～0.38mg/m3，0.31～0.34mg/m3，均超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准日平均限值（过渡阶段浓度限值）的要求，在距离200m范围外TSP方可达到大气环境质量二级标准。 本项目运输的物料主要为水泥以及风机部件，车辆运输时表面应加盖篷布保护，防止掉落。施工单位应针对实际情况，在物料运输高峰期，通过采取路面洒水措施后，可有效降低路面粉尘，进而降低汽车运输扬尘。 （3）设备燃油废气防治措施 1）加强施工车辆运行管理与维护保养。 2）使用满足《车用柴油》（GB19147-2016）标准的柴油，柴油机废气排放满足《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）及《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）。 2.施工期水环境污染防治措施 施工期产生的生产废水主要来源于混凝土运输车和施工机械的冲洗、混凝土养护废水以及机械修配、汽车保养废水，施工生产废水产生量约5m3/d，工程建设工期为14个月，平均施工时间按每月30天计算，则施工期生产废水总量约2100m3，主要污染物为SS。各风机基础采用混凝土直接浇筑的方式施工，生产废水回用于生产，基本不会产生污染。 施工期间，生活污水主要包括食堂、洗浴室排放的污水和其他生活污水。本风电场高峰施工人数300人，施工时间按每月30天计算，工程建设工期为14个月。施工期生活用水按0.15m3/（ 人/d）考虑，生活污水产生系数取0.8，则施工期生活污水日平均排放量为36m3/d，施工期生活污水总排放量为15120m3；本项目施工期生活污水主要污染物为COD、SS、BOD5、氨氮等。 施工废水经沉淀后回用于洒水降尘，不外排；施工期生活污水经化粪池处理后定期拉运至当地生活污水处理厂处置。 表5-1 施工期废水、污水处理措施 排放源; 污染物名称; 防治措施; 防治效果. 施工人员生活污水; SS BOD5 COD 氨氮; 经化粪池处理后定期拉运至当地生活污水处理厂处置; 对水环境不会产生影响. 施工废水; SS; 施工废水产生量较小，约为5m3/d，生产废水经沉淀处理后用于生产，不外排. 3.施工期声环境污染防治措施 （1）建议选用低噪声、低振动施工设备和相应技术。 （2）施工单位应设专人对施工设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，以便每名员工严格按操作规范使用各类机械，减少由于施工机械维护不当而产生的噪声。 （3）施工尽量安排在白天进行，尽量缩短工期。 （4）基坑开挖严禁大爆破，以减少粉尘及振动对周围环境的影响。 采取上述措施，可避免施工噪声对周边环境的明显影响，满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。 4.施工期固体废物污染防治措施 工程施工期产生的固体废弃物主要是施工人员产生的生活垃圾和建筑垃圾。 （1）生活垃圾 本项目风电场施工高峰期人员约300人，工程建设工期为14个月，生活垃圾按0.5kg/（人·d）计算，则施工期产生的垃圾总量约63t。施工人员的生活垃圾，其主要成分是有机物，易被微生物分解腐化，若乱堆乱放生活垃圾将招致蚊子、苍蝇和鼠类等。垃圾中有害物质也可能随水流渗入地下或随尘粒飘扬空中，污染环境，传播疾病，影响人群健康。 施工期间生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，定期拉运至托克逊县生活垃圾无害化处理厂统一处置。 （2）建筑垃圾 本项目施工期产生施工废料首先考虑回收利用，如损坏的组件等返还厂家回收和再利用；废弃的电线包装材料集中收集，能回收的送废品站回收。不可回收利用部分集中堆放，运至住建部门指定地点。 采取上述有效措施后，施工固体废物对环境的影响较小。防治措施见表5-2。 表5-2 施工期固体废物处理措施 排放源; 污染物名称; 防治措施; 防治效果. 建筑垃圾; 建筑废物; 建筑垃圾可回收利用的进行再利用，不能回收利用的运至住建部门指定地点; 达到垃圾无害化. 生活垃圾; 果皮、饭盒; 生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，定期拉运至托克逊县生活垃圾无害化处理厂统一处置. 依托可行性：托克逊县生活垃圾无害化处理厂库容108万m3，处理固体废物的种类为生活垃圾。本项目施工期生活垃圾产生量为63t，在托克逊县生活垃圾无害化处理厂容纳能力内，故依托托克逊县生活垃圾无害化处理厂可行。 5.施工期生态环境保护措施 5.1工程占地生态保护措施 （1）生态影响避让措施 本项目通过更改项目选址、工程设计、施工方案，道路改线，变更项目内容或规模等手段避让，根据本项目特点，建议以下避让措施： ①减少地面扰动措施 - a.风机机组安装场地，在满足风机机组基础稳定的情况下，设计标高以减少开挖、回填土石方量的设计；场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，从而减少地面扰动面积。 - b.优化临时占地区的选址，本项目临时占地区主要有拟建工程电缆沟开挖、材料堆放区、风机吊装区、临时施工道路占地等，严格规划施工路线和施工占地面积，对临时占地区采取“永临结合”的方式，尽量减小本项目地面扰动面积。 - c.优化施工时间，施工期施工单位应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾的产生，及时清除多余的土方和石料，减少地面的压占，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。 - d.加强施工监理，施工活动要保证在征地红线范围内进行，禁止施工人员越线施工。 - e.在工程施工前，对施工区域进行详细的生态调查，明确植被类型、土壤条件、野生动物栖息地等，制定针对性地保护方案。明确施工边界，在施工区域周围设置围挡或警示标志，防止施工活动对周边植被和土壤造成碾压或破坏。 - ②野生动物避让措施 - a.优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。野生哺乳类大多是晨昏或夜间外出觅食。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和夜间施工。 - b.在施工车辆进入施工区过程中，采取控制车速和禁止鸣笛等措施，避免对过路的野生动物造成伤害。施工期间加强堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物生境。 （2）生态影响减缓措施 施工过程中的占压、开挖、回填等施工活动都会造成生态破坏和水土流失。施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对周围环境产生较为严重的影响。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。为了减轻施工造成的水土流失、占用土地以及植被破坏等影响，评价要求： ①场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量，从而减少地面扰动面积。 ②优化临时占地区的选址，临时占地区选址应尽量选择没有植被覆盖的裸地，对临时占地区采取“永临结合”的方式，尽量减小本项目对占用区植被的影响。施工结束后，应及时对临时占地区域采取平整压实处理，避免水土流失等对植被的破坏。 ③加强施工人员生态保护教育，施工过程中尽量减少植被破坏，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成植被不必要的破坏。 ④将分散堆放的表土集中堆放在指定区域，并对表土进行遮盖，防止大风天气产生扬尘。确定的堆场面积范围，严禁堆放在堆场范围外的地方，加强对占地区域的保护。禁止人为破坏场区以外的植被。 临时开挖土应该实行分层堆放与分层回填，地表30cm厚的表土层堆放在下层，用无纺布进行隔离，其他土方需采用无纺布进行苫盖，并设置草袋装土进行拦挡压盖，同时采取洒水降尘措施。平整填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有的生长环境、土壤肥力和生产能力不变，以利于运行期植被的恢复。 ⑤严格控制临时占地，控制在风机基础外扩范围之内，尽量不占或少占土地，以减少对植被的损坏。 ⑥集电线路基础开挖应实行分层堆放、分层回填，施工结束后应立即恢复。在项目设计过程中应精心安排规划用地，合理安排施工，尽量减少施工开挖面积和临时占地面积，减少植被的破坏。 ⑦优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾的产生，及时清除多余的土方和石料，严禁就地倾倒覆压植被，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。 （3）生态影响恢复措施 施工结束后应尽快采取表土分层回填、土地平整、种植当地易存活物种等恢复措施、根据保护原有生态系统和保护生物多样性的原则使项目区恢复原有地貌。同时做好排土场表土剥离产生的挖方单独存放保护工作，开采结束后用于恢复表土。按照“边开采、边恢复”的原则，落实分区生态恢复方案，在施工临时用地范围内实施因地制宜种植植物、砾石覆盖等生态防护措施，逐步恢复原始地貌，具体如下： 在植被恢复方面，计划在临时占地区域及周边优先选择本地适生植物，包括耐旱草本植物和灌木，确保植被覆盖率达到施工前的水平。 在土壤保护与修复方面，将对施工过程中受到扰动的土壤进行修复，防止土壤侵蚀和退化。具体措施包括在施工区域设置临时排水沟和挡土墙，防止雨水冲刷；施工结束后对表土进行分层回填、土地平整，并因地制宜种植植物、砾石覆盖，确保土壤结构不被破坏。同时，做好排土场表土剥离产生的挖方单独存放保护工作，开采结束后用于恢复表土。土壤保护与修复工作将在施工期间同步实施，并在施工结束后1个月内完成表土回填和修复工作。 在水土保持方面，将采取临时挡土墙和排水设施等措施，防止施工过程中和施工后的水土流失。施工结束后，对裸露地表进行植被覆盖，防止雨水冲刷。水土保持工作将在施工期间同步实施，并在施工结束后1个月内完成相关设施的建设和植被覆盖。 本项目的生态恢复工作将分阶段实施：施工期同步实施生态保护措施；施工后2个月内完成植被恢复、土壤修复和水土保持的初步工作；施工后6个月内进行生态恢复效果的监测和评估，必要时进行补种和修复。 （4）对施工单位的要求： ①施工单位必须自觉遵守和维护有关环境保护的政策法规，教育施工人员爱护施工路段周围的植被。在施工前对施工平面图设计进行科学合理的规划，充分利用原有的地形、地貌，以尽量少占地为原则，严禁乱挖乱弃，做到文明施工，规范施工，按设计施工。 ②施工单位应合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在工程征用土地范围内，在工程开挖过程中，尽量减小和有效控制对施工区生态环境的影响范围和程度。 ③合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，并尽量避免在雨季进行大量动土和开挖工程，有效减少区域水土流失，从而减少对生态环境的破坏。 ④施工期间，应划定施工区域界限，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员和施工机械的活动范围；尽可能缩小施工作业面和减少破土面积；努力压缩开挖土方量，并尽量做到挖填平衡，以最大限度地降低工程开挖造成的水土流失。 ⑤合理安排施工时间及工序，基础及缆沟开挖应避开大风天气及雨季，并尽快进行土方回填，将土壤受风蚀、水蚀的影响降至最小。 ⑥施工期内人员、机械、营地等应严格按设计集中在有限范围内，严禁随意扩大扰动范围，将对植被和土体结构的影响降至最低程度。 ⑦尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，对其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。基坑开挖严禁大爆破，以减少粉尘及振动对周围环境的影响。 ⑧设立专门的环境管理岗位，明确其职责和工作内容。 ⑨制定施工期环境监测计划，监控污染物排放情况，以便及时调整环保措施。 5.2水土保持措施 工程措施：基础回填后，采用因地制宜种植植物、砾石覆盖等措施防止地表水土流失；临时堆土采取自然稳定边坡堆放，并用防尘网苫盖，可根据施工时序重复使用防尘网。 临时措施：采取临时堆土的自然稳定边坡堆放，在堆土场表面外围采取防尘网苫盖，表面压盖砾石块的临时防护措施。施工道路在使用过程中应及时洒水防护。 管理措施：（1）基础开挖形成的临时堆土按稳定边坡分层堆放，堆放高度控制在0.5m以下；（2）施工结束后及时进行地表恢复，并将临时堆土分层回覆，保留表土以便植被恢复；（3）施工组织设计严密，安排好开挖与基础回填的连接施工工序，尽量减少从开挖到回填的堆放时间；（4）按照规定的路面宽度进行砾石压盖，同时及时洒水；（5）严格管理和控制车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“—”字型作业法，尽量缩小扰动范围，保护原始地表，使新增水土流失得到有效控制，保护和恢复本区域的生态环境。 工程完工后，由施工单位对固体废弃物进行清扫、集中，拉至指定垃圾场进行处理，待场地全部清理完成后，经过1年的人工管护和自然恢复，地表可基本恢复到原始状态。 5.3施工景观影响 采取围挡作业、分段施工、及时清运弃方、采取防尘抑尘措施、集中收集施工人员生活垃圾并及时清运处理等措施，可以使施工区域及时恢复原有自然面貌，将施工期造成的景观影响降至最小。 5.4防沙治沙措施 1.防沙治沙方案原则 （1）生态优先：以恢复原生植被和土壤稳定性为核心。 （2）因地制宜：选择抗逆性强、固沙效果显著的本地物种。 （3）分级治理：按风蚀强度划分高、中、低风险区，差异化布设措施。 - 2.防沙治沙措施 本项目所在区域不属于沙化土地，为了防止对项目区造成沙化影响，根据《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）、《中华人民共和国防沙治沙法》《全国防沙治沙规划（2021—2030年）》《新疆维吾尔自治区防沙治沙条例》《风电场项目水土保持技术规范》（GB/T 51015-2014）、《沙化土地修复治理技术规程》（DB14/T 2771-2023）的有关规定，需执行以下防沙治沙的防治措施： ①严格依法坚持封禁保护，加强管理，严禁不合理利用土地、草地等资源行为，避免沙区植被资源遭到破坏。为了提高场区植被的覆盖率，选择灌、草相结合，且抗旱能力强的植被进行人工封沙种草。 ②对现有植被加大保护力度。对现有植被资源加强保护，将其作为土壤沙漠化治理工作的重中之重。原生植被具有较强的防风固沙作用，必须加大保护力度。 表5-3 施工期防沙治沙目标及期限 阶段; 时间范围; 核心任务及指标. 施工期; 2026年6月—2027年8月; 完成初期植被、砾石覆盖保护，减少施工期风蚀量50%以上。. 建设期; 2027年—2028年; 植被、砾石基本覆盖。. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1.运营期声环境污染防治措施 （1）优先选用低噪声设备，如风电机选用隔音防振型、变速齿轮箱为减噪型、叶片选用减速叶片等，变压器符合噪声要求的合格设备。建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的噪声。 （2）加强运行期风机的机械维护和管理工作，减小相关机械因素产生的噪声；加强风电机组的日常保养和维护，使其良好运行。 采取上述措施后，风电场及储能站场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，对周围环境影响较小。 2.运营期大气污染防治措施 风电是清洁能源，风电场项目建成投运后，风机运行过程中无生产废气产生。 3. 运营期水环境污染防治措施 本项目为风电项目，无生产废水产生。本项目运营期不设置劳动定员，依托升压站工作人员开展日常巡检工作，不产生生活污水。 4. 运营期地下水、土壤防治措施 本项目实行源头控制、分区防渗等措施，以防非正常工况下贮油坑物料泄漏对土壤、地下水环境造成影响。 （1）源头控制 企业应严格按照国家相关规范要求，对贮油坑采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。 （2）分区防渗 项目可分为重点防渗区、简单防渗区。 ①重点防渗区：主要为贮油坑。 事故油池防渗系数应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，并在地面与墙角采取表面防渗措施，表面防渗材料应与所接触的油液相容，采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，确保油液不会渗入土壤和地下水。 ②简单防渗区：储能站内采取一般地面硬化即可。 采取上述措施后，可有效预防项目运行过程中对土壤、地下水造成污染，其处理措施技术可行、经济合理。 5.运营期固体废物防治措施 （1）一般固体废物 在检修风电机组设施时，会产生一定量的检修废件，不属于危险废物，检修废件具有回收利用价值的废配件出售给废品收购站，没有回收利用价值的废配件送至托克逊县生活垃圾无害化处理厂处置。 本项目使用的磷酸铁锂电池不属于危险废物，属于一般固体废物，在电池寿命到期更换前事先联系厂家，更换下来直接由厂家运走，不在项目区储存。 （2）危险废物 ①危险废物产生、收集 项目运营期含油抹布、箱变废变压器油和废润滑油由运维人员采用专用容器收集，运至已建番南1号汇集站内的危废舱内，定期交由有资质的单位处置。 危险废物在收集时，按照《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。 危险废物的转运要求： 危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。同时，根据国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：①做好每次外运处置废弃物的运输登记，做好危险废物电子转移联单工作。 ②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施了解所运载的危险。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ③处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ④危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 项目产生的固体废物存放在指定的地点放置，不得随意倾倒、抛撒或者堆放，应采取相应防范措施，避免扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染。 综上所述，项目固体废弃物处理符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的标准要求，对周围环境影响较小。 依托可行性：已建番南1号汇集站内的危废舱（占地面积20m2），满足防渗要求，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。本项目风电场产生的危废量较小，依托已建番南1号汇集站内危废舱可行。 6. 运营期生态环境保护措施 （1）植被保护措施 ①根据项目区自然环境条件，原始地表被破坏后，受项目区降水量和土壤等因素的影响，通过一定时间的自然恢复，部分施工扰动区域可以实现自然恢复，施工期应严格控制风机基础、集电线路、杆塔施工场地的自然植被，植被损坏区域仅为风机基础、集电线路、杆塔等周围，进站道路和场内道路区因地制宜种植植物。 ②施工结束后，应结合水土保持的植物措施，对各类施工迹地实施陆生生态修复。 ③运营期间，严格限定运营车辆的运输路线，如因运输事故造成土壤、植被的破坏，应及时恢复原状。 （2）野生动物的生态保护措施 运营期对野生动物的影响主要是针对鸟类、小型哺乳类动物（鼠、兔）的影响，主要的生态保护措施有以下几点： ①在恶劣天气派专人巡视风电场，遇到有撞击受伤的鸟类要及时送到鸟类观测站，由鸟类观测站人员紧急救助。 ②风电场除必要的照明外，减少夜间灯光投射，减少对兽类惊扰影响； ③防火、禁猎，保护风电场周边植被，保护动物的生存环境。 ④在风机叶片中间设置警示色标识（如鹰眼）或驱鸟器，以便在特殊时期驱赶靠近鸟类。要求架空线路不使用闪光涂层，减少诱鸟概率，并采用粗线路。 ⑤在风机、集电线路设置警示涂装等，探索开展以保护鸟类为目标的风电生态调度措施，降低对鸟类的伤害。 ⑥风电场内，配备基本救护材料和药品，若发现受伤鸟类进行救护。 ⑦若发现大量鸟类死亡，则需要加强对工程区域候鸟迁徙情况进行跟踪观察，在候鸟迁徙季节（每年的4月、5月、9月、10月）每天巡护，监测并记录鸟类伤亡数量，现场拍摄受伤、死亡鸟类照片。可建立长期的鸟类监测系统，不定期地评估风电场对鸟类迁徙的影响，并根据监测结果调整保护措施，进一步优化风电场的设计和运营策略，以最大限度地减少对鸟类的影响。 - ⑧优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。野生哺乳类大多是晨昏或夜间外出觅食。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和夜间施工。 - ⑨在施工车辆进入施工区过程中，采取控制车速和禁止鸣笛等措施，避免对过路的野生动物造成伤害。施工期间加强堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物生境。 （3）运营期防沙治沙措施 1.防沙治沙方案原则 （1）生态优先：以恢复原生植被和土壤稳定性为核心，兼顾风电设施保护。 （2）因地制宜：选择抗逆性强、固沙效果显著的本地物种。 （3）分级治理：按风蚀强度划分高、中、低风险区，差异化布设措施。 （4）全周期防控：覆盖施工期临时防护与运营期长期治理。 - 2.防沙治沙措施 - 项目经建设阶段采用防沙治沙措施后，运营后为保障沙化影响进一步降低。遵循《中华人民共和国防沙治沙法》《全国防沙治沙规划（2021—2030年）》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》《风电场项目水土保持技术规范》（GB/T 51015-2014）、《沙化土地修复治理技术规程》（DB14/T 2771-2023），建议建设单位采取以下治理措施： ①建设单位履行社会责任，积极参与政府组织的各类防沙治沙活动。 ②运营期间，建设单位应设置防沙治沙工作小组，由企业领导担任组长，负责厂区防沙治沙的统筹工作，防沙治沙工作小组应制定相应的防沙治沙管理制度、工作计划、防沙治沙方案等。 ③运营期间，严格限定运营车辆的运输路线，如因运输事故造成土壤的破坏，应及时恢复原状，对施工人员加强培训，保证防沙治沙植被不受破坏。 在采取以上措施后，本项目的建设和运营对项目区生态环境会产生一定的正面效应，不会使项目区土地沙化。 表5-4 施工期、运营期环境保护措施及预期效果一览表 内容; 施工期环境保护措施; 运营期环境保护措施; 实施部位; 责任主体; 实施保障; 预期效果. 大气环境; 在施工场地及施工道路洒水，可有效降低粉尘; 无生产废气产生; 项目施工场所、区域; 施工单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正; 施工期有效降低粉尘，减缓大气环境污染. 水环境; 施工废水经沉淀后回用于洒水降尘，不外排；施工期生活污水经化粪池处理后定期拉运至当地生活污水处理厂处置; 无废水产生; 施工期废水经沉淀后回用于洒水降尘，不外排；施工期生活污水经化粪池处理后定期拉运至当地生活污水处理厂处置，对水环境影响较小. 声环境; （1）建议选用低噪声、低振动施工设备和相应技术。 （2）施工单位应设专人对施工设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，以便每名员工严格按操作规范使用各类机械，减少由于施工机械维护不当而产生的噪声。 （3）施工尽量安排在白天进行，尽量缩短工期。 （4）基坑开挖严禁大爆破，以减少粉尘及振动对周围环境的影响。 采取上述措施，可避免施工噪声对周边环境的明显影响，满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。; （1）优先选用低噪声设备，如风电机选用隔音防振型、变速齿轮箱为减噪型、叶片选用减速叶片等，变压器符合噪声要求的合格设备。建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的噪声。 （2）加强运行期风机的机械维护和管理工作，减小相关机械因素产生的噪声；加强风电机组的日常保养和维护，使其良好运行。; 达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固体废物; 生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，定期拉运至托克逊县生活垃圾无害化处理厂统一处置。 施工废料首先考虑回收利用，如损坏的组件等返还厂家回收和再利用；废弃的电线包装材料集中收集，能回收的送废品站回收。不可回收利用部分集中堆放，运至住建部门指定地点。; 磷酸铁锂电池，更换下来直接由厂家运走，不在项目区储存；项目运营期箱变废变压器油和废润滑油由运维人员采用专用容器收集和含油抹布一起运至已建番南1号汇集站内的危废舱内，定期交由有资质的单位处置。; 固废均妥善处理，对环境无影响. 生态影响; 减少地面扰动；采取表土分层回填、土地平整、因地制宜种植植物、砾石覆盖等恢复措施; 进行临时占地的植被恢复和重建，尽可能早地恢复遭受破坏地段的自然生境; 施工后做到工完料净场地清，恢复遭受破坏地段的自然生境. 7.光污染防治措施 ①通过风机偏航和变桨操作使得风机叶轮迎风面与太阳光夹角变小。 ②冬至前后采用降功率运行措施降低叶轮转速，从而减少叶轮光影的扫略速度。 ③调整检修计划，在冬至前后时段安排风电机组停机进行检修维护。 通过上述措施可减少项目对项目区光污染的影响。 8.环境风险防范措施 （1）本项目总平面布置严格执行《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）、《风电场设计防火规范》（NB31089-2016）以及《电力设备典型消防规程》（DL5027-2015）的要求，风机机舱内和塔架底部应按要求设置灭火器并应放置在便于操作的位置，设置火灾探测自动报警装置，报警信号统一接入依托的拟建升压站消防控制室。 风电机组每层塔筒内部均配备移动式灭火设备，主要用于检修人员工作期间火灾发生的扑救；风机机舱顶部采用并联方式安装多个干粉灭火装置，利用特制支架固定在机舱罩上。干粉灭火装置对机舱内全部的设备进行全淹没自动灭火保护。干粉灭火装置均配备机械式感温启动元件，对被保护区域进行温度探测，任意一个启动元件启动，所有灭火装置同时进行喷放，达到灭火效果，防止火灾复燃。 电缆均选用阻燃型电缆；消防系统、控制电缆均采用耐火型电缆。 （2）每台箱变下方设置事故油池。每台箱变的事故油池容积拟建4.5m3，每台箱变的变压器油的质量为3000kg，密度按0.895×103kg/m3计算，则每台箱变需要3.35m3的储油池，因此箱变下设置事故油池可容纳箱变事故状态下的排油。事故状态下事故废油尽快委托有资质单位进行处置。 （3）电站道路路面宽度设计保证消防车辆顺利通过。通往控制室及进站主干道路两侧增设人行道。 （4）在电缆沟工程中的工艺路线设计过程中，考虑相应的技术及安全要求，防止人为因素造成火灾发生。 （5）检修时需铺设防渗膜，按照危废要求进行收集、清运和处置，检修完毕后立即带出场区，不在场内暂存，确保不会有跑、冒、滴、漏的情况发生，最终导致评价范围内地下水环境和土壤环境的污染。 9.应急预案 本项目在施工期及运营期结合工程实际情况及《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》中的要求，编制突发环境事件应急预案，其主要内容包括： （1）说明工程所处的地理位置及周围情况（占地面积、人员分布情况、气象状况等）、生产规模与现状、道路及运输情况等内容； （2）明确危险源的数量及分布； （3）确定应急救援指挥机构的设置和职责； （4）准备必要装备并确定通信联络和联络方式； （5）组织应急救援专业队伍，明确他们的任务，并经常进行训练和演习； （6）制定重大事故的应急处置方案和救援程序； （7）发生事故后，抢险人员应根据事先拟定的方案，在做好个人防护的技术基础上，以最快的速度及时堵漏排险、消灭事故； （8）确定事故应急救援工作结束，通知本单位及相关部门，事故危险已解除； （9）对应急救援人员进行培训，加强应急响应知识的宣传。 |

# 五、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 合理规划施工占地，严格控制施工范围，尽量减少临时占地；规定车辆行驶路线 及施工人员活动范围；分层开挖分层回填、对表层土壤进行分层剥离与堆放，同时采取拦护等措施；严禁捕捉伤害野生动物；施工结束后对临时占地进行清理平整，地表恢复 | 对施工占地进行平整，进行生态恢复 | 进行临时占地的植被恢复和重建，尽可能早地恢复遭受破坏地段的自然生境 | 生态环境水平不降低 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水经沉淀后回用于洒水降尘，不外排；施工期生活污水经化粪池处理后定期拉运至当地生活污水处理厂处置 | 施工废水经沉淀后回用于洒水降尘，不外排；施工期生活污水经化粪池处理后定期拉运至当地生活污水处理厂处置 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 1.开挖土方集中堆放，下铺上盖，施工场地，防止泥水外溢。 2.合理安排工期，抓紧时间完成施工内容，避免雨天施工，杜绝面源污染给地下水环境造成影响 | 施工期无废水下渗污染土壤及地下水 | 事故油池进行防渗处理 | 防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，并在地面与墙角采取表面防渗措施，表面防渗材料应与所接触的油液相容，采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料 |
| 声环境 | ①合理安排施工时间、严格夜间作业、合理规划施工场地；②对施工机械采取消声降噪措施；③对施工机械经常进行检查和维修 | 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025） | 选用低噪声设备、基础减振等措施；风电机选用隔音防震型，变速齿轮箱为减噪型，叶片选用减速叶片等；加强风电机组的日常保养和维护，使其良好运行 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 开挖的基坑及时回填，加强保养使机械、设备状态良好；汽车运输的粉状材料表面应加盖篷布、封闭运输，防止飞散、掉落； | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，定期拉运至托克逊县生活垃圾无害化处理厂统一处置；建筑垃圾可回收利用的进行再利用，不能回收利用的运至住建部门指定地点 | 施工现场无固体废物遗留 | 检修废件中具有回收利用价值的废配件出售给废品收购站，没有回收利用价值的废配件送至托克逊县生活垃圾无害化处理厂处置；废磷酸铁锂电池不属于危险废物，交由厂家回收处置；含油抹布、箱变废变压器油和废润滑油由运维人员采用专用容器收集，运至已建番南1号汇集站内的危废舱内，定期交由有资质的单位处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 按照各类设计规范、规程和法律法规制度，做好防火、防电击等风险防范措施，编制应急预案，建立应急管理制度，做好应急演练和培训 | 编制应急预案并备案 |
| 环境监测 | 施工噪声、大气、生态监测 | 施工噪声、大气、生态监测 | 噪声、生态 | 委托有资质的单位开展监测，监测记录完整 |
| 其他 | 制定环境管理方案，成立环境应急领导小组，并设立专职环保技术管理员； 制定环保管理规章制度和企业环境突发事件应急预案等 |  |  |  |

# 六、结论

从环境保护角度考虑，建设单位在严格执行“三同时”制度、在建设及运行过程中采取工程措施、临时防护措施相结合的综合防治体系，对各项污染防治措施切实逐项予以落实、并加强运营期管理的前提下，本项目对周围环境质量影响较小，建设项目可行。