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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	源湃新疆鄯善县20万千瓦/80万千瓦时电化学独立储能电站项目220千伏升压汇集站工程

	项目代码
	2606-650400-04-02-301140

	建设地点
	新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县西气东输二线西北方向1.74公里处

	建设项目

行业类别
	五十五、核与辐射－161、输变电工程－其他（100千伏以下除外）
	用地（用海）面积（m²）/长度（km）
	25797m²

（全部为永久占地）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	吐鲁番市发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	吐市发改能交〔2026〕245号

	总投资（万元）
	9719.18
	环保投资（万元）
	151

	环保投资占比（%）
	1.55
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否

□是：

	专项评价设置情况
	根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录B，本次评价设置电磁环境影响评价专题。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	产业政策符合性

本项目建设符合国家产业政策要求。

生态环境分区管控符合性分析

2.1《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析

本项目满足《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》相关要求。
2.2《2023年吐鲁番市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》的符合性分析

本项目符合《2023年吐鲁番市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》管控要求。

与《美丽中国建设“十五五”规划》的符合性

本项目为升压汇集站建设项目，属于风电清洁能源配套基础设施，符合《美丽中国建设“十五五”规划》相关要求。

《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析

本项目符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》相关要求。

与《吐鲁番市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》符合性分析
本项目符合《吐鲁番市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》中大力发展清洁能源要求。

与《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国防沙治沙法>办法》符合性分析

本项目符合《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国防沙治沙法>办法》要求。

与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）相符性分析

本项目符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中要求。
8.与行业政策符合性分析
本项目符合行业政策要求。


二、建设内容

	地理位置
	项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县西气东输二线西北方向1.74公里处，四周主要分布国有未利用地，无环境敏感点。


	项目组成及规模
	项目由来

本项目为源湃新疆鄯善县20万千瓦/80万千瓦时电化学独立储能电站项目（储能项目不在本次评价范围内）配套的升压汇集站，位于储能站的西侧。

建设内容及规模

项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程、临时工程、公用工程和环保工程，具体见表2-1。

表2-1 项目工程组成一览表

工程

项目

具体内容

主体工程

220kV升压汇集站

主变容量、台数、型式
规划3台主变（1#、2#、3#），本期建成1台240MVA主变（1#），选用三相双卷有载调压变压器；电压比242±8×1.25%/36.5kV；接线组别：YN，d11。容量比100:100。 

2#、3#主变远期按照三相三卷有载调压变压器预留位置。

220kV设备

220kV采用户外SF6气体（GIS）绝缘组合电器，额定电流 4000A。
35kV配电装置

35kV采用户内金属铠装移开式开关柜，采用真空和SF6断路器，35kV高压配电装置置于35kV配电预制舱内，双列布置。
无功补偿设备

在储能汇集站主变35kV侧每段母线配置1组容量为-36～+36Mvar的动态无功补偿装置SVG。

电气主接线
220kV侧按双母线接线设计，规划4回出线，本期建成双母线及2回出线。 

110kV侧按照双母线接线设计，规划6回出线，本期不建设，仅在储能汇集站预留位置。 

35kV侧按双受电断路器单母线分段接线设计，每台主变规划2段母线，共规划6段母线（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ），其中Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ段各6回，Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ段各8回，共计42回出线。本期建成Ⅰ段母线及4回出线（每回至2.5万kW/10万kWh储能），Ⅱ段母线及4回出线（每回至2.5万kW/10万kWh储能）。

辅助工程

办公用房

办公楼为双层框架结构，占地面积为546.25m2，总建筑面积546.25m2，主要布置有办公室、厨房、餐厅、会议室、活动室和宿舍等房间。

附属用房及泵房

附属用房及泵房占地面积157.52m2，总建筑面积447.34m2地下-4.5m。主要功能为备品备件库、车库、生活泵房。用于供给警卫室内安保人员和办公楼内运营人员的日常生活用水及站区内的消防用水。
警卫室

警卫室为单层砖混结构，建筑面积51.04m2，层高为4.5m。主要布置值班室、卫生间、休息室、避难室等房间。

站内道路
布置为环形道路，道路采用城市型混凝土路面，其中主变检修道路为4.5m，其他道路宽度为4.0m，转弯半径为9.0m，满足电气设备的安装、检修及消防设计要求。

临时/依托工程

施工营地
施工区主要布置在项目区北侧，包括作业施工区、钢筋施工区及砂石料水泥堆放场地等；施工期施工人员主要为当地居民，主要生活依托当地居民住房，不设置临时生活区。
临时施工道路

南面周边有已建道路连接。
公用工程

给水
采取站外拉水取水，设置20m3不锈钢生活调节水箱，设置一套变频给水装置。
排水
经一体化污水处理设备处理后用于站区绿化。
供电
施工用电为柴油发电机（柴油不在项目区储存，使用时由附近加油站拉运使用）。

运营期由升压汇集站内部电网供电。

采暖制冷
采用电采暖，35kV配电舱、GIS舱、SVG舱等电气用房设置机械通风装置，蓄电池舱应设置机防爆械通风装置，其余房间采用自然通风。

环保工程

施工期
废水
建设一座临时废水沉淀池，施工废水沉淀后直接用于场内抑尘。施工人员临时休息和值守产生的少量生活污水设置环保厕所收集，定期拉运至污水处理厂处理。
废气
施工期文明施工，施工区定期洒水降尘，运输车辆严禁超载，限制车速，运输时采用篷布遮盖。

固废
剩余的土石用于道路及站内地势平整；施工人员临时休憩及值守产生的生活垃圾清运至生活垃圾收集点，由环卫部门统一清运处理，对环境产生影响较小；施工过程中会有少量施工废料产生，包括废弃钢筋边角料、废弃包装材料等，分类收集后可回收利用的外售物资回收单位，不可回收部分外运至环卫部门指定的建筑垃圾堆放处。
噪声
合理安排施工时段；制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用。

生态
及时对施工运输机械碾压过的土地进行恢复。
运营期
废水
生活污水经一体化污水处理设备处理后用于站区绿化。
噪声
升压汇集站选用低噪声主变降低其对厂界噪声的影响贡献值等；站内建筑物合理布置，各功能区分开布置，将高噪声设备相对集中布置。
固废
废变压器油：暂存于站区事故油池（60m³），及时委托有废油资质单位进行处置；

废铅蓄电池：新建危废贮存库（建筑面积30m²）暂存，交由有危废处理资质单位处理；

污泥：委托环卫部门采用吸污车清运处置。

生活垃圾：集中收集后清运至生活垃圾收集点，由环卫部门统一清运处理。

检修废物：检修废物作为废旧物资进行回收处理。
电磁环境
优化设备选型，加强运行管理，保证电磁影响符合国家要求。

环境风险
①升压站的环境风险主要来自变压器事故油和废旧铅酸蓄电池，站区建设事故油池、危险废物贮存库并做好防渗处理，配备灭火器、吸油毡、堵漏收容等应急设施。②严格管理，加强对操作人员的岗位培训；③运营期定期检查各储存设施，避免出现泄漏等不良情况；④编制突发生态环境事件应急预案，强化风险应急能力。

电气主接线设计

（1）主变容量、台数、型式

规划3台主变（1#、2#、3#），本期建成1台240MVA主变（1#），选用三相双卷有载调压变压器；电压比242±8×1.25%/36.5kV；接线组别：YN，d11。容量比100:100。2#、3#主变远期按照三相三卷有载调压变压器预留位置。

（2）电气主接线
220kV侧按双母线接线设计，规划4回出线，本期建成双母线及2回出线。110kV侧按照双母线接线设计，规划6回出线，本期不建设，仅在储能汇集站预留位置。 

35kV侧按双受电断路器单母线分段接线设计，每台主变规划2段母线，共规划6段母线（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ），其中Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ段各6回，Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ段各8回，共计42回出线。本期建成Ⅰ段母线及4回出线（每回至2.5万kW/10万kWh储能），Ⅱ段母线及4回出线（每回至2.5万kW/10万kWh储能）。

（3）无功率补偿

本期在升压站1#主变35kV侧各配置2组（-36～+36）Mvar动态无功补偿装置（SVG），实现（-72~+72）Mvar联调功能。均应具有站内和区域协调控制能力，响应时间不大于30ms。

（4）中性点接线方式

220kV侧中性点按直接接地设计。 

110kV侧中性点按直接接地设计，本期不建设。 

35kV侧按经接地电阻接地设计，本期在每台主变35kV侧配置1组接地电阻接地设备，接地电阻暂定为70Ω，接地变容量建议选择为630kVA，以实现汇集线单相接地故障的快速切除。最终参数待汇集线出线等相关设备参数确定后再复核。 

最终方案以接入系统批复为准。

主要设备

（1）220kV设备
220kV配电装置采用户外SF6气体（GIS）绝缘组合电器，额定电流4000A，配用开断能力为50kA的断路器，热稳定按50kA设计，动稳定按125kA设计。断路器配弹簧操作机构，电动机电压AC220V，加热电源AC220V；出线回路的线路侧接地刀采用快速接地刀，所有的隔离开关及接地开关均采用电动操作机构，电动机电压AC220V；电流互感器采用内置式，保护级按5P30配置，二次电流采用1A制。母线电压互感器采用电磁式（GIS成套），线路电压互感器采用电容式（独立式）。

220kV升压汇集站主要设备及参数见表2-2。

表2-2 220kV升压汇集站主要设备及参数一览表

编号

设备名称

型式及主要参数

备注

1

主母线
252kV,4000A,50kA/3s,125kA

/

2
断路器
主变压器、出线回路：252kV，4000A，50kA/3s，125kA

/

母联回路：252kV，4000A，50kA/3s，125kA

3

隔离开关
252kV,4000A,50kA/3s,125kA
/

4

接地开关
252kV,50kA/3s,125kA

/

5

快速接地开关
252kV,50kA/3s,125kA
/

6

电压互感器
母线：252kV，220/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1kV

/

7

电流互感器
主变压器回路：800~1600/1A5P30/5P30/5P30/5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S，30VA/30VA/30VA/30VA/30VA/30VA/30VA/10VA 

母联回路：1600~3200/1A5P30/5P30/5P30/5P30/5P30/0.5，30VA/30VA/30VA/30VA/30VA/30VA 

出线回路：1600~3200/1A5P30/5P30/5P30/5P30/5P30/5P30800~1600~3200/1A0.5/0.2S，30VA/30VA/30VA/30VA/30VA/30VA/30VA/10VA

/

8
避雷器
Y10W-204/532W

户外设备

9

电压互感器
线路：252kV，220/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1kV（单相）0.5（3P）/0.5（3P）/3P80/80/100VA

户外设备

（2）35kV设备

高压开关柜。35kV采用户内金属铠装移开式开关柜，采用真空和SF6断路器。35kV断路器额定电流值：主变进线选用真空断路器，额定电流3150A，额定开断电流为31.5kA，动稳定电流峰值80kA；35kV站用电、接地变、馈线选用真空断路器，额定电流1250A，开断电流值选用31.5kA。35kVSVG选用SF6断路器，额定电流为1250A，额定开断电流为31.5kA，动稳定电流峰值80kA。35kV高压配电装置置于35kV配电预制舱内，双列布置。 

35kV电压互感器选用JDZX12-35抗铁磁谐振型全绝缘电压互感器。并按照电力生产要求35kV配电预制舱采用电采暖及金属封闭移开式高压开关柜内加装加热器。 

35kV侧无功补偿按动态无功补偿配置形式，全密闭防冻液形式循环冷却。

（3）无功补偿装置

SVG动态无功补偿装置具有响应速度快、低电压特性好、运行损耗小等特点，目前在新能源汇集站中广泛采用，是目前新能源汇集站最为成熟的无功补偿装置方案。因此本工程推荐选用动态无功补偿装置（SVG）。 

本项目在储能汇集站主变35kV侧每段母线配置1组容量为-36～+36Mvar的动态无功补偿装置SVG；要求装置应具有联合调压、调差功能，能从感性至容性连续可调，响应时间≤30ms；所配置的动态无功补偿装置应具备站内和区域协调控制功能，无功动态调整的响应速度应与光伏电站高、低电压穿越能力相匹配，确保在调节过程中不因高、低电压而脱网。

（4）接地变及接地电阻

220kV储能汇集站220kV侧按中性点直接接地设计，35kV侧按经接地电阻接地设计，每台主变35kV母线规划1组接地电阻接地设备。 

在汇集站每台主变35kV侧母线配置1组接地电阻接地设备，接地电阻暂定为70Ω，接地变容量建议选择为630kVA，以实现汇集线单相接地故障的快速切除。最终参数待汇集线出线等相关设备参数确定后再复核。

表2-3   接地变及接地电阻设备及参数一览表
接地变

DKSC-36.5kV/630kVA

接地电阻

70Ω/300A

（5）导体选择

220kV导体选择 

①220kV配电装置采用户外SF6气体（GIS）绝缘组合电器，母线导体额定电流按4000A选择，满足终期220kV母线功率电流1968.24A的要求。 

②主变压器进线回路导体选择。主变压器进线回路由经济电流密度控制，主变进线间隔（主变容量240MVA），持续工作电流为630A，选择LGJ-500/45导线，其允许载流量为1120A，能够满足主变进线间隔额定电流要求。 

35kV导体选择 

主变压器低压侧进线持续工作电流3959A。选用5000A半绝缘管型母线（屋外部分）及5000A共箱封闭母线（屋内部分），能够满足主变35kV侧进线额定电流要求。

工程占地

本项目无临时占地，占地包括工程永久占地，总占地面积为25797m²。占地类型主要为国有未利用地。

项目具体占地情况见表2-4。

表2-4 建设项目占地面积汇总表     单位：m²
占地

永久用地面积（m²）

临时用地面积（m²）
占地类型

备注
升压汇集站
25797
/

国有未利用地
/

劳动定员及工作制度

本项目劳动定员10人，年工作时间365天，每天3班，每班8小时。

公用工程

（1）给水
本项目生活区生活给水系统采用二次加压供水方式，水源采用外运水，生活区内设地下消防水池、水泵房（消防泵房与生活泵房合建）等设施。水泵房内设一座20m³的生活水箱、一套生活变频恒压供水设备（含两台生活供水泵，互为备用）和1台紫外线消毒器，来满足站内的生活用水要求。

生活用水：根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》内容，本项目员工10人，站内提供食宿，生活用水定额以85L/人·d计算，则员工办公生活用水量约为0.85m³/d（310.25m³/a）。
绿化用水：本项目变电站围墙内场主装置区不设置绿化，绿化工程布置于变电站围墙外围，项目建成后绿化面积占全场总面积的5%，即1289.85m²（1.93亩），根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》东疆区600～700m³/亩·年，本项目灌溉定额按照650m³/亩·年计算，则绿化用水量为1254.5m³/a（其中回用用水量为248.2m³/a，新鲜用水量为1006.3m³/a）。

（2）排水

项目废水主要为生活污水，本项目生活用水量为0.85m³/d（310.25m³/a），污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.68m³/d（248.2m³/a）。项目区建设一座地埋式污水处理设备（0.50m³/h）和一座集水池（约60m³），生活污水经地埋式一体化污水处理站处理后，满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中A级标准用于项目区绿化，不外排。
本项目用、排水情况见表2-5。
表2-5  用、排水标准及情况

名称

年用水量

新鲜用水量

回用水量

损耗量

废水量

备注

m³/a
m³/a
m³/a
m³/a
m³/a
生活用水

310.25

310.25

0

62.05

248.2

/

绿化用水

1254.5

1006.3

248.2

1254.5

0

合计

1564.75

1316.55

248.2

1316.55

248.2

/

本项目给、排水平衡见图1。
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图1  本项目给、排水平衡图（单位m3/a）
（3）供电
运营期电源：本项目运营后由升压汇集站内部电网供电。

（4）供暖

运营期供暖采用电采暖。

施工材料来源

施工材料（混凝土及骨料、钢材、砌体材料等）均在当地采购。

	总平面及现场布置
	站区平面布置

本项目升压站总平面布置依据场区总体规划布局及电气布置方案，充分考虑场地地形地貌、线路布置、道路交通等设计条件，并结合安全、防火、日照、环保、绿化、排水等要求进行布置。

汇集站分生产和生活区。生活区设置在站区西侧，入口处设置警卫室，布置有办公用房、附属用房及泵房、污水处理一体化设备；生产区由南向北110kVGIS预制舱、主变、220kVGIS预舱、事故油池、危废舱等构筑物，二次设备舱设置在110GIS舱西侧，SVG预制舱设置在场区东侧。 
汇集站站内主要建筑物均与电气设备周围均设置环形道路，路宽4.5m，转弯半径9.0m，无任何遮挡，主变运输道路路宽4.5m，转弯半径12.0m，220kV升压汇集站四周围墙采用2.5m高砖砌实体围墙，并设置钢大门四座，为双层钢板门，并在门口设置防冲撞阻拦装置。

各建筑物之间、电气设备之间均满足规范要求；本站总体布置分区明确，美观实用。预制舱和变电设备及器材的运输道路短捷、顺畅，建构筑物布置紧凑，占地少，经济合理，且均满足防火间距的要求。 

总体布置分区明确，美观实用。预制舱和变电设备及器材的运输道路短捷、顺畅，构筑物布置紧凑，占地少，经济合理，且均满足防火间距的要求。

施工现场布置及施工条件

临时施工区占地在征地范围内，无临时占地，设置在项目区北侧，包括木作业施工区、钢筋施工区及砂石料水泥堆放场地等；施工期施工人员主要为当地居民，主要生活依托当地居民住房，不设置临时生活区；进出通道与东侧乡村便道连接；施工区场地自然地形开阔，施临时施工区场地平整依照地形平整。

施工区按土建和安装两个主体施工单位的实际需要对施工区进行整体规划，尽量避免和减少各单位、各工序之间干扰。电池及PCS集装箱两侧20m左右的区域，可作为土建、安装的公用场地，不布置其他施工设施。
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图2  施工临建总平面布置图
土石方平衡

根据本项目可研，本项目挖方量约14500m3，填方量14500m3，无弃土外运，土石方基本平衡。项目土石方平衡见表2-6。

表2-6 项目土石方平衡表    单位：万m³
项目
挖方量（m3）
填方量（m3）
借方量（m3）
弃方量（m3）
数量
来源
数量
去向
升压汇集站

14500
14500
0
/
0
/


	施工方案
	施工组织设计

施工用水采用拉水，施工电源配置柴油发电机发电。
施工流程简述

拟建工程施工期包括施工准备、基础施工、设备安装调试、施工清理等环节。

①施工准备阶段主要为场地平整、材料进场、物资运输及施工机械准备。

②基础施工：主要包括主变压器、配电装置室、户内配电装置基础、综合楼等施工。

③设备安装：进行主控室设备、构件吊装，暖通、给排水工程等安装，主变、配电装置区架构、电气设备安装等。

④装修、架线调试：综合楼、配电室、主控室等墙面装修，架线，电气设备运行调试等过程。
本项目施工期工艺流程及产污环节如下图。
[image: image3.jpg]



图3  升压站施工流程及产污节点图  
施工时序

整个工程周期为6个月，其中：

施工准备：1个月；
土建施工、设备安装、联合调试：5个月。
建设周期

本项目总工期6个月，其中施工期5个月，项目拟定于2026年10月开始施工建设，至2027年5月工程全部建成，施工期为5个月。若项目未按原计划取得批复，则实际开工日期相应顺延。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	与主体功能规划相符性

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，主体功能区按开发方式，分为重点开发、限制开发和禁止开发区域三类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区两个层面。
本项目位于吐鲁番市鄯善县，对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的划分，属于“限制开发区域”中的“新疆国家级农产品主产区”。新疆农产品主产区的功能定位是：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。

本矿属于输变电升压汇集站建设项目，项目占地范围内无耕地，同时坚持“控制占用土地、尽量减少人为扰动，加强恢复”的原则。因此，本项目的实施，基本符合《新疆主体功能区划》的要求。
生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，项目区域隶属于“Ⅲ 天山山地温性草原、森林生态区-Ⅲ4 天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区-51．吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气开发生态功能区”。
项目所在区域生态功能区划

生态功能分区单元

生态区

Ⅲ 天山山地温性草原、森林生态区

生态亚区

Ⅲ4 天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区
生态功能区

51．吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气开发生态功能区

隶属行政区

吐鲁番市、托克逊县、鄯善县

主要生态服务功能

油气资源、荒漠化控制

主要生态环境问题

油气污染、风沙危害、土壤风蚀

生态敏感因子敏感程度
土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感

主要保护目标

保护地下水、保护荒漠植被和砾幕

主要保护措施

规范油气勘探开采作业、废弃物无害化处理、铁路公路沿线采用机械和生物措施防风防洪、节约用水

适宜发展方向

在保护生态、控制污染的前提下，合理开发油气资源

生态环境质量现状调查与评价

（1）土地利用类型

本项目用地位于吐鲁番市鄯善县，根据调查，本项目土地利用类型涉及国有未利用地，项目区不在自然保护区、风景名胜区内；区域内不包含基本农田、基本草原、天然林及野生动物栖息地等自然资源分布。

（2）野生动物现状调查与评价   

评价区没有大型野生动物，仅有耐旱荒漠种的小型动物。根据现场调查及资料记载目前评价区的野生动物（指脊椎动物中的兽类、鸟类、爬行类和两栖类）约有20种，以耐旱荒漠种为主，诸如快步沙蜥、灰仓鼠、子午沙鼠、五趾跳鼠等典型中亚型种，充分体现了本区动物区系的特征是以中亚型荒漠成分为主。

根据现场踏勘，项目区内罕见野生动物踪迹，未发现大型野生动物巢穴，偶见小型动物，如小家鼠、小地兔、褐家鼠等小型动物。通过了解，项目区无鸟类栖息地存在，偶尔飞过的鸟类以蝙蝠为主，主要动物名录见表3-2。

项目区内动植物名录
目名

科名

中名

学名

保护等级

频度

有鳞目

蜥蜴科

荒漠沙蜥

Phrynocephalus przewalskii

无

++

变色沙蜥

Phrynocephalus

versicolor

无

+

快步麻蜥

Eremias velox

无

++

翼手目

蝙蝠科

普通蝙蝠

Vespertilio murinus

无

+

啮齿目

跳鼠科

五趾跳鼠

A1lactaga sibirica

无

++

小地兔

Alactagulus pygmaeus

无

+

鼠科

褐家鼠

Rattus norvegicus

无

+

小家鼠

Mus musculus

无

+

对照《国家重点保护野生动物名录》（2021版）、《新疆国家重点保护野生动物名录》（自治区林业和草原局、自治区农业农村厅2021年7月28日）、《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）》（新政发〔2022〕75号）等资料，项目区内无国家及自治区级野生保护动物，无国家及自治区保护的珍稀、濒危物种分布。

（3）植被现状调查与评价

根据《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》及实地调查，项目区主要植物主要为膜果麻黄，植被覆盖度约为1%。暂未发现属于《国家重点保护野生植物名录》（2021年第15号）、《新疆国家重点保护野生植物名录》（新林护字〔2022〕8号）及《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（2023修订）中的保护、珍稀物种。
（4）土壤现状调查
按照《中国土壤》和《新疆土壤》等著述的土壤分类系统，依据《新疆维吾尔自治区土壤类型图》和实地调查，本项目土壤类型为棕漠土。棕漠土形成于暖温带极端干旱荒漠区地带性土壤，土体浅薄、砾石含量高，有机质含量低，保水保肥性能差；表层存在荒漠砾幂与孔状结皮，结皮是荒漠地表重要保护层，扰动后极易引发风蚀。土壤普遍含石膏、盐分，石膏盐盘亚类存在坚硬盐磐；自然植被稀疏，生态承载力低，工程建设应控制地表扰动范围，减少结皮破坏，防治土壤风蚀与盐尘污染。

（5）土地沙化及水土流失现状

根据2021年12月新疆维吾尔自治区林业规划院出具的《新疆第六次沙化监测报告》，项目区为戈壁，且不在国家沙化土地封禁保护区名单。

电磁环境质量现状

为评估项目建设对后续的环境管理与影响评价提供基准参照，掌握项目区在建设前的环境质量本底状况，对拟建升压汇集站所在区域的电磁环境进行了现状监测，共布置4个电磁监测点，本次委托乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司于2026年7月15日对拟建升压汇集站的电磁环境质量现状进行了实地监测，根据现场监测结果，现状监测工频电场强度、工频磁感应强度监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的（工频电场强度≤4000V/m；工频磁感应强度≤100uT）公众曝露控制限值，详见电磁环境影响专题评价。

大气现状调查与评价

根据新疆维吾尔自治区生态环境厅发布的2025年12月和1-12月全区环境空气质量状况及排名，吐鲁番市环境空气质量属于不达标区，判定结果见表3-3。

区域空气质量现状评价结果一览表

污染物

年评价指标

现状浓度

（μg/m³)
评价标准

（μg/m³)
占标率%

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

6
60

10
达标

NO2
年平均质量浓度

23
40

57.5
达标

PM2.5
年平均质量浓度

46
30
153.3
不达标

PM10
年平均质量浓度

133
60
221.7
不达标

CO

第95百分位数日平均质量浓度

900
4000

22.5
达标

O3
第90百分位数8h平均质量浓度

95
160

59.4
达标

从表3-3的分析结果可知，项目所在区域空气质量现状评价指标中SO2、NO2的年均浓度，CO的第95百分位数日平均质量浓度、O3的第90百分位数8h平均质量浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准要求，PM10、PM2.5的年均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准要求，因此本项目所在区域为不达标区。
声环境现状

为了解项目区声环境质量情况，同时掌握项目区在建设前的环境质量本底状况，本次委托乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司于2026年7月15日对升压汇集站所处区域的声环境质量现状进行了监测，共设置监测点位4个，监测项目为等效连续A声级。

（1）监测布点：噪声监测点设在升压汇集站四周外1m处。
（2）监测项目：等效连续A声级（Leq）。
（3）监测时间及频率：2026年7月15日，监测1天，分昼间、夜间进行。
（4）监测仪器及监测方法

①监测仪器

监测仪器见表3-4。

监测仪器

序号
仪器

名称

仪器型号

仪器编号

仪器参数

计量单位/证书编号

有效日期

1

多功能声级计

AWA6228+
XCJC-YQ-009

量程：20～142dB；频率范围：10Hz～20kHz；标配灵敏度级：-28dB

新疆维吾尔自治区计量测试研究院JV字26030112号

2026.02.25~2027.02.24
2

声校准器

AWA6021A
XCJC-YQ-010
声压级：94.0dB和114.0dB（以2×10-Pa为 参考））；声压级误差：±0.25dB；频率：1000.0±1Hz

深圳中计电计量测试技术有限公司ZD202601091294

2026.01.09~2027.01.08
3

风速仪

HT-856
XCJC-YQ-015
测量范围：0.4～30.0m/s；分辨率：0.1m/s；准确度：±（3%+0.3m/s）

安正计量检测有限公司YY20256879351

2025.10.29~2026.10.28

②监测方法

监测分析方法和测量仪器按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定和《声学环境噪声的描述、测量与评价第1部分：基本参量与评价方法》（GB/T3222.1-2022）中要求的方法执行，监测同时记录周围环境特征和主要噪声源等相关信息。
（5）监测结果
监测结果见表3-5。
环境噪声监测结果

测点编号

测点位置

检测时间

结果

dB（A)
检测时间

结果

dB（A)
1

拟建升压汇集站东侧
昼间

42
夜间

38
2

拟建升压汇集站南侧
昼间

43
夜间

39
3

拟建升压汇集站西侧
昼间

43
夜间

41
4

拟建升压汇集站北侧
昼间

43
夜间

40
监测结果表明：升压汇集站场界昼夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准限值。区域声环境质量现状良好。

水、土壤等环境质量现状

（1）地表水环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》要求，项目不与地表水发生水力联系，《报告表》不对地表水水环境进行现状监测及评价。

（2）地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“E电力”“35、送（输）变电工程”中“其他（不含100kV以下）”项目，为Ⅳ类地下水环境影响评价项目。根据该导则4.1一般性原则，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，因此本项目不开展地下水环境质量现状评价。

（3）土壤环境质量

本项目为升压汇集站建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中表A.1 土壤环境影响评价项目类别，本工程属于其他行业，根据土壤环境影响评价类别判定本项目报告表为Ⅳ类，项目运营期正常工况下基本无土壤污染途径，因此本项目不开展土壤环境质量现状调查。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况。

	生态环境保护目标
	本工程包含交流输变电工程，电压等级220kV。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）确定本项目评价范围见表3-6。

评价范围表

环境要素

类别

220kV升压汇集站
声环境

站界外200m范围区域

电磁环境

站界外40m范围区域

生态环境

站界外500m范围

地表水

不设评价范围

土壤环境

不设评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）：声环境保护目标指医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域。根据现场踏勘，本工程评价范围内不涉及上述声环境敏感目标。

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。根据现场踏勘，本工程评价范围内不涉及上述环境敏感区和电磁环境敏感目标。

站界外500m范围内无特殊重点生态功能区，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等需特殊保护的区域；根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中定义的生态保护目标主要包括生态敏感区和重要物种，其中生态敏感区包括：法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域；重要物种包括：受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。根据对工程所在区域的现场踏勘，本项目站界外500m评价范围内不涉及生态保护目标。

	评价

标准
	环境质量标准
（1）电磁环境

工频电场强度、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中表1“公众暴露控制限值”规定：电场强度以4kV/m作为控制限值；磁感应强度以100μT作为控制限值。

（2）声环境

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

污染物排放标准

（1）废气

施工期扬尘参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中浓度限值（见表3-7），施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放执行《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）要求（见表3-8），运营期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中2.0mg/m3标准的要求。

扬尘废气执行标准

污染物

排放浓度
执行标准

颗粒物

1.0mg/m³

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
柴油机废气执行标准

类别

额定净功率（Pmax）/kW

光吸收系数/m-1
林格曼黑度级数

执行标准

Ⅰ类

Pmax＜19

3.00

1

《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）

19≤Pmax＜37

2.00

37≤Pmax≤560

1.61

Ⅱ类

Pmax＜19

2.00

1

19≤Pmax＜37

1.00

Pmax≥37

0.80

Ⅲ类

Pmax≥37

0.50

1

Pmax＜37

0.80

（2）噪声

施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准（见表3-9）。运行期升压汇集站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（见表3-10）。

建筑施工噪声排放标准（GB12523-2025）

标准

标准值dB（A）

昼间

夜间

建筑施工噪声排放标准（GB12523-2025）

70

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

声环境功能区划分

标准限值（单位dB（A））

昼间

夜间

2类

60
50
（3）废水排放标准

施工期废水经收集沉淀处理后全部回用于施工过程和场地洒水抑尘，不外排。施工人员生活废水经化粪池收集后拉运至污水处理厂处理；运营期废水主要为工作人员生活污水，生活污水经一座地埋式污水处理站处理后用于站区绿化。执行《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中A级标准（pH：6~9；CODCr：60mg/L；SS：30mg/L；粪大肠菌群：10000MPN/L；蛔虫卵个数：2个/L）。

（4）固体废物

一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	其他
	本项目为升压汇集站建设项目，根据国家及地方标准，结合本项目的排污特点，确定本项目不设总量控制指标。




四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	生态环境影响分析
根据工程建设和运行特点，结合各环境影响因子的重要性和可能受影响的程度，施工期对生态的影响主要表现在：

1.1对土地利用的影响分析

本项目建设会永久占用一定面积的土地，使评价范围内的各种土地现状面积发生变化，对区域内土地利用结构产生一定影响。

新建220kV升压汇集站项目土地利用类型为国有未利用地，不涉及农田、生态保护红线。本项目施工临时道路、施工管理区等临时设施均在征地范围内，不新增临时占地。占地生态的影响主要来源于土方开挖对土壤环境产生的影响，对土壤结构、肥力、物理性质产生破坏，但这种影响是短暂的，随着施工结束，项目区植物恢复措施的实施，使占地带来的对土壤、植被产生的破坏性影响转变为有利影响，使生态环境有所改善。依托项目环评中要求施工临时占地在施工结束后采取机械平整压实及自然恢复措施，使其恢复原有土地利用功能。因此，本项目施工期对土地利用功能影响不大。

1.2 对植物的影响

项目建设将破坏占地区域内的植被，对生态环境的直观影响体现为区域植被生物量减少。本项目选址范围内占用国有未利用地，永久占地面积为25797m²。施工期场地基础开挖、场地平整、物料堆放、机械车辆碾压等活动将造成地表植被破坏、土地利用性质改变，区域生态系统受到一定扰动。施工期工程基础开挖、站区道路及配套设施建设过程中均开展地表开挖、植被清除作业，造成施工区域内地表植被损毁，使植物生产能力下降，从而影响物种的生长；植被数量和面积的减少不仅意味着资源数量的减少，也意味着其环境效应的损失，同时增加了水力侵蚀、重力侵蚀强度与水土流失量。但是相对项目所在的鄯善县整体区域而言，项目占地面积不大，建设不会造成区域植物物种消失，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但由于占地面积较小，不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，对局部自然环境影响甚微，对区域植被资源影响不大。设计时应尽量减少对植被资源的占用，保护现有植被免受破坏。

1.3对野生动物的影响

工程施工对野生动物的影响主要表现在两个方面：一方面工程基础开挖和施工人员施工等人为干扰因素，如果处理不当，可能会影响或缩小野生动物的栖息空间和生存环境；另一方面，施工干扰会使野生动物受到惊吓，也将被迫离开施工区周围的栖息地或活动区域。

由于本项目施工时间短、施工人员少等原因，施工对动物的影响范围小，影响时间短，同时由于动物栖息环境和活动区域范围较大，食性广泛，且有一定迁移能力，只要在施工过程中加强管理、杜绝人为捕猎行为，施工不会对野生动物造成明显的影响。根据现场调查，本区域内无大型野生动物，无鸟类迁徙通道，无国家重点保护或珍稀濒危的野生动物，主要为鼠类等常见的小型动物，上述小型啮齿动物迁徙能力及繁衍能力强，对野生动物栖息、繁衍、觅食的影响较小。

1.4水土流失影响分析

本项目的水土流失产生时段主要集中在施工期，工程施工而引发的新的水土流失，通过工程施工占地、工程开挖与回填对水土流失的影响分析可知，引发水土流失的原因主要是因为工程施工扰动、破坏了原有地表，形成新的裸露地表及裸露边坡，降低土壤抗侵蚀力，在雨水冲刷下，发生面蚀、溅蚀、细沟侵蚀等水力侵蚀。

施工期可能导致水土流失的主要原因是建筑物、道路的土建施工时引起的水土流失，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰因素中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在大风天气产生的风蚀，将会造成项目建设施工过程中的水土流失。

本工程施工过程中土石方的填挖，包括主变基础、道路等工程，不仅需要动用土石方，而且有一定的施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现在土壤扰动对地表的破坏，进而造成土壤的侵蚀及水土流失。随着施工期结束，建设场地恢复，有利于消除水土流失的不利影响。

综上，上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气，有可能造成土地进一步水土流失等生态危害。因本工程总体占地面积较小，施工期较短，对土地产生扰动和破坏有限，在采取本报告表中的水土保持措施后，可以避免和减轻工程对项目区土地的影响，总体，工程的实施不会对当地产生较大影响，施工结束后，可恢复为原有状态。

1.5土壤沙化影响分析
（1）弃土、石、渣地等对当地土地沙化和沙尘天气的影响。

项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；施工车辆对地表的大面积碾压，使所经过地段的植被和地表结构遭到不同程度的破坏，使风蚀荒漠化的过程加剧，从而造成水土流失，严重时会导致沙化，这种影响在短时间内不会完全恢复。在施工过程中，最直接而且易引起水土流失的是使影响范围内的地表保护层变得松散，增加风蚀量。此外，由于项目地处内陆地区，空气干燥，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。

（2）损坏的防沙治沙设施（包括生物、物理或化学固沙等措施）。

本项目占地范围均不涉及已建设的防沙治沙设施。

（3）可能造成的土地沙化和沙尘等生态危害。

项目施工期主要包括项目区建设，施工过程中对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏，可能导致土壤的蓄水保肥能力降低，影响区域植被生长，造成土壤逐渐沙化。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）在占地区域内行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化为沙地。

上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。

施工期废气影响分析

2.1施工扬尘

施工扬尘主要来自土方的挖掘、堆放、回填和清运过程；水泥、白灰、沙子等建筑材料运输、装卸、堆放过程；各种施工车辆行驶往来过程；施工垃圾堆放和清运过程以及场区平整、道路施工过程中产生的扬尘。
当风速≥3.5m/s时，相对湿度≤60%，施工扬尘影响强度和范围见表4-1。
施工扬尘影响强度和范围

与现场距离m
10
20
30
50
100
扬尘浓度mg/m3
10.14
2.89
1.15
0.86
0.61
施工场地的扬尘主要是由运输车辆产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面状况及车辆行驶速度有很大关系，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。

在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可使扬尘减少80%，施工场地洒水抑尘后扬尘影响情况见表4-2。

施工场地洒水抑尘后扬尘影响情况

与现场距离m
10

20

30

50

100

洒水后扬尘浓度mg/m3
2.03

0.58

0.23

0.17

0.12

由表4-2可知，对施工场地和运输道路进行洒水，可有效地防止扬尘，在20m处扬尘浓度为0.58mg/m3。

本项目在施工期间，施工材料会在项目区临时堆放。据资料介绍，当料堆表面含水率大于6%，扬尘对周围环境的影响将大大减少，提高表面含水率能对料堆风吹起尘起到很大的抑制作用。因此，在无法改变空气湿度的情况下，主要抑尘措施如下：

①设置围挡和遮盖；

②尽量减少施工物料大面积散开堆放和缩短堆放时间；

③对堆放物料或土方表层洒水。

施工期运输过程主要采取以下措施：

严格执行物料运输车辆全密闭技术标准；运输车辆不得超载，坚持文明施工；妥善合理的安排工地建筑材料及其他物件的运输时间，确保周围道路畅通。拟建项目应坚持文明施工，严格执行上述扬尘控制措施，努力将施工期的扬尘影响降至最低值。随着施工期的结束，扬尘影响也随之消失。

2.2汽车尾气及施工机械废气影响分析

施工机械、运输车辆及现场小型柴油发电机基本以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、THC、NOx等大气污染物，影响施工区大气环境质量。鉴于项目排放的大气污染物相对较小，项目工程量小且施工期短，主要在施工区内，机械尾气排放与当地的大气容量相比很小，且具有流动性和间歇性的特点，废气产生后能迅速稀释扩散，对区域大气环境影响较小。施工期间施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，对燃柴油的大型运输车辆和推土机需安装尾气净化器，尾气应达标排放；加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载；不得使用劣质燃料。

综上，施工废气大部分以无组织的形式扩散，在做好上述防护措施的前提下，施工废气对区域空气环境的影响较小，且施工期造成的污染是短期的、局部的，随着施工的结束，这些影响也随之消失，不会对周边环境空气质量产生较大影响。

2.施工期废水影响分析

施工期废水主要包括施工生产废水和施工人员生活污水。

（1）施工生产废水

升压汇集站施工废水主要由地面硬化、设备基础等混凝土养护产生，主要成分是含泥沙废水，但总量很小，且主要集中在施工前期基础施工时段，经临时沉淀池沉淀后，可回用于施工区洒水降尘，对周边环境影响较小。

（2）施工人员生活污水

本项目施工期施工人员主要为当地居民，临时休憩及值守过程会产生少量生活污水，排放量较少，设置环保厕所进行收集后拉运至污水处理厂处理，对周围水环境影响较小。

综上，施工期对水环境的影响较小。
施工期噪声影响分析
3.1施工机械噪声

（1）噪声源分析

施工噪声主要是由各种不同性能的动力机械在运转时产生的，如道路建设、场地平整、基础施工、设备安装等，噪声源强参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）及类比类似项目，噪声值约75~100dB（A）之间。

主要施工机械设备噪声源强一览表

序号

施工机械设备名称

10m处平均噪声源强dB（A）

声源性质
1

推土机

83
间歇
2

挖掘机

82
3

装载机

88
4
打夯机

90
5
商砼搅拌车

83
6
混凝土振捣器

80
7
混凝土输送泵

87
8
吊装设备

85
9
柴油发电机

94
（2）噪声预测模式

施工期各种噪声源为多点源，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：
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式中：LP（r）——距离声源r处的声级dB（A）；

LP（r0）——距离声源r0处的声级dB（A）；

r——预测点与声源之间的距离，m；

r0——监测点与声源之间的距离，m；

3.2施工场地噪声预测结果及影响分析
（1）单台施工机械场界噪声预测

工程施工主要产生噪声的机械设备为挖掘机、推土机、装载机等，通过点声源衰减公式并根据施工场界噪声限值标准的要求，计算施工机械噪声对环境的影响范围。本项目夜间不生产，根据各种施工机械噪声值，噪声随距离增加而衰减，距各种施工设备不同距离噪声预测结果见表4-4。

距各种施工机械不同距离的噪声值     单位：dB（A）

机械设备

测点与声源距离

达标距离/m

10m
20m
50m
80m
100m
150m
180m

昼间

推土机

83
77

69

64.9

63

59.5

57.9

45

挖掘机

82
76

68

63.9

62

58.5

56.9

40

装载机

88
82

74

69.9

68

64.5

62.9

80

打夯机

90
84

76

71.9

70

66.5

64.9

100

商砼搅拌车

83
77

69

64.9

63

59.5

57.9

45

混凝土振捣器
80
74

66

61.9

60

56.5

54.9

32

混凝土输送泵

87
81

73

68.9

67

63.5

61.9

71

吊装设备

85
79

71

66.9

65

61.5

59.9

56

柴油发电机

94
88

80

75.9

74

70.5

68.9

159

（2）多台施工机械施工场界噪声预测

由于施工过程中存在不同施工机械同时施工过程，实际造成影响存在叠加效应。根据项目施工特点，施工大致可分为土石方施工期、基础施工期、设备安装期，其中土石方施工期主要的施工机械为推土机、挖掘机、装载机；基础施工期主要施工机械为打夯机、振捣器、商砼搅拌车、混凝土输送泵、柴油发电机；设备安装期主要施工机械为吊装设备。经点声源叠加后的噪声影响范围如下表4-5。

主要施工阶段机械噪声影响范围    单位：dB（A）
施工阶段
噪声源
距声源不同距离处的噪声预测值/dB（A）
达标距离/m

10m
20m
80m
150m
180m
200m

220m

昼间
土石方施工期

推土机、挖掘机、装载机

90

84

71.9

66.5

64.9

64

62

100

基础施工期

打夯机、振捣器、商砼搅拌车、混凝土输送泵、柴油发电机

96.3

90.3

78.2

72.8

71.2

70.3

68.3

207

设备安装期

吊装设备

85

79

66.9

61.5

59.9

59

57

56

项目夜间不施工，由上表可知，本项目施工噪声在距离施工设备外最远 207m处能达到《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）的昼间70dB（A）标准限值要求。施工机械及车辆在局部地段的施工及工作时间较短，施工产生的噪声只是短时对局部环境造成影响；同时本项目施工区域周边无居民区、学校、医院等噪声敏感目标，通过合理布置施工区域、错开高噪声设备作业时间等措施后，项目施工噪声仅对施工场地局部区域产生短暂影响，不会对周边外环境造成明显不利影响。

施工期固废环境影响分析
本项目施工期间产生的固体废物主要是施工过程中产生的建筑垃圾（包装袋、建筑边角料等）、施工垃圾（弃土、残土等）和生活垃圾。

（1）建筑垃圾

在运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等）过程中以及在工程完成后，会残留不少废建筑材料，这些都属于建筑垃圾。建筑垃圾由施工单位统一回收，综合利用；不能综合利用的建筑垃圾等清运至住建部门指定地点。

（2）施工垃圾

施工垃圾采用“土石方在本地区就地平衡的原则”，施工挖掘剩余弃土、残土全部用于修建道路和场地平整，不外排。

（3）施工人员生活垃圾

生活垃圾的主要成分是有机物，易被微生物分解腐化，若乱堆乱放的生活垃圾将招致蚊子、苍蝇和鼠类等。垃圾中有害物质也可能随水流渗入地下或随尘粒飘扬空中，污染环境，传播疾病，影响人群健康。施工期施工人员主要为当地居民，临时休憩及值守产生的少量生活垃圾，施工期间生活垃圾收集至垃圾箱（桶）内，定期运往鄯善县生活垃圾填埋场统一处置。

综上：采取上述措施后，施工期固体废弃物对周围环境基本不会产生大的影响。

	运营期生态环境影响分析
	运营期工艺流程及产污环节

本项目建成后，升压站只是进行电能电压的转变，其产生的污染影响因子主要为工频电场、工频磁场、食堂油烟、生活污水、噪声以及废铅蓄电池；同时升压站的主变在发生事故且失控时产生的废变压器油可能造成漏油环境风险。升压站运营期的产污环节见下图运营期工艺流程及产污环节如下图。
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图2  升压汇集站运营期工艺及产排污节点图
[image: image6]运营期主要产排污情况见下表：

 运营期主要产排污环节一览表

污染类型
污染物名称
产生工序
主要污染因子
废气
餐饮油烟
食堂
油烟
废水
生活污水
员工办公生活
COD、SS、氨氮、BOD
噪声
机械噪声
设备运行
噪声
电磁

工频电场、工频磁场

生产装置

工频电场、工频磁场

固废
生活垃圾
员工办公生活
生活垃圾
废蓄电池
铅蓄电池更换
废铅蓄电池
变压器油
变压器事故泄漏
废变压器油
污泥

地埋式一体化污水处理设施

污泥

检修废物
设备检修
检修废物
大气环境影响分析

项目运营期无生产工艺废气产生，废气主要为站区食堂产生的少量餐饮油烟，食堂用油量按30g/人·d计，则用油量为0.3kg/d（0.11t/a）。油烟挥发量占总用油量的2.0%，油烟产生量为0.0022t/a（0.001kg/h）。项目设置抽油烟机，总风量为1000m3/h，食堂运行时长2190h/a，则油烟产生浓度为1mg/m3，本项目安装油烟净化器，油烟净化效率不低于60%，经处理后油烟引至屋顶排放，油烟排放量约为0.00088t/a（0.0004kg/h），排放浓度约为0.4mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2标准的要求。
水环境影响分析

本项目建成投运后，无生产废水产生，废水主要为220kV升压汇集站职工生活污水。

本项目建成后运行人员10人，生活用水量年耗水量约310.25m³/a，生活污水产生量按日用水量的80%计，生活污水产生量约248.2m³/a。本项目废水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，生活污水经收集后进入一座地埋式一体化污水处理站处理后，满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中A级标准用于项目区绿化，不外排。污水处理站拟采用“化粪池+地埋式一体化A/O生物接触氧化工艺（缺氧池+好氧接触氧化+沉淀+消毒）”工艺。

其产排情况见表4-7。

生活污水污染因子产排情况一览表
项目

CODCr
SS
BOD5
NH3-N

废水量（m³/a）

248.2
产生浓度（mg/L）

300

180

150

30

产生量（t/a）

0.07
0.04
0.04
0.01
采用工艺
化粪池+地埋式一体化A/O生物接触氧化工艺

去除效率（%）
88
88
92
80
排放浓度（mg/L）
36
21.6
12
6
排放量（t/a）
0.009
0.005
0.003
0.001
DB654275-2019中A级标准
60
30
-
-
污水处理设施工艺流程简介：
项目区建设一座地埋式污水处理设备（0.50m³/h）和一座集水池（约60m³），采用“化粪池+地埋式一体化A/O 生物接触氧化（缺氧池+好氧接触氧化+沉淀+消毒）”工艺，整体采用液位自控间歇运行模式。厂区生活污水首先自流进入化粪池，去除粪便、少量动植物油及大颗粒悬浮物；出水进入格栅井，截留毛发、塑料等漂浮杂物；随后汇入调节池，实现水质、水量均匀调节，降低冲击负荷。调节池内污水经潜水泵提升进入一体化设备，依次流经缺氧池、好氧生物接触氧化池。缺氧池接收好氧池回流硝化液，通过反硝化作用将硝态氮转化为氮气实现脱氮，同时水解难降解大分子有机物，提升污水可生化性；好氧池内填充弹性生物填料，填料表面附着大量微生物膜，配套风机持续曝气供氧，微生物高效降解CODcr、BOD5，并将氨氮氧化为硝态氮。生化出水进入斜管沉淀池完成固液分离，沉降污泥一部分回流至好氧池维持生物量，剩余污泥排入污泥池，定期由吸污车外运处置；沉淀池上清液进入消毒池消杀病原微生物，处理后水质满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275-2019）表2中A级标准要求，全部回用于厂区绿化，无生产废水外排。整套设施采用地埋式布置，占地小、噪声低。
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图3  污水处理设施工艺流程图

声环境影响分析

（1）升压汇集站声源分析

本项目噪声源主要来自升压汇集站主变压器，本项目220kV升压汇集站本期建设1台主变，主变容量为240MVA。设备噪声源强参考《变电站噪声控制技术导则》（DL/T1518-2016）220kV油浸自冷/风冷主变的噪声源强取声压级67.9dB（A），主变压器为户外布置，一年四季持续运行。

（2）噪声源与所在厂界最近距离

根据升压汇集站平面布置图，升压汇集站项目产生噪声的噪声源强调查清单见下表。

工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
序号
声源名称
空间相对位置/m
声源源强

声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

声压级/dB（A）

选用低噪声主变压器，底座设置减震措施
1

变压器T1

109.55

45.2

1.5
67.9
8760h

（3）预测模式

本项目升压汇集站采用户外布置，主变均为10m×8.5m（长×宽），根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）“一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源”，故升压汇集站内变压器的表面可认为是面声源，由于变压器到厂界东侧为100m，南侧为70m，西侧为80m，北侧为60m，四周厂界的距离均大于声源的最大尺寸的2倍，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录A.1，将位于室外的声源（变压器）等效为室外点声源，再根据附录A“A.5点声源的几何发散衰减”计算升压汇集站变压器对厂界的噪声贡献值。
（4）计算结果
本项目主变为户外布置。结合上述预测计算模式及计算参数，预测本项目区四周厂界噪声排放贡献值，计算结果见表4-9。

升压汇集站运行后厂界噪声预测结果与达标分析表  单位：dB（A）

预测方位
时段

贡献值

dB（A)
标准限值

dB（A)
达标情况

东厂界
昼间

43.52
60

达标

东侧

夜间

43.52
50

达标

南厂界
昼间

45.25
60

达标

南侧

夜间

45.25
50

达标

西厂界
昼间

43.95
60

达标

西侧

夜间

43.95
50

达标

北厂界
昼间

46.4
60

达标

北侧

夜间

46.4
50

达标

根据预测结果可知，项目区四周站界噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
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图4  噪声预测等声级图
运营期固体废物影响分析

（1）生活垃圾

生活垃圾产生于宿舍员工日常生活，按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为0.5kg×10人×365d=1.825t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，生活垃圾属于一般废物，废物类别为S64，废物代码为900-099-S64。生活垃圾在厂区内定点收集后，清运至环卫部门指定地点集中处置。
（2）污泥

项目升压站采用地埋式一体化污水处理设施处理生活污水，污水处理过程会产生污泥，年产生量约为1t/a，依据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部、公告2024年第4号），该固体废物种类为SW07，编码为9900-099-S07，污水处理设施污泥量较少，通过委托环卫吸污车抽吸外运合规处置。

（3）检修废物

检修时产生少量检修废物(如废导线、金具等)，类比同类型企业，升压站检修时产生约0.1t导线、绝缘子、金具等检修废物，检修废物作为废旧物资进行回收处理，由公司物资管理部门按公司制度统一处置，对周围环境无明显影响。

（4）废铅蓄电池

升压汇集站使用的铅酸蓄电池有4组，重量约为6t，使用寿命一般为5～8年，以最不利情况计，产生量约6t/5a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废铅蓄电池属于含铅废物HW31非特定行业中：废铅酸蓄电池，危废代码为900-052-31。待蓄电池到寿命周期时，应交由相关资质单位进行回收处理，废铅酸蓄电池在危废贮存库（约30m²）内暂存，定期交由有相关危废处理资质单位处理。

（5）废变压器油

本项目在升压汇集站内设置事故油池，升压汇集站内变压器正常运行状况下，变压器油不会泄漏，也没有事故废油产生。突发事故时，可能会发生漏油产生事故废油。本项目220kV升压汇集站，本项目建设1台主变，单台容量为240MVA，单台油量约为48t，按照变压器油密度0.895t/m³，折算体积最大约53.63m³。变压器下建有贮油坑，池内铺设鹅卵石，项目事故油池容积为60m³。事故油池采用钢混结构，可容纳事故状态下单台变压器100%的排油量。根据《国家危险废物名录（2025年版）》可知废变压器油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油，废物代码为900-220-08（变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油），发生泄漏时在事故油池暂存，最终交由有资质单位处理。

综上分析，对固体废弃物采取相应治理措施后，固废可以得到合理地处置，产生的固体废物对周围环境的影响不大。

土壤及地下水环境影响分析
土壤及地下水污染防渗措施：根据站区各功能单元是否可能对土壤和地下水造成污染及其风险程度，将站区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。
简单防渗区：办公用房、附属用房及泵房、警卫室、道路。
一般防渗区：配电装置设备区、污水处理站区。
重点防渗区：事故油池、危废贮存库。
地面防渗方案设计根据不同分区分别参照下列标准和规范：
重点防渗区：参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。采用防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
一般防渗区：要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。
简单防渗区：要求地面硬化处理。
在采取以上土壤和地下水防治措施后，能够保证本项目产生的污染物对项目区土壤和地下水环境的影响较小。评价认为在采取以上防渗防漏措施后，本站对地下水环境影响已降到最低。
电磁辐射

根据电磁环境影响专题评价中的电磁环境类比结果分析可知，本工程运行时产生的工频电场强度和工频磁感应强度可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT要求。电磁环境影响分析详见“附录电磁环境影响专题评价”。

环境风险分析
本项目的环境风险主要来自变压器油泄漏及废铅蓄电池破损对环境的污染。变压器油是由许多不同分子量的碳氢化合物组成，即主要由烷烃、环烷烃和芳香烃组成，铅蓄电池电解液为硫酸。主要风险是泄漏的事故油、事故油污水及废铅蓄电池破损产生的硫酸对周围环境造成污染。

（1）评价依据

①风险调查

本项目涉及的危险物质有变压器油。最大贮存量为48t（最大贮存体积为53.63m³，密度为0.895t/m³）。

风险物质种类及厂界内的存在量一览表

序号

风险物质

贮存形式

最大储存量（t）

临界量（t）

1

变压器油
事故油池
48
2500

2

硫酸

危废贮存库

1.2
10

备注：废铅酸蓄电池无临界值，本次废铅酸蓄电池内危险物质以硫酸计，硫酸含量按废铅酸蓄电池20%计，升压站更换一次电池，废铅蓄电池产生量为6t，则硫酸最大贮存量约为1.2t
②风险潜势初判及评价等级确定
1）危险物质数量与临界量比值（Q）
计算所涉及的每种危险物质在升压站内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q。当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q；当企业存在多种风险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。

[image: image9.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

+

+

+

=

......

2

2

1

1


式中：q1、q2···qn——每种风险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2··Qn——每种风险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为І；

当Q≥1，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附录A（突发环境事件风险物质及临界量清单）进行计算得出：本项目环境风险物质数量与临界量比值（Q）=0.1392＜1，即本工程环境风险潜势为І级。

2）评价等级确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级和简单分析。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-11确定评价工作等级。

环境风险评价工作等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ
II
I
评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
根据以上分析，本项目环境风险评价工作等级简单分析即可。
（2）环境风险分析及应急要求
本项目主变采用户外布置形式，站内配套建设1座有效容积60m³钢筋混凝土防渗事故油池，每台主变下方设置独立集油坑，坑内铺设厚度不小于250mm、粒径50～80mm鹅卵石阻火层，集油坑通过专用排油管道与事故油池连通，油池设置油水分离装置。

对照《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）第6.7.8条、6.7.9条规范要求，事故油池容积按接入系统内油量最大的单台主变全部油量核算。本项目单台主变变压器油体积为53.63m³，站内60m³事故油池容积大于单台设备最大油量，可完全容纳单台主变事故全部泄漏油品，配套集油坑、卵石层、导流管道及油水分离设施，设计满足现行规范要求。

正常运行工况下，主变密封性能良好，无变压器油泄漏、无含油废水产生。事故工况下，主变破损渗漏的变压器油及事故含油污水可经主变油坑收集、导流，全部汇入事故油池密闭暂存，可有效杜绝油品漫流、外渗。事故油池、集油坑、导流管道均采用防渗硬化处理，渗透系数满足重点防渗要求，可有效防止油品下渗污染土壤和地下水。事故产生的废变压器油、含油污水以及被油污染的鹅卵石均属于危险废物，统一收集后委托具备危废处置资质的单位清运处置，不外排。

废铅蓄电池集中存放于站内专用防渗危废贮存库内，库房设置防渗地面、导流沟及废液收集托盘。若发生蓄电池外壳破损、硫酸渗漏事故，渗漏电解液可全部截留在库房防渗收集系统内，通过及时封堵泄漏源、密闭收集废液等应急措施，可有效控制污染扩散，引发次生污染及火灾爆炸的风险极低。

项目建成后，建设单位需严格落实环境风险管控要求，完善环境风险管理制度，定期开展设备巡检、维护，配备吸油毡、应急收集桶、防渗物资等应急器材；按照规范要求编制突发生态环境事件应急预案，定期开展应急演练，提升突发环境事件处置能力。

（3）环境风险分析结论

本项目环境风险潜势为I，不设评价等级，仅进行简单分析。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，进行环境风险简单分析的项目按照其附录A的要求填写建设项目环境风险简单分析内容表。具体如下：

建设项目环境风险简单分析表

建设项目

源湃新疆鄯善县20万千瓦/80万千瓦时电化学独立储能电站项目220千伏升压汇集站工程

建设地点

新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县西气东输二线西北方向1.74公里处
主要危险物质及分布

该项目涉及的危险物质主要有变压器油、硫酸（废铅酸蓄电池内），变压器油储存于变压器内，最大储存量为48t，硫酸（废铅酸蓄电池内）1.2t。
环境影响途径及危害后果

该项目危险废物储存过程中存在火灾、爆炸、泄漏和劳动职业安全卫生的风险。

一、影响途径

该项目废变压油在存储及运输过程中火灾、爆炸、泄漏的环境风险。主要影响途径为废变压油泄漏、遇火时，有可能发生爆炸事故：废变压油发生泄漏可能会对区域地表水、地下水及土壤造成影响。其次还有废铅酸蓄电池内的硫酸泄漏到地面可能存在硫酸腐蚀地面以及Pb等重金属对土壤、地下水等的影响。

二、危害及后果

①火灾及爆炸危害及后果

发生火灾及爆炸，环评考虑其对环境的影响主要为伴生/次生因素对环境的影响，主要为大气污染物对环境的影响。危险物质发生火灾、爆炸事故时，伴生的大气污染物有NOx、CO、烟尘等，将会对环境造成一定影响，但产生时间较短，产生量不大，对环境影响较小。

②泄漏危害及后果

变压器油发生泄漏可能会对区域地表水、地下水及土壤造成影响，根据项目的实际情况，项目泄漏主要局限于厂区内，且设置1个事故油池（容积60m³），用于收集事故状态下的变压器油，项目泄漏对外环境的影响较小。

危废贮存库设置有导流沟和收集池，若确实发生了泄漏事故，及时切断泄漏源，封闭现场，采用合适的材料收容泄漏物；废铅酸蓄电池内的硫酸泄漏可及时用石灰覆盖、中和，并采用收集桶单独收集后装入耐酸、耐腐蚀的不锈钢内衬PE材质密闭周转箱内，暂存于危废贮存库内，委托有相应资质单位清运处置。
风险防范措

施要求
根据该项目环境影响途径，提出以下风险防范措施：

①升压站建设事故油池和危险废物贮存库并做好防渗处理，配备相应品种的消防器材，储区应备有合适的材料收容泄漏物，搬运时应轻卸，防止包装或容器损坏。

②严格按照安全、消防部门以及安全预评价的要求在存储区出入口处设置消防设备。

③强化禁火区域安全管理，严禁烟火，将生产、储存装置区域列为禁火区，加强火源管理，严禁吸烟。

④生活及办公区室内严禁存放易燃易爆物品。
综上，项目环境风险主要为变压器油的泄漏和燃烧爆炸、废铅酸蓄电池内的硫酸泄漏产生的次生污染物对环境的影响，项目配套建设完善的事故收集、防渗、贮存及风险防控设施，变压器油泄漏、蓄电池破损渗漏等风险事故均可在站内有效截留、可控处置，在严格落实本次评价提出的风险防控措施及应急管理要求的前提下，项目环境风险整体可控，对周边土壤、地下水及生态环境影响较小，环境风险可接受。

生态影响分析

本工程已配套建设进站道路、站内道路及站内检修道路，运营期巡检不会对周边耕地进行临时踩踏，对生态环境影响很小。

升压汇集站运营期主要进行电能的转换和传输，无其他生产和建设活动，运行期的主要影响因子为工频电磁场和噪声，不会对工程区域内植物造成直接影响，项目建成后站区周边种植绿化带，采用科学有效的种植方法，确保种植成活率达到80%。这样能够弥补生物量损失，提高植被覆盖率，使生态环境有所改善。

	选址选线环境合理性分析
	根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）的要求，应按照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的规定进行选址合理性分析。

本次评价根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址选线等相关技术要求，对比分析相关符合性见本报告“一、建设项目基本情况”-“其他符合性分析”-“与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析”表1-3中“选址选线”内容。

根据表1-3中“选址选线”内容分析可知：建设项目选址环境影响程度可接受，因此符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址选线等相关技术要求，故建设项目的选址选线是合理的。




五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	生态保护和恢复措施

为保护生态环境，减少施工占地对生态的破坏，施工期间应采取以下生态保护和恢复措施：

（1）尽量减少大型机械施工，尽快浇筑混凝土，并及时回填，对其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘产生；

（2）在施工中要合理组织材料的拉运，对砂石等应合理安排施工进度，及时调入现场，并尽快施工，避免砂石料的堆放造成沙土飞扬，影响区域环境质量；

（3）在站内检修道路修筑中，应尽量使用建构筑物基础施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放；弃土全部用于回填及碎石道路基础铺垫或就地平整场地；

（4）合理组织施工，尽量缩小施工作业范围，材料堆放要有序，注意保护周围的植被；尽量减小开挖范围，避免不必要的开挖和过多的原状土破坏。施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原有地貌，并采取水土保持措施，防止新增水土流失；

（5）严格控制施工车辆行驶路线，在施工运输道路入口处设置指示标志，严禁随意碾压周边植被；

（6）增强施工人员的环境保护意识，杜绝因对施工人员的流动管理不完善及作业方式不合理而产生对植被和土地资源的人为影响和破坏；

（7）加强施工管理，认真做好施工组织计划，科学规划施工场地，合理安排施工进度，将施工措施做深做细，缩短临时占地使用时间；

（8）施工结束后，及时对施工场地进行平整，以便后期自然恢复。并按相关规定对植被损失进行生态经济补偿。

（9）施工前及时与相关部门对接办理相应补偿手续及土地征占手续，制定详细的补偿方案，确保工程实施后补偿到位。

植被保护措施

（1）施工期间设置彩带控制施工范围、减少施工扰动面积，挖填作业时分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间，避开雨季及大风天气施工，施工结束后及时进行迹地恢复，临时土方采取挡护及苫盖措施，以减少本项目施工对生态环境及水土流失的影响；

（2）合理规划、设计施工场地，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不得随意另开辟便道，本项目不涉及新开施工临时道路，使用已有道路。
（3）材料运输过程中对施工道路及人抬道路进行合理的选择，施工运输道路一般为单行道，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作；

（4）施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土的防护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土；

（5）严格控制施工范围，应尽量控制作业面，加强施工人员的管理，确保施工人员和车辆在规定范围内作业，严禁在施工范围外进行作业，严禁将施工过程产生的固体废物在施工范围外堆放。

野生动物保护措施

（1）施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，增强保护野生动物的意识；

（2）选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息；

（3）施工期如发现野生保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治；

（4）施工期间加强堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物生境。

水土流失防治措施

随着施工场地、输电线路等工程开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不及时清理，遇到较大风速时，易发生水土流失。防治措施如下：

（1）严格控制施工区域，合理安排施工期，尽量缩短施工期，以减轻施工可能带来的生态环境影响；

（2）及时对回填土方进行覆盖。做好土石方、砂料等的平衡工作，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用；

（3）项目环境施工分期分区进行，以缩短单项工期，开挖裸露面，要有防治措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失；

（4）施工期间，应划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员、施工机械、临时生活区的范围，严禁随意扩大扰动范围，加强对隔壁砾幕层的保护；
（5）项目施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整和修缮，采取水土保持措施，区域属于多风区域，可采用砾幕层压盖，防止新增水土流失。

（6）根据所在区域降雨的时间、特点和天气预报等，合理制定施工计划，禁止在大雨、大风天气进行施工，减缓暴雨、大风对施工区域的冲刷及风蚀，减少水土流失。

防沙治沙措施

根据2021年12月新疆维吾尔自治区林业规划院出具的《新疆第六次沙化监测报告》，项目区为非沙化土地，且不在国家沙化土地封禁保护区名单。但由于所在区域为风区，属于风蚀较为严重地区，因此区域具有沙化趋势。根据《中华人民共和国防沙治沙法》及《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）的有关规定，需执行以下防沙治沙的防治措施：

（1）必须在划定的施工区域中进行施工，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，节约工程建设用地。施工中应加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的大面积破坏，而使本来就脆弱的生态系统受到威胁；

（2）施工单位合理安排施工计划，在沙尘暴季节采取合理的防护措施，施工期间减少工程扰动范围。控制挖方时间，在大风天气禁止挖方作业。对于施工破坏区施工完毕要及时平整压实，洒水降尘，以防止发生新的土壤侵蚀；

（3）加强施工组织管理，提高施工机械化，缩短施工工期，对土石方挖填等方案进行周密论证，做到挖、填方的平衡，减少借方和弃方；施工中所用材料统一堆放管理，设置专门的材料场，施工砂土搭建顶棚并设置围挡。

（4）在施工作业结束后，及时清理施工迹地，场地平整夯实、硬化，尽早恢复原地貌；尽量利用挖出的土方用作其它地方的填方，基本做到挖填方平衡，减少弃土量，避免弃土的水土流失问题，因地制宜地做好施工场地的恢复工作，并采取水土保持措施，防治新增水土流失。

（5）施工期间施工单位要严格按照当地生态环境部门提出的要求进行管理与控制，杜绝施工期对环境造成污染。土地临时使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府。

施工期废气防治措施

6.1施工扬尘防治措施

本环评要求建设单位需根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）相关要求，采取如下保护措施：

（1）土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取密目网进行覆盖、洒水、固化等措施。对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级以上大风天气，不应进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工；五级及以上大风天气，施工现场应停止工地室外作业，并对作业面进行覆盖。施工区域要做到每天至少洒水2～3次，以减少车辆行驶时产生的扬尘；
（2）施工期间的弃土应就地平整，弃土若在工地内堆置超过一周的，应覆盖尘布、防尘网；选择合理的运输路线和时间，运输车辆需用帆布覆盖，覆盖率要达到100%。黄沙及其他易飞扬的细颗粒建筑材料避免露天堆放，采取覆盖措施；

（3）加强施工现场运输车辆管理。驶入建筑工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出建筑工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，严禁超载，渣土及易抛撒材料实行封闭车辆运输，并应持证。防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢；

（4）施工期间工地内建筑上层具有粉尘逸散性的工程材料、渣土或废弃物禁止从高空直接抛洒。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的防尘网或防尘布；

（5）施工期间土方、建筑等易产生扬尘应采用洒水湿式施工方式，天气预报4级风以上天气停止产生扬尘的施工作业；

（6）施工期间，对于工地内裸露地面，应对地表压实处理并洒水。
6.2施工机械、运输车辆燃油尾气防治措施

（1）加强施工车辆和机械的管理与维护保养，使之处于良好的运行状态；施工车辆、机械设备的尾气排放应符合GB18352.5和GB16297的规定；
（2）使用满足《车用柴油》（GB19147-2016）标准的柴油，柴油机废气排放满足《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）及《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）。

采取以上措施后，项目施工期间对环境空气的影响较小，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失，对周边空气环境影响较小。
施工期废水防治措施

施工期废水若不妥善处理将会造成一定的环境污染，因此建议施工期废水做好以下防治措施：

（1）施工生产废水采用沉淀池沉淀处理后，回用于施工场地、道路洒水降尘，不外排；

（2）依托项目施工营地内设置移动卫生公厕和防渗污水收集池，移动卫生公厕用于解决施工人员生活排污，定期拉运处置；
（3）落实文明施工原则，不外排施工废水。

施工期废水在采取以上措施处理后，不会对外环境产生明显不利影响，措施可行。

施工期噪声防治措施

本项目采取的噪声污染防治措施如下：

（1）合理布置施工现场，以减轻施工噪声的影响；运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放；
（2）严格遵守《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）有关规定，未经批准，不得夜间（夜间24:00～次日早晨8:00）从事产生噪声污染的施工作业，确因赶工需要连续施工作业的，应当提前向当地有关部门申报，取得许可证明，方可实施；

（3）施工现场必须使用低噪音、低振动的机具，并采取隔音与隔振动措施。积极采取各种噪声控制措施，如尽量采用低噪施工设备，以液压工具代替气压工具，严禁使用冲击式打桩机，选用静压式打桩机。对于高噪声设备应搭建隔声棚；

（4）施工作业时间必须严格遵守施工禁令时间规定。合理安排施工机械操作时间，减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响；

（5）对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响；

（6）优化施工车辆行车路线。

施工期环境噪声影响是短期的，随着施工期的结束而消失，受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对施工现场管理，并采取有效的防护措施，则项目施工期噪声对环境影响较小。

施工期固体废物污染防治措施

（1）施工开挖土方全部用于场地平整；

（2）及时清理施工建筑垃圾，能回收利用的交由废品收购站回收，不能回收利用的由施工单位运至住建部门指定地点；
（3）依托项目施工营地内设置生活垃圾箱，生活垃圾集中收集后，定期运往鄯善县生活垃圾填埋场统一处置。

本项目施工期各固体废弃物均得到了合理处置，不会对周边环境造成污染。

施工期生态环境保护措施及预期效果

本项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-1。

施工期生态环境保护措施及预期效果一览表

序号

生态保护措施要求

实施部位

实施时间

责任主体

实施保障

实施效果

1

应在施工前及时办理土地征用手续。

工程施工场所、区域

开工前

建设单位

①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；

②制定相关方环境管理条例、质量管理规定；

③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正。

取得征地手续。

2

尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围。

全部施工期

施工单位

划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围。

3

减少地表开挖裸露时间、避开雨天及大风天气施工、及时进行迹地恢复等。

减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤受影响程度最低。

4

占地范围内土地清理平整，及时清理施工现场，恢复地貌。

施工后期

施工单位

施工后做到工完料净场地清。

5

加强宣传教育，设置环保宣传牌。

全部施工期

避免发生施工人员随意惊吓、捕猎野生动物，踩踏、破坏植被的现象。

6

施工营地内设置防渗环保厕所，用于收集施工人员产生的生活污水。施工生产废水经沉淀处理后全部回用。

施工营地

全部施工期

施工单位

无废水外排。

7
施工采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程。

工程施工场所、区域

全部施工期

施工单位

对周边声环境无影响。

8
道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布（网）苫盖。加强设备、车辆的维护保养，使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备。

工程施工场所、区域

全部施工期

施工单位

对周边大气环境影响较小。

9
建筑垃圾可回收利用的进行再利用，不能回收利用的运至住建部门指定地点，对于碎石类、土石方类建筑垃圾，用于地基填埋、场内道路等周边平整利用。施工人员生活垃圾统一收集后定期运往鄯善县生活垃圾填埋场统一处置。

工程施工场所、区域

全部施工期

施工单位

固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复。



	运营期生态环境保护措施
	运营期生态保护措施

（1）制定严格的规章制度：项目运营期根据国家及地方的环境保护法律法规，制定详细的环境保护方案和植被保护措施，明确规定禁止随意碾压地表植被；

（2）本项目已配套建设进站道路及站内检修道路，运营期检修车辆等机械根据合理规划的路径行驶，不得随意偏离规划路线。避免或减少对地表植被的破坏，确保机械活动范围严格控制；

（3）对检修人员进行环保教育和培训，强调保护植被的重要性，要求其严格遵守操作规程；

（4）运营期依据生态恢复计划，及时对受损地表进行植被恢复工作，包括播种本地草种等。

运营期废气防治措施

本项目运营期无生产工艺废气产生，废气主要为站区食堂产生的油烟废气，经净化效率不小于60%的油烟净化器对油烟进行处理，处理后的油烟废气经专用烟道引至屋顶排放。

运营期定期对油烟净化器及烟道进行清洗维护，确保治理设施稳定运行、污染物达标排放。

运营期废水防治措施

本项目正常运营后生活污水经收集池收集后进入一座地埋式一体化污水处理站处理后，自建污水处理站处理规模为0.5m³/h，采用“化粪池+一体化A/O（缺氧-好氧）生物接触氧化”工艺，满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中A级标准用于周边绿化。设置60m³集水池，冬储夏灌，不外排。

运营期噪声防治措施

升压汇集站选用低噪声主变降低其对厂界噪声的影响贡献值等；站内建筑物合理布置，各功能区分开布置，将高噪声设备相对集中布置，运营期间站界四周噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区环境噪声限值标准的要求。
运营期固体废物污染防治措施

本项目营运期产生的固体废物主要是废铅蓄电池、废变压器油及生活垃圾。

（1）生活垃圾

运营期生活垃圾产生量约为1.825t/a，站内垃圾箱（桶）收集，清运至环卫部门指定地点集中处置。

（2）一般工业固体废物

运行期地埋式污水处理设施运行过程中会产生污泥，产生量约为1t/a，委托环卫部门采用密闭吸污车清运处置。
检修废物：检修时产生少量检修废物(如废导线、金具等)，类比同类型企业，升压站检修时产生约0.1t导线、绝缘子、金具等检修废物，检修废物作为废旧物资进行回收处理，由公司物资管理部门按公司制度统一处置，对周围环境无明显影响。

（3）危险废物

①废铅蓄电池

升压汇集站内废铅蓄电池属于危险废物，产生量约6t/5a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废铅蓄电池属于含铅废物HW31非特定行业中：废铅酸蓄电池，危废代码为900-052-31。废铅酸蓄电池在危废贮存库（约30m²）内暂存，交由有相关危废处理资质单位处理，参考《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020），要求暂存周期不超过90天。
②废变压器油

废变压器油属于危险废物，正常运行状况下，变压器油不会泄漏，也没有事故废油产生，突发事故时，单台油量约为48t，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废物类别为HW08，废物代码为900-220-08，经事故油池收集暂存后交由有资质单位处置。
（3）危险废物贮存库及事故油池满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中危废贮存库的环境管理要求，危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。
①贮存设施运行环境管理

1）危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入；

2）应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；

3）作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理；

4）贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；

5）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等；

6）贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案；

7）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档；

8）制定详细的事故油池日常维护计划、防渗层检测及废油泄漏后的应急处置流程、物资储备及应急演练计划，具体见表5-2。

事故油池日常维护计划、防渗层检测及废油泄漏后的应急处置流程、物资储备及应急演练计划一览表

巡检内容与频次

巡检项目
频次
检查内容
判定标准
结构外观检查
每周
池壁、池底、盖板有无裂缝、渗漏、腐蚀
无裂缝、无渗漏痕迹、无结构性损伤
排油管道通畅性
每月
排油管、阀门、检查井是否堵塞、锈蚀
管道通畅，阀门启闭灵活
集油坑卵石层
每季度
卵石层是否板结、污染、油泥堆积
卵石清洁、无板结、无大量油泥
防渗层完整性
每半年
混凝土表面有无龟裂、起砂、渗漏点
符合GB18597-2023防渗要求
周边环境巡查
每月
油池周边土壤有无油渍、植被有无异常
无污染迹象
检测频次与方法

检测项目

检测频次

检测方法

合格标准

防渗层完整性（电火花检测）

新建验收时必检；运行期每2年一次

电火花法或双电极法

无漏电点

渗透系数测定

新建验收时；运行期每3年一次

现场注水试验或取样室内试验

K≤10⁻⁷cm/s（黏土）或≤10⁻¹⁰cm/s（HDPE膜）

混凝土抗渗等级

新建验收时

标准抗渗试块试验

≥P6

应急物资储备清单
物资类别

物资名称
规格/数量
存放位置
围堵材料

吸油毡
≥20包（5kg/包）
事故油池旁应急柜
吸油棉
≥10kg
同上
消防砂/干沙土
≥2m³
专用沙池
围油栏
≥50m
应急库
收集工具

专用储油桶
≥2个（200L/个，带盖密封）
危废贮存库
铜簸箕/铜刮板

各2把

应急柜

防爆油泵/手摇泵

各1台

应急库

防护用品

防油手套

≥10双

应急柜

防油防护服

≥5套

应急库

防毒面具/呼吸器

≥5套

应急库

防护眼镜

≥10副

应急柜

消防器材

推车式干粉灭火器（MF/ABC50）

≥2台

主变附近

消防砂池

≥1m³

主变四周

通讯设备
对讲机

≥4台

中控室

应急照明

≥2套

应急库

演练频次

演练类型
频次
参与人员
/

桌面推演
每半年一次
应急指挥部、各应急小组组长
/

现场实战演练
每年一次
全站人员、协作单位
/

专项技能训练
每季度一次
现场处置组（堵漏、收集、防护穿戴）
/

演练内容

演练科目
演练目标
评估要点
/
变压器喷油泄漏处置
检验排油系统响应、废油收集效率
排油阀关闭时间≤5min；废油收集率≥95%
/
事故油池防渗失效应急
检验地下水污染阻断、监测响应
监测井采样时间≤2h；污染范围判定准确
/
废油火灾联动处置
检验消防灭火、人员疏散、环保联动
灭火器到位时间≤3min；消防部门联动顺畅
/
跨区域应急协作
检验危废处置、环境监测单位联动
协作单位到场时间、处置规范性
/
②贮存设施污染控制要求

1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；

2）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；

3）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；

4）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区；

5）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入；

6）贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式；

7）在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求；

8）事故油池防渗层应覆盖整个池体，并应按照“3）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施”的要求进行基础防渗。

9）事故油池应采取措施防止雨水、地面径流等进入，保证能防止当地重现期不小于25年的暴雨流入池内。

③容器和包装物污染控制要求

1）容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；

a.针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；

2）硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；

3）柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；

4）使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

5）容器和包装物外表面应保持清洁。

④危险废物识别标志设置要求

危险废物识别标志的分类、内容要求、设置要求和制作方法应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单中相关要求设置。

1）危险废物识别标志的设置应具有足够的警示性，以提醒相关人员在从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动时注意防范危险废物的环境风险；

2）危险废物识别标志应设置在醒目的位置，避免被其他固定物体遮挡，并与周边的环境特点相协调；

3）危险废物识别标志与其他标志宜保持视觉上的分离。危险废物识别标志与其他标志相近设置时，宜确保危险废物识别标志在视觉上的识别和信息的读取不受其他标志的影响；

4）同一场所内，同一种类危险废物识别标志的尺寸、设置位置、设置方式和设置高度等宜保持一致；

5）危险废物识别标志的设置除应满足本标准的要求外，还应执行国家安全生产、消防等有关法律法规和标准的要求；

6）危险废物识别标志中的二维码《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023）生成。

危废贮存间标识要求见下表：

危险废物贮存设施分区、标志、标签示例

场合

样式

要求

危险废物贮存设施标志
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1、危险废物贮存设施标志宜采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。

2、危险废物贮存设施标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。

3、危险废物贮存、利用、处置设施的标志牌和立柱无明显变形。标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落。图案清晰，色泽一致，没有明显缺损。

4、危险废物贮存设施标志可采用横版或竖版的形式，标志制作应符合《危险废物识别标志设置技术规范》要求的样式。

危险废物分区标志
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1、背景色应采用黄色，RGB颜色值为（255，255，0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。

2、的字体宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。

3、危险废物贮存分区标志的尺寸宜根据对应的观察距离按照《危险废物识别标志设置技术规范》表2中的要求设置。

4、危险废物贮存分区标志的衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。

5、危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。

危险废物标签
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1、危险废物标签的背景色应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。标签边框和字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。

2、标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。

3、危险废物标签的尺寸宜根据容器或包装物的容积按照《危险废物识别标志设置技术规范》表1中的要求设置。

4、危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。

5、危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1mm，边框外宜留不小于3mm的空白。

⑤危险废物收集、贮存、运输措施

本项目废变压器油由事故油池收集暂存后交由有相关资质单位处理，要求暂存周期不超过7天；废铅蓄电池收集后在危废贮存库暂存，根据《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020），要求暂存周期不超过90天，重量应不超过3吨，升压汇集站内废铅蓄电池属于危险废物，产生量约6t/5a，危废贮存库内危险废物最大贮存量为4t；危险废物的收集、贮存、运输按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。

1）从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠；

2）危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行；

3）危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等；

4）危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练；

5）危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施：

a.设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发〔2006〕50号）要求进行报告；

b.若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援；

c.对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复；

d.清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置；

e.进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。

6）危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别；

7）废铅酸蓄电池的收集、贮存和运输应按HJ519执行；

8）危险废物的收集作业应满足如下要求：

a.应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌；

b.作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道；

c.收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备；

d.危险废物收集应参照HJ2025附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存；

e.收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全；

f.收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。

9）危险废物内部转运作业应满足如下要求：

a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区；

b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》；

c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

综上，在采取环评所提出的措施后，本项目固体废物对环境影响较小。

地下水、土壤保护措施

本项目运营过程地下水、土壤污染源主要是非正常工况下危废贮存库、事故油池防渗系统破损，会导致废变压器油和破损的废铅蓄电池中的硫酸垂直入渗对项目区及周围地下水和土壤环境造成不利影响。为有效预防地下水及土壤污染，本项目采取分区防渗措施。结合本项目工艺特点，本项目按重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区分区域进行防渗处理。污染防渗分区参照表详见表5-4。

地下水污染防渗分区参照表

建构筑/设施
天然包气带防污性能

污染控制难易程度

污染物类型

防渗分区
防渗技术要求

事故油池、危废贮存库

弱

难

重金属、持久性有机污染物

重点防渗分区
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

中－强

难

弱

易

配电装置设备区、污水处理站区

弱

易－难

其他类型

一般防渗区
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

中－强

难

中

易

重金属、持久性有机污染物

强

易

综合楼、附属用房、泵房、警卫室、道路
中－强

易

其他类型

简单防渗区
一般地面硬化

运营期电磁辐射保护措施

（1）升压汇集站优化设备选型，按功能分区布置，主变及电气设备合理布局，保证导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影响；
（2）运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，加强日常管理和维护，使变压器保持良好的运行状态，发挥环境保护作用，定期开展环境监测，确保电磁排放符合相关标准；
（3）对员工进行电磁环境影响基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少人员暴露在电磁场中的时间；

（4）设立警示标志，禁止无关人员进入升压汇集站。
8.运营期环境风险防范措施    

（1）防范措施

①禁止猛烈敲击，防止产生火花。设备检修时，先做置换并分析合格，且有效切断电源后才开始检修。升压汇集站内配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器和灭火砂箱；

②严格管理，加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题；
③升压汇集站内设有事故油池，当主变压器发生事故时，变压器油坑里的全部油水混合液体经事故油管排至事故油池内，事故油由专业的回收公司回收，不外排。事故油池由高密度聚乙烯膜+混凝土筑成，上部密闭，满足防渗要求。油坑池体为防渗油的混凝土结构，集油均有回收处理再使用措施，保障不污染环境。油坑内应铺设卵石层，厚度不应小于250mm，卵石直径为50～80mm。变压器油池各边应大于变压器1m；

④在可能发生油品泄漏的部位设置监控探头，以便设备出现故障时能够及时发现和解决，确保不发生突发环境污染事件；

⑤危废贮存库按照重点防渗区要求进行防渗，危险废物直接接触地面的还应进行基础防渗，防渗层至少为1m厚粘土层（渗透系数不大于1×10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于1×10-10cm/s）或其他防渗性能高效的材料；

⑥运营期定期检查各储存设施，避免出现泄漏等不良情况；

⑦危废贮存库设置有导流沟和收集池，若废铅酸蓄电池内硫酸确实发生了泄漏事故，及时切断泄漏源，封闭现场，采用合适的材料收容泄漏物；

⑧废铅酸蓄电池内的硫酸泄漏可及时用石灰覆盖、中和，并采用收集桶单独收集后装入耐酸、耐腐蚀的不锈钢内衬PE材质密闭周转箱内，暂存于危废暂存点内，委托有相应资质单位清运处置；

⑨危险废物的贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求执行。

（2）应急方案

①应急救援组织。建设单位应成立应急救援指挥领导小组。负责制定突发生态环境事件应急预案、检查督促事故预防措施及应急救援的准备工作；

②对于正在发生的突发环境事故，应有紧急应对措施，及时与消防、环保等有关部门联系，站区应设有抢险工具，并确保有消防部门联络电话，对于相应的抢险工具，材料应放在指定地点。

	其他
	环境管理

根据项目的环境特点，建设单位宜配备相应的环境管理人员。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为：

①制定和实施各项环境管理计划；

②建立噪声环境监测、生态环境现状数据档案，并定期向当地生态环境行政主管部门申报；

③掌握项目所在地周围的环境特征和环境保护目标情况。建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作。技术文件包括：污染源的监测记录和技术文件；污染控制、环境保护设施的设计和运行管理文件；导致严重环境影响事件的分析报告和监测数据资料等。并定期向当地生态环境主管部门申报；

④不定期地进行巡查，特别是各环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证保护生态与工程运行相协调；

⑤协调配合上级生态环境主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。

环境监测计划

为了及时了解工程施工和运营过程中对生态环境产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，根据环境影响预测结论，对变电站和输电线路周围环境进行监测，见表5-5。

环境监测计划

监测
内容
监测因子、频率
监测点位、监测要求、监管要求
执行标准

电磁环境监测

监测因子：工频电场、工频磁场

监测频率：环保竣工验收监测一次，运营期建设单位根据实际工程运行产生的环境影响情况或有群众反映相关环保问题时进行监测。
新建升压汇集站厂界四周各设1个测点；若有新增电磁敏感目标，在敏感目标处布点。

监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》（HJ705-2020）要求。

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）

《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）
声环境监测

监测因子：噪声

监测频率：环保竣工验收监测一次，运营期建设单位根据实际工程运行产生的环境影响情况或有群众反映相关环保问题时进行监测。主要噪声源大修前后，开展厂界噪声监测。
新建升压汇厂界四周围墙外1米各设1个测点；若有新增保护目标点，在保护目标处布点。
监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》（HJ705-2020）要求。

监测方法：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

生态恢复监管

工程占地导致原地形地貌发生变化，破坏了地表植被和自然景观，同时也会影响物种的多样性，破坏原有的生态系统。

生态监管主要是定期对工程临时占地的恢复情况和水土流失控制情况进行调查统计，根据实际情况制定完善生态恢复计划，确保工程临时占地恢复原有地貌。

监管范围：依托项目临时占地范围。

监管要求：各类临时设施拆除清理、地表平整、落实迹地恢复措施，恢复原有地貌类型。

/

排污口规范化管理

①标志牌应设置在距污染物较近且醒目处，并能长久保留；
②环保图形标志必须符合《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）（含2023修改单）要求；
③警告标志牌：背景颜色为白色，图形颜色为黄色。

厂区排污口图形标志一览表

排放口

危废贮存库
图形符号

[image: image14.png]



背景颜色

白色

图形颜色

黄色

排污许可申请

根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》的类别划分，项目属于类别中“五十五、核与辐射-输变电工程-其他（100千伏以下除外）”，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》规定，项目属于“除1-107外的其他行业”，项目不涉及通用工序重点管理、简化管理、登记管理，项目不属于固定污染源，且项目不在管理名录里面，因此，无需执行排污许可申请。

根据《排污许可管理办法》，未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需要申请排污许可证。因此，本项目不需申请排污许可证。

	环保投资
	项目总投资为9719.18万元，其中环保投资151万元，占总投资的1.55%，项目环保投资见表5-7。
表5-7  环保投资估算表

项目

控制措施

投资

（万元）

废气
施工抑尘措施，场地洒水降尘、食堂油烟净化器等
5

废水
施工期：沉淀池

运营期：地埋式一体化污水处理设备
5

噪声
施工期：施工现场周围设置围挡、低噪声设备等；

运营期：选用低噪声主变降低其对厂界噪声的影响贡献值；站内建筑物合理布置，各功能区分开布置，将高噪声设备相对集中布置。
7

固废
运营期废铅蓄电池交由有危废处理资质单位处理；废变压器油由事故油池收集，委托有资质单位进行处置；污泥由环卫部门采用吸污车定期清运；生活垃圾由垃圾桶收集后清运至生活垃圾收集点，由环卫部门统一清运处理。
10
危废贮存库建设并采取重点防渗措施

20

地下水、土壤

建设事故油池，事故油池及排油管道均采取防渗防漏措施

30

生态环境
水土流失防治、土地平整、加强运维管理
50

电磁环境

设置标识标牌、宣传培训
1

风险控制

针对可能发生的突发环境事件，制定突发生态环境事件应急预案，并定期演练

5

环评编制及环境监测

环境影响评价（含监测）

8

竣工验收

做到“三同时”、验收监测

10

合计

151




六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	严格控制施工范围，加强管理，材料运输利用现有道路进行，采取分段作业，施工结束后进行地表恢复。
	施工迹地恢复，生态环境水平不降低。
	严格控制检修道路占地面积，避免行驶车辆的行走路线对征地范围外地表原生植被的碾压扰动。
	生态环境水平不降低。

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工废水采用沉淀池沉淀处理后，用于施工场地、道路洒水降尘；施工人员生活污水经移动卫生公厕和防渗污水收集池，定期拉运处置。
	不外排。
	项目生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后用于站区绿化
	《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中A级标准

	地下水及土壤环境
	/
	/
	简单防渗区：办公用房、附属用房及泵房、警卫室、道路。
一般防渗区：配电装置设备区、污水处理站区。
重点防渗区：事故油池、危废贮存库。
	重点防渗区：参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。采用防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
一般防渗区：要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。
简单防渗区：要求地面硬化处理。

	声环境
	采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程，限制夜间施工。
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
	采用低噪声设备，隔声减振、衰减。加强运营期升压站的机械维护和管理工作，减小相关机械因素产生的噪声；加强设备的日常保养和维护，使其良好运行。
	厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布（网）苫盖；加强设备、车辆的维护保养，使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备。
	大气环境质量不因本项目的建设而降低。
	食堂油烟采用油烟净化器处理。
	满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值要求。

	固体废物
	施工挖方全部回填；建筑垃圾分类收集，可回收利用的进行再利用，不能回收利用的运至住建部门指定地点，对于碎石类、土石方类建筑垃圾，用于地基填埋、场内道路等周边平整利用；施工人员生活垃圾统一收集后定期运往鄯善县生活垃圾填埋场处置。
	施工现场无遗留固体废弃物。
	防渗防漏措施；废铅蓄电池在危废暂贮存库暂存，交由有处理资质单位处理；废变压器油由事故油池收集，委托有处理资质单位进行处置；污泥由环卫部门采用吸污车清运；生活垃圾由垃圾桶收集后清运至环卫部门指定地点集中处置。
	各类固体废弃物能够妥善处置。

	电磁环境
	/
	/
	升压汇集站合理布局，站内电气设备及配电装置，做好警示和防护指示标志；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。
	工频电场、工频磁场满足GB8702-2014规定的4000V/m和100μT的公众曝露限值要求。

	环境风险
	/
	/
	①升压站的环境风险主要来自变压器事故油和废旧铅酸蓄电池，站区建设事故油池、危险废物贮存库并做好防渗处理，配备灭火器、吸油毡、堵漏收容等应急设施。②严格管理，加强对操作人员的岗位培训；③运营期定期检查各储存设施，避免出现泄漏等不良情况；④编制突发生态环境事件应急预案，强化风险应急能力。
	/

	环境监测
	/
	/
	项目建成后，进行竣工环境保护验收监测，监测因子为工频电场、工频磁场、噪声；其后不定期监测或有纠纷投诉时监测。
	确保电磁、噪声等符合国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	本项目建设符合国家产业政策及相关规划要求，选址合理，项目周边无明显环境制约因素，符合本项目所在区域生态环境管控要求。在严格落实本次环评提出的环保措施的前提下，施工期和运行期排放的各类污染物对区域环境影响不大，生态环境影响可接受。因此，本项目的建设从环保角度上分析是可行的。
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1.总则

1.1项目规模

本项目主要建设内容为新建220kV升压汇集站1座，项目建设1台240MVA主变。
1.2项目投资

本工程总投资9719.18万元，其中环保投资约151万元，环保投资占总投资比例约为1.55%。

1.3评价目的

根据《中华人民共和国生态环境法典》《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，为切实做好环境保护工作，使输变电事业与环境保护协调发展，控制电磁环境污染、保障公众健康，源湃（新疆）能源开发有限公司委托新疆慧源德利环保科技有限公司承担本项目的电磁环境影响评价工作，分析说明建设运行后电磁环境影响的情况。

1.4评价依据

1.4.1国家法律、法规及相关规范

（1）《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日起施行）；

（2）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令〔2017〕682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行）；
（3）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》；
（4）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（2021年试行）》；
（5）《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》（环办〔2012〕131号，2012年10月26日起施行）；
（6）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日修订并实施）；

（7）《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》（政府令192号，2015年7月1日起实施）。

1.4.2相关技术规范、导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）；

（3）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；

（4）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

（5）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）；

（6）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）；

（7）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）。

1.4.3技术文件和技术资料

（1）环评委托书；

（2）《源湃新疆鄯善县20万千瓦/80万千瓦时电化学独立储能电站项目220千伏升压汇集站工程可行性研究报告》；

（3）监测报告。

2.评价因子及评价标准
2.1评价因子
本工程电磁环境主要的环境影响评价因子见表2-1。

表2-1  本工程电磁环境的主要环境影响评价因子汇总表
	评价阶段
	评价项目
	现状评价因子
	单位
	预测评价因子
	单位

	运行期
	电磁环境
	工频电场
	V/m或kV/m
	工频电场
	V/m或kV/m

	
	
	工频磁场
	μT
	工频磁场
	μT


2.2评价标准

根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的规定：为控制电场、磁场、电磁场场量参数的方均根值，应满足表2-2要求。

表2-2  公众曝露控制限值（节选）
	频率范围
	电场强度E（V/m）
	磁场强度H
（A/m)
	磁感应强度B
（μT)
	等效平面波功率密度

Seq（W/m²)

	0.025kHz~1.2kHz
	200/f
	4/f
	5/f
	--

	注1：频率f的单位为所在行中第一栏的单位。

注2:0.1MHz～300GHz频率，场量参数是任意连续6分钟内的方均根值。

注3:100kHz以下频率，需同时限制电场强度和磁感应强度；100kHz以上频率，在远场区，可以只限制电场强度或磁场强度，或等效平面波功率密度，在近场区，需同时限制电场强度和磁场强度。

注4：架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电磁强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。


输变电工程的频率为50Hz，由表2-2计算可知，本工程电场强度的评价标准为4kV/m（4kV/m=200/0.05kHz×10-3），磁感应强度的评价标准为100μT（100μT=5/0.05kHz）。

3.评价工作等级及评价范围
3.1评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），220kV输变电工程电磁环境影响评价工作等级的划分见表3-1。

表3-1  电磁环境影响评价工作等级
	分类
	电压等级
	工程
	条件
	评价工作等级

	交流
	220kV
	变电站
	户内式、地下式
	三级

	
	
	
	户外式
	二级

	注：根据不同电压等级的变电站确定开关站、串补站的电磁环境影响评价工作等级，根据直流侧电压等级确定换流站的电磁环境影响评价工作等级。


本工程220kV升压汇集站为户外式变电站，电磁环境影响评价等级为二级。

3.2评价范围
220kV升压汇集站评价范围为站界外40m范围区域。
4.环境保护目标
根据现场踏勘，本工程评价范围（40m）内无电磁环境保护目标。

5.电磁环境现状评价
为评估项目建设对后续的环境管理与影响评价提供基准参照，同时对拟建升压汇集站四周进行现状监测，以便掌握项目区在建设前的环境质量本底状况，本次委托乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司对拟建升压站电磁环境现状进行实测，《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，电磁环境敏感目标的布点方法以定点监测为主；站址的布点方法以围墙四周均匀布点为主，因此本项目电磁环境现状监测点布设于升压站四周合理。监测时间为2026年7月15日，监测方法执行《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）的有关规定。

5.1现状评价方法
通过对监测结果的统计、分析和对比，定量评价工程所处区域电磁环境现状。

5.2现状监测条件
（1）监测项目

各监测点位处的工频电场强度、工频磁感应强度。

（2）监测仪器
表5-1  监测仪器

	序号
	仪器
名称
	仪器型号
	仪器编号
	仪器参数
	计量单位/证书编号
	有效日期

	1
	电磁辐射分析仪
	NBM550&EHP50F
	XCJC-YQ-005
	低频电场探头频率范围：1Hz～400kHz量程：0.01V/m～100kV/m，分辨率：1mV/m低频磁场探头频率范围：1Hz~400kHz量程：1nT~10mT，分辨率：0.1nT
	深圳市计量质量检测研究院ZH2686415851
	2026.04.10~2027.04.9


（3）环境条件
2026年7月15日，晴，温度：昼间39.5℃，相对湿度：28.2%，风速：2.2m/s。

5.3监测点位布置
为评估项目建设对后续的环境管理与影响评价提供基准参照，掌握项目区在建设前的环境质量本底状况，对拟建升压汇集站四周进行现状监测，共布设点位4个。

5.4监测结果及分析
监测结果详见表5-2。

表5-2  拟建工程工频电磁场监测结果
	序号
	点位描述
	测量高度（m）
	工频电场强度（V/m）
	工频磁感应强度（μT）
	备注

	1
	拟建升压站东侧
	1.5
	1.98
	0.0544
	/

	2
	拟建升压站西侧
	1.5
	1.31
	0.0347
	/

	3
	拟建升压站南侧
	1.5
	0.81
	0.0314
	/

	4
	拟建升压站北侧
	1.5
	1.87
	0.0528
	/

	《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）
	/
	4000
	100
	


监测结果表明：拟建升压站工频电场强度为0.81～1.98V/m，工频磁感应强度为0.0314~0.0544μT，均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的标准限值要求。

6.电磁环境影响分析评价
工频电场强度和工频磁感应强度随距离衰减很快，即随距离的平方和三次方衰减，是工频电场强度和工频磁感应强度作为感应场的基本衰减特性。根据以上理论，工频电场强度主要取决于电压等级及关心点与源的距离，并与环境湿度、植被及地理地形因子等屏蔽条件相关；工频磁感应强度主要取决于电流等级及关心点与源的距离。

电磁环境类比测量，从严格意义讲，具有完全相同的设备型号（决定了电压等级及额定功率、额定电流等）、布置情况（决定了距离因子）和环境条件是最理想的，即：不仅有相同的主变数和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件是很困难的，要解决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。

对于围墙外的工频电场，要求最近的高压带电构架布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于变电站围墙外的工频磁场，也要求最近的通流导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是，工频电场的类比条件相对容易相符，因为变电站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁场的电流却随负荷变化而有较大的变化。

根据以往对诸多变电站的电磁环境的类比监测结果，变电站周围的工频磁场场强远小于100μT的限值标准，而变电站围墙外进出线处的工频电场则有可能超过4000V/m，因此本项目主要针对工频电场选取类比对象。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），220kV升压汇集站电磁环境影响分析采用类比分析的方式。升压站主要影响因素是升压站的布置、布线形式、出线形式和电压等级等。本项目采用类比法对升压站电磁影响进行分析。按照类似工程的建设规模、电压等级、容量、使用条件和周围电磁环境等原则，本项目选择已运行的“中船哈密十三间房风储一体化项目220kV升压汇集站”中1#220kV升压汇集站作为类比测量变电站。类比升压站与本工程拟建升压站主要技术参数对照，见表6-1。

表6-1  主要技术指标对照表

	主要指标
	中船哈密十三间房风储一体化项目220kV升压汇集站中1#220kV升压汇集站
	本项目
	类比可行性分析

	电压等级
	220kV
	220kV
	电压等级相同，具有可比性（电压等级是影响电磁环境的首要因素）

	建设规模、容量
	3×240MVA
	1×240MVA（本期）
	大于本项目，类比结果更加严格

	平面布置
	主变户外建设，位于项目区中间区域
	主变户外建设，位于项目区中间区域
	布置形式一致

	母线形式
	双母线
	双母线
	主接线形式一致

	出线回数
	1回
	2回
	出线回数大于类比项目

	占地面积
	21420m²
	25797m²
	类比站占地面积更小，主设备距站界的距离更近；占地差异主要来自预留用地与附属设施，对站界外电磁环境水平影响甚微

	运行工况
	电压：238~238.35kV

电流：70.31～95.14A

有功功率：-40.61~-28.8MW

无功功率：-3.18~-0.26MVar
	/
	/

	环境条件
	周边较为空旷
	周边较为空旷
	环境条件一致


由表6-1对比分析，选取的类比变电站与本工程升压汇集站主变布置形式、电压等级、主接线形式、总平面布置等一致；主变规模、容量大于本项目，类比结果更加严格，占地面积小于本项目升压区，变电站面积的差异对站界电磁环境影响甚微；与类比站所处环境条件一致。综合分析，本次类比结果偏保守，监测期间类比变电站运行正常，类比可行。
（1）监测单位
新疆鼎耀工程咨询有限公司。

（2）监测设备

表6-2  监测仪器

	序号
	监测项目
	设备名称
	设备型号/编号
	证书编号
	有效日期

	1
	电场强度
	电磁辐射分析仪
	LF-01和SEM-600/G-0720和M-1007
	J202312261250-01-0001
	2024年3月7日~2025年3月6日

	
	磁场感应度
	
	
	
	


（3）测量时间及工况

监测时间为2024年11月4日，监测时气象条件为多云，温度0～16℃，湿度28%～30%，风速小于5m/s，升压站设备正常运行。

（4）类比监测结果

类比项目工频电场、磁场强测试结果见表6-3。

表6-3  类比项目电磁场测试结果

	序号
	监测点位描述
	工频电磁场监测结果

	
	
	距地高度

（m)
	电场强度

（V/m)
	磁感应强度

（μT)

	1
	北部升压汇集站东侧1#
	1.5
	1.35
	0.0713

	2
	北部升压汇集站东侧2#
	1.5
	1.26
	0.0694

	3
	北部升压汇集站南侧1#
	1.5
	2.31
	0.0788

	4
	北部升压汇集站南侧2#
	1.5
	2.06
	0.0745

	5
	北部升压汇集站西侧1#
	1.5
	13.25
	0.0926

	6
	北部升压汇集站西侧2#
	1.5
	11.47
	0.0808

	7
	北部升压汇集站北侧1#
	1.5
	3.54
	0.0811

	8
	北部升压汇集站北侧2#
	1.5
	2.16
	0.0749

	9
	北部升压汇集站两侧监测断面1#
	1.5
	76.16
	0.2458

	10
	北部升压汇集站两侧监测断面2#
	1.5
	55.28
	0.2122

	11
	北部升压汇集站两侧监测断面3#
	1.5
	40.17
	0.1889

	12
	北部升压汇集站两侧监测断面4#
	1.5
	28.35
	0.1547

	13
	北部升压汇集站两侧监测断面5#
	1.5
	20.33
	0.1329

	14
	北部升压汇集站两侧监测断面6#
	1.5
	14.22
	0.1028

	15
	北部升压汇集站两侧监测断面7#
	1.5
	8.54
	0.0885

	16
	北部升压汇集站两侧监测断面8#
	1.5
	5.23
	0.0804

	17
	北部升压汇集站两侧监测断面9#
	1.5
	3.88
	0.0776

	18
	北部升压汇集站两侧监测断面10#
	1.5
	2.11
	0.0707


由类比结果分析可知，“中船哈密十三间房风储一体化项目220kV升压汇集站”中1#220kV升压汇集站工频电场强度监测结果范围1.26V/m～76.16V/m，工频磁感应强度监测结果范围0.0694μT～0.24581μT。远小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应限值（电场强度4000V/m，磁感应强度100μT）。

根据类比监测结果及本项目实际建设情况可知，工程建成运行后产生的电磁场对评价范围内的电磁环境影响值能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）控制限值要求。
7.电磁环境保护措施

（1）优化设备选型，按功能分区布置，主变及电气设备合理布局，保证导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影响；
（2）运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，加强日常管理和维护，使变压器保持良好的运行状态，发挥环境保护作用，定期开展环境监测，确保电磁排放符合相关标准；
（3）对员工进行电磁环境影响基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少人员暴露在电磁场中的时间；

（4）设立警示标志，禁止无关人员进入升压站或靠近带电架构；

8.专项评价结论
综上所述，本项目220kV升压汇集站工程所在区域电磁环境现状良好，根据类比监测和理论预测结果，工程运行期工频电场强度和工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的标准限值要求，从满足电磁环境质量角度来说，本工程的建设可行。
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