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[bookmark: _Toc6327][bookmark: _Toc26451][bookmark: _Toc2028][bookmark: _Toc17492]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	晟迈吐鲁番七泉湖镇20万千瓦/80万千瓦时电化学独立储能电站项目220千伏升压汇集站

	项目代码
	2605-650400-60-02-528958

	建设单位联系人
	冯贺军
	联系方式
	18530963576

	建设地点
	新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区七泉湖镇

	建设项目行业类别
	五十五、核与辐射 161输变电工程
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	永久占地面积：53895m2
临时占地面积：500m2

	建设性质
	√ 新建（迁建）
□  改建
□  扩建
□  技术改造
	建设项目申报情形
	√首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/ 备案）部门（选填）
	吐鲁番市发展和改革委员会
	项目审批（核准/ 备案）文号（选填）
	吐市发改能交〔2026〕175号

	[bookmark: _Hlk170235952]总投资（万元）
	8323.06
	环保投资（万元）
	130

	环保投资占比（%）
	1.57%
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
□是

	专项评价设置情况
	按《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020） “附录 B”要求设置电磁环境影响专题评价

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	


无





	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析
本项目为输变电工程，符合国家产业政策。
2. 与《吐鲁番市生态环境分区管控成果动态更新成果》符合性分析
本项目符合《吐鲁番市生态环境分区管控成果动态更新成果》相关要求。
3.与新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析
本项目符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》相关要求。
4.与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析
本项目符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）相关要求。
5.其他相关政策规划等符合性分析
本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》《新疆生态环境保护“十四五”规划》等其他相关政策规划要求。
6.主管部门关于项目选址意见的符合性分析
本项目建设符合国土空间用途管制要求。
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[bookmark: _Toc18681][bookmark: _Toc21327][bookmark: _Toc1654][bookmark: _Toc19604]二、建设内容
	地理
位置
	
项目建设地点位于吐鲁番市高昌区七泉湖镇

	项目组成及规模
	1.项目背景
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会发布《关于组织上报2023年独立新型储能建设方案的通知》。《通知》称，新疆发改委已会同国网新疆电力公司分析各地区2024年电力平衡情况，根据电力顶峰需求测算2023年独立新型储能建设规模。据悉，新疆发改委鼓励各地新建共享储能，积极探索建设构网型储能，喀什、和田、克州、塔城、阿勒泰、巴州等地构网型储能比例不低于年度独立新型储能规模的20%。在“双碳”目标的带动下，新能源装机快速发展，系统调节性资源不足的矛盾日益凸显，国家和自治区先后发布了推动新型储能发展的相关政策。本项目建设可以优化电网结构，推进新能源消纳及储能发展。
晟迈吐鲁番七泉湖镇20万千瓦/80万千瓦时电化学独立储能电站项目220千伏升压汇集站于2026年7月14日取得吐鲁番市发展和改革委员会的核准文件《吐鲁番市发展改革委关于晟迈吐鲁番七泉湖镇20万千瓦/80万千瓦时电化学独立储能电站项目220千伏升压汇集站核准的批复》（吐市发改能交〔2026〕175号）。目前，建设单位已完成《晟迈吐鲁番七泉湖镇20万千瓦/80万千瓦时电化学独立储能电站项目220千伏升压汇集站可行性研究报告》的收口工作，受建设单位委托，我公司在现场踏勘、资料收集基础上，按有关规范编制完成了本项目环境影响报告表。
2. 项目组成及规模
[bookmark: _Hlk170237464]（1）新建220kV变电站1座，主变容量本期1×240MVA，220kV出线间隔1回（本项目不涉及线路工程）。
本项目主要建设内容见表2-1。
表2-1项目建设内容一览表
	工程组成
	项目
	建设内容

	主体工程
	220kV变电站
	建设规模
	主变容量本期1×240MVA，220kV出线1回。

	
	
	占地面积
	本站永久征占地总面积53895m2，其中围墙内面积53010m2，进站道路面积885m2。施工期材料站临时占地面积500m2。

	辅助
工程
	临时施工道路
	[bookmark: _Hlk172739914]施工道路通过填平、拓展、碾平压实等手段对原有道路进行改造。不新建临时道路。

	
	材料站
	材料站占地面积约500m2。

	公用工程
	给水
	本项目变电站施工运营期供水由水车附近村镇拉运。

	
	用电
	本项目施工期用电主要取自附近10kV线路；运营期用电由自发电提供。

	
	排水
	本项目施工现场设置移动式厕所，统一收集后，定期清掏，拉运至附近县城处理厂（站）；变电站运营期生活污水排入化粪池，定期清掏，拉运至附近县城污水处理厂（站）。

	
	供暖
	本项目变电站运营期间使用电暖供暖。

	环保工程
	废水
	施工期：生活污水定期拉运至附近县城污水处理厂（站）；运营期：本项目变电站运营期定期巡检人员产生的生活污水排入化粪池，定期清掏，拉运至附近县城污水处理厂（站）。

	
	化粪池
	站内设化粪池一座，容积8m3。

	
	事故油池
	站内新建一座容积90m3主变事故油池。

	
	噪声
	施工现场设置围挡、隔声屏障。运营期优选降噪效果好的导线。变电站设置高2.5米实体围墙，主变压器两侧设置防火墙。

	
	固废
	施工期：建筑垃圾包括废弃建材、废包装材料等一般固废，统一收集送往附近建筑垃圾填埋场处理；施工期生活垃圾集中收集后，定期交由附近村镇环卫部门处理。运营期：本项目变电站为无人值守站，运营期站内定期巡检人员对生活垃圾集中收集，定期送至附近村镇环卫部门进行处理。

	
	水土保持
	施工期采取工程措施、临时措施、植物措施、管理措施相结合，控制水土流失量。运营期对水土流失没有影响。

	
	生态保护
	对临时占地施工后及时恢复，合理绿化，施工迹地进行生态修复。

	工程占地总面积
	[bookmark: _Hlk176178370]本站永久征占地总面积53895m2，其中围墙内面积53010m2，进站道路面积885m2，临时占地为施工期间的材料站，临时占地面积500m2。




	总平面及现场布置
	3.总平面布置
本工程新建220kV变电站一座，位于吐鲁番市高昌区七泉湖镇内。
220kV配电装置户外布置在变电站的北侧，向北出线；并联电容器组布置在变电站南侧；主变压器位于变电站中间；进所道路从南侧接入。
220kV配电装置采用室外GIS设备；主变压器户外布置。
本站东西方向长285m，南北方向长186m。
本项目升压站与储能设施同处站区围墙内，但二者属于不同立项内容：本项目核准建设内容仅为升压站主体工程及配套环保设施，不包括储能设施；储能设施由另行立项的储能项目建设单位负责建设与运营，位于围墙内指定区域。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，35kV储能设施属于环评豁免类，不纳入建设项目环境影响评价管理，无需单独编制环评文件、无需办理环评审批手续。本报告不将储能设施纳入本项目工程组成、污染源核算、环境影响预测和环保措施配置。储能设施建设及运行应遵守噪声、固废、电磁环境等环境保护法律法规和标准要求，其生态环境保护责任由储能设施建设单位承担；共用公用设施按建设主体和服务对象划分环保责任。若后续储能设施规模、电压等级或建设内容发生变化导致不再属于环评豁免情形，应依法另行办理环境影响评价手续。
4.施工现场布置
（1）交通运输：本工程新建变电站位于吐鲁番市高昌区七泉湖镇内，附近光伏电站的巡检道路可以利用，交通条件较好，只需修建177m的进站道路。
（2）材料站：本项目变电站材料场拟使用站址附近未利用地作为材料站，施工结束后及时对其进行清理处置，材料站占地面积约500m2。
本项目占地面积汇总情况，见表2-2。
表2-2  项目占地情况汇总表
	[bookmark: _Hlk174636143]项目
	占地性质
	地形地貌
	占地类型
	合计

	
	永久占地
	临时占地
	
	
	

	新建变电站
	围墙内占地
	53010m2
	0m2
	荒漠戈壁
	裸岩石砾地
	53010m2

	
	进站道路占地
	885m2
	0m2
	
	
	885m2

	
	材料站
	0m2
	500m2
	
	
	500m2

	
	合计
	53895m2
	500m2
	
	
	54395m2


6. 土石方情况
变电站挖方106020m3，外购71684.48，填方164698.81m3，弃土13005.67m3，购方来源项目区附近砂石料场，弃土拉运至吐鲁番市建筑垃圾填埋场处置。

	施工
方案
	7. 施工工艺及时序
变电站施工主要为：施工准备、基础开挖、土建施工、设备安装调试、施工清理及植被恢复等环节。
[image: ]变电站建设期工艺流程及产污环节见图2-2。

图2-2  变电站施工主要工艺流程及产污环节示意图

7.1施工进度安排
建设项目预计2027年3月进行工程前期准备，2027年5月完工，建设期3个月，具体见表2-3。

表2-3  施工进度表
	工程名称
	2027

	
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月

	施工准备
	
	—
	
	
	

	变电站土建、设备安装
	
	—
	—
	
	

	调试
	
	
	—
	
	

	清场、验收、消缺
	
	
	—
	—
	




	其他
	（1）本次评价委托有资质单位对本项目电磁环境和声环境进行现状监测；本次评价将根据工程建设内容及采取的环保措施，并结合建设过程和运营过程中可能存在的问题，分析本项目采取的电磁环境和声环境防治措施的可行性、可靠性、合理性，以及生态环境保护措施和减缓措施是否合理可行；结合外环境特点和环境质量现状，对工频电场强度、工频磁感应强度、噪声进行评价，对工程建设和运行提出减缓环境影响的措施。 
（2）本项目选址选线时避让了《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部令 第16号）第三条（一）中的环境敏感区：国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等。项目不涉及《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2022）中定义的生态敏感区。故生态影响评价等级确定为三级；本项目生态影响评价范围为：变电站站场围墙外500m内区域。 
（3）根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目营运期间无废水排放，不进行区域地表水现状评价，仅分析其依托污水处理设施环境可行性；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），根据附录A 中“E 电力”的“送（输）变电工程”，本项目属于Ⅳ类项目，不进行地下水评价；本项目营运期间不产生废气，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），不需对大气环境进行评价；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“其他行业”中的其他，为Ⅳ类项目，不进行土壤评价。 
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[bookmark: _Toc9949][bookmark: _Toc4528][bookmark: _Toc13624][bookmark: _Toc6663]三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1. 与新疆维吾尔自治区主体功能区规划相符性
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆主体功能区按开发方式，分为重点开发、限制开发和禁止开发区域三类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区级两个层面。
本项目位于吐鲁番市高昌区，不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域。对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的划分，建设项目位于吐鲁番市高昌区，属于天山北坡主产区，其主要特征见表3-1。建设项目在新疆主体功能区划图中的位置见图3-1。
表3-1  建设项目所属功能区的类型和发展方向
	功能区名称
	天山北坡主产区

	类型
	新疆国家级农产品主产区

	功能定位
	保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。

	发展方向
	加强土地整治，搞好规划，统筹安排、连片推进，加快中低产田改造，鼓励农民开展土壤改良。加强水利设施建设，加快水源工程、大中型灌区配套和节水改造工程建设。加快高效节水农业建设，大力发展旱作节水农业，建立标准化、规范化高效节水示范区。结合高效节水，加快改革耕作制度，优化栽培模式，调整种植结构，大幅度提高土地产出率和资源利用率。加强人工影响天气能力建设。合理布局人工增雨 和防雹重点作业区，加快人工影响天气基础设施建设。开展规模化人工影响天气作业，坚持抗旱型和储蓄型增雨并重，提高冰雹预警能力和作业水平，为农业稳产和增产提 供优质保障。优化农牧业生产布局和品种结构，搞好农牧业布局规划，科学确定各区域农牧业发展重点，形成优势突出 和特色鲜明的农牧业产业带和生产区。支持优势农产品主产区农产品加工、流通、储运设施的建设，引导农牧产品加工、流通、储运企业向优势产区聚集。粮食主产区要进一步提高粮食生产能力，在保护生态前提下，集中力量在基础条件好的地区加大标准化粮田建设力度，形成稳定的粮食生产供应能力，建设国家粮食安全后备基地。大力发展棉花、油料和糖类生产，鼓励发挥优势，着力提高品质和单产，积极开展高标准节水灌溉、全机械化等工程建设。转变养殖业生产方式，推进规模化和标准化，确保畜牧业稳步增产和持续发展。加强草原保护与建设，建立和完善草原保护制度，提高草原生产能力，转变草原畜牧业经营方式，强化草原监督管理和监测预警工作。优化开发方式，发展循环农业，促进农业资源的永续利用，鼓励和支持农牧产品加工副产物的综合利用，加强农业面源污染防治。加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。加快农业科技进步和创新，提高农业技术装备水平，强化农业防灾减灾能力建设。积极推进农业的规模化、产业化经营，发展农产品深加工，拓展农村就业和增收领域。以县域为重点推进城镇建设和非农产业发展，加强县城和乡镇公共服务设施建设，完善小城镇公共服务和居住功能。农村居民点以及农村基础设施和公共服务设施的建设，要统筹考虑人口迁移等因素，适度集中、集约布局。重视农产品主产区土壤环境的保护，避免在农产品主产区内以及周边布局易造成农产品污染的产业。位于农产品主产区的点状能源和矿产资源基地建设，必须进行生态环境影响评估，并尽可能减少对生态空间与农业空间的占用，同步修复生态环境。其中，在水资源严重短缺、环境容量很小、生态十分脆弱、地震和地质灾害频发的地区，要严格控制能源和矿产资源开发


相符性分析：本项目不涉及农田，在项目实施过程中建设单位将积极采取生态保护措施，注意保护植被，保护野生动物，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施。因此，建设项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于工程区块的开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。
根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于天山山地温性草原、森林生态区（Ⅲ）-天山南坡吐鲁番-哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区（Ⅲ4）-吐鲁番盆地绿洲特色农业与旅游生态功能区（50），该功能区主要的特征详见表3-2。本项目所在位置
本项目所在位置

表3-2  项目所属生态功能区主要特征
	生态功能区分单元
	生态区
	天山山地温性草原、森林生态区（Ⅲ）

	
	生态亚区
	天山南坡吐鲁番-哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区（Ⅲ4）

	
	生态功能区
	吐鲁番盆地绿洲特色农业与旅游生态功能区（50）

	主要生态服务功能
	特色农产品生产、旅游

	主要生态环境问题
	水资源短缺、地下水超采、风沙灾害严重、干热风多

	主要生态敏感因子敏感程度
	土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感，土壤盐渍化局部地段高度敏感

	主要保护目标
	保护文物古迹、保护坎儿井、保护农田、保护荒漠植被和砾幕

	主要保护措施
	地表水和地下水调控开发、节水灌溉、建设防护林、加强文物保护

	适宜发展方向
	充分利用光热资源，发展以葡萄、长绒棉等为主的特色农业，合理有序地发展旅游业


该区段地貌为戈壁，地形平坦，地势开阔，植被稀疏。地层主要是棕漠土。项目区范围内野生植物主要分布为盐生草等。野生动物以各种昆虫为主，其次是蜥蜴、鼠类和一些雀类等。本项目所在区域无国家及自治区级野生保护动物，无国家及自治区保护的珍稀、濒危物种分布。不涉及自治区人民政府新颁布《新疆维吾尔自治区野生动植物保护名录》《国家重点保护野生植物名录》（2021年第15号）和《新疆国家重点保护野生植物名录》《国家重点保护野生动物名录》（2021版）文件中所列的动植物。
本项目为电力能源基础设施建设项目，项目所在区域不在生态红线区内，符合新疆维吾尔自治区主体功能区划及生态功能区划的开发原则；项目所占土地类型为裸岩石砾地，本环评已提出优化施工方案，尽量少占用土地，施工结束后积极进行生态恢复等相关要求，同时要求建设单位需对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰；在项目实施过程中积极采取生态保护措施，加强对生态系统保护和恢复，高度注意保护植被，保护野生动物，保护地貌，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施，与区域生态功能的保护是协调的。
2. 电磁环境现状评价
新疆首策技术咨询有限公司于2026年9月26日对建设项目所在区域的电磁环境进行了现状监测，共布置1个电磁监测点。根据现场监测结果，各监测点工频电场强度、工频磁感应强度监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的（工频电场强度≤4000V/m；工频磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值，详见电磁环境影响专题评价。
3.声环境质量现状评价
3.1监测因子 
等效声级，Leq 
3.2监测方法及布点 
监测方法：《声环境质量标准》（GB 3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）。 
布点原则：根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4—2021）的要求，在拟建变电站的站址中心位置，共设置1个现状监测点，距地面1.2m处监测。
[bookmark: _Hlk174018036]3.3监测单位及监测时间 
监测单位：新疆齐新环境服务有限公司 
监测时间：2026年9月26日。 
3.4监测仪器、监测条件
监测仪器参数，见表3-3。
表3-3  测量设备特性表
	序号
	设备名称
	校准证书编号
	有效日期

	1
	声级计AWA5688A
	CY-133C
	2026.06.03-2027.06.02

	2
	声校准器AWA6022A
	CY-136
	2026.01.10-2027.01.09

	3
	风向风速仪16026
	CY-44E
	2026.01.10-2027.01.09


监测条件：晴、风速1.2m/s～1.3m/s。
3.5监测结果 
监测结果，见表3-4。
表3-4  声环境质量监测结果 单位：dB（A）
	序号
	测量点位
	监测结果 dB(A)
	备注

	
	
	昼间
	夜间
	

	1
	待建变电站
	39
	35
	/


由声环境质量监测结果可知，拟建变电站监测点监测结果满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）的要求，区域声环境质量较好。
4.大气环境现状评价 
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次区域环境质量现状数据选择引用全国环境空气质量模型技术支持服务系统中吐鲁番市2024年的监测数据，作为本工程环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源分析说明本项目周边环境区域环境空气质量情况。
表3-5  2024年吐鲁番市区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	评价标准（μg/m3）
	现状浓度
（μg/m3）
	占标率%
	达标情况

	PM10
	年平均
	60
	90
	150
	不达标

	PM2.5
	年平均
	30
	37
	123.33
	不达标

	SO2
	年平均
	60
	6
	10
	达标

	NO2
	年平均
	40
	30
	75
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	4mg/m3
	2.3mg/m3
	57.5
	达标

	O3
	8小时平均第90百分位数
	160
	138
	86.25
	达标


由上表数据可知：吐鲁番市2024年SO2、NO2年均浓度，CO24小时平均浓度，O3日最大8小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值要求；PM2.5、PM10年平均质量浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准。故项目所在区域为不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5。
吐鲁番市PM2.5、PM10年均浓度超标原因主要为区域沙尘天气影响。
5.水环境质量现状调查 
本项目评价区域不涉及地表水体，与地表水体无水力联系。无地下水水源存在。本项目运营期间无新增生产废水，生活污水排入化粪池后定期清掏。 
6.土壤环境现状调查
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），属于“电力热力燃气及水生产和供应业中其他”，土壤环境影响评价项目类别为IV类，项目不开展土壤环境影响评价。因此，本次评价不开展土壤环境现状监测。 
7.水土保持现状 
项目位于吐鲁番市高昌区，根据《新疆维吾尔自治区人民政府关于全疆水土流失重点预防保护区、重点监督区、重点治理区划分的公告》，工程建设所在的区域不属于重点预防保护区、重点监督区、重点治理区。


	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目变电站为新建工程，无与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	根据对建设项目所在区域的现场踏勘，本项目变电站不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中针对输变电工程确定的国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区等环境敏感区。 
（1）依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中表2输变电工程电磁环境影响评价工作等级判定，本项目新建220千伏变电站为220kV户外式布置，电磁环境影响评价工作等级为二级。220kV变电站新建工程电磁环境评价范围为变电站站界围墙外40m。 
本工程电磁环境评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）中规定的电磁环境敏感目标（住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物）。 
（2）根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的2类地区，且本项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB（A）以下，且受影响人口数量变化不大，因此本工程声环境评价工作等级确定为三级。 依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）及《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）确定变电站声环境评价范围为变电站围墙外200m范围内的区域。 
本工程声环境评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的声环境保护目标。 
综上，本项目变电站评价范围内无电磁和声环境敏感目标。

	评价标准
	8.环境质量标准 
（1）声环境 
《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准（昼间60 dB（A），夜间50dB（A））。 
（2）电磁环境 
依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，电磁环境敏感目标（即为住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物）工频电场强度控制限值为4000V/m；工频磁感应强度控制限值为100μT。
（3）大气环境 
《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）及其修改单的二级标准限值。 
9. 污染物排放标准 
（1）施工期：
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值标准：昼间70 dB（A）， 夜间 55 dB（A）； 
《建筑施工扬尘排放标准》（XJJ119-2020）。 
（2）运营期： 
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准：昼间 60 dB（A），夜间50 dB（A）；
《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；
 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。




	其他
	无总量控制指标要求。




[bookmark: _Toc9189][bookmark: _Toc32482][bookmark: _Toc29575][bookmark: _Toc29471]四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1.生态环境影响分析
本项目变电站施工活动，会带来永久与临时占地，使场地植被及微区域地表状态发生改变，对区域生态环境造成不同程度的影响。主要表现在以下几个方面：
（1）变电站施工需进行挖方、填方、浇筑等活动，会对附近原生地貌和植被造成一定程度破坏，降低植被覆盖度，可能形成裸露疏松表土；施工弃土、弃渣及建筑垃圾等，如果不进行必要的防护，可能会影响当地植物生长，加剧土壤侵蚀，导致生产力下降和生物量损失。
（2）土建施工余土的临时堆放会占用一定场地。这些临时占地将改变原有土地利用方式，使部分植被和土壤遭受短期破坏，导致生产力下降和生物量损失，但这种破坏是可逆转的。
（3）施工人员出入、运输车辆的来往、施工机械运行会对施工场地周边动物觅食、迁徙、繁殖和发育等产生干扰，有可能限制其活动区域、觅食范围与栖息空间等。夜间运输车辆灯光也可能会对一些鸟类和夜间活动兽类产生干扰，影响其正常活动。
1.1对土地利用的影响分析
本工程新建220千伏变电站，项目所在区域位于吐鲁番市高昌区七泉湖镇，项目区土地现状目前为裸岩石砾地，因此项目建设对当地土地利用产生的影响较小。
本项目建设会占用一定面积的土地，对占用土地地表造成不同程度的扰动，并对区域内土地利用结构产生一定影响。 
1.2对动植物的影响分析
本期项目变电站建设区域属于未利用地，经现场踏勘，未见大型野生动物活动，仅少量蜥蜴、鼠类活动。现状为裸岩石砾地，因此变电站建设对动植物影响较小。
根据关于发布新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）的通知（新政发〔2022〕75号）、《国家重点保护野生植物名录》（2021年第15号）和《新疆国家重点保护野生植物名录》（新林护〔2022〕8号）、《国家重点保护野生动物名录》（2021版），本项目所在区域不存在上述名录中国家及自治区级野生动植物。
综上所述，施工期对生态环境无明显影响。
1.3 对土壤扰动的影响分析 
本项目建设对土壤的影响主要是占地对原有土壤结构的影响，其次是对土壤环境的影响。 
对土壤结构的影响主要集中在地基开挖、回填过程中。工程在施工时进行开挖、堆放、回填、人工踩踏、机械设备夯实或碾压等施工操作，这些物理过程对土壤的最大影响是破坏土壤结构。土壤结构是经过较长的历史时期形成，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。但对临时占地而言，这种影响是短期的、可逆的，施工结束后，经过2～3年的时间可以恢复。综上，本项目施工过程中对土壤环境影响较小。
1.4 施工景观影响分析
施工期由于基础开挖、土方临时堆存、施工道路、物料运输造成的扬尘、施工人员生活垃圾等，如果管理不当将会对局部景观造成一定的不良影响。通过采取围挡作业、分段施工、及时进行场地平整、采取防尘抑尘措施、集中收集施工人员生活垃圾并及时清运处理等措施，可以使施工区域及时恢复原有自然面貌，将施工期造成的景观影响降至最小。
2.大气环境影响分析
本项目环境空气影响主要为施工期场地平整、基础挖填、物料装卸等产生的粉尘，车辆行驶产生的扬尘，施工机械废气和车辆尾气。 
施工期环境空气污染物主要为施工扬尘。施工扬尘主要来自土方挖掘、物料运输和使用、施工现场内车辆行驶扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在15m以下，属于无组织排放。同时，受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。
为尽量减少施工期扬尘对环境空气的影响，建议施工期采取如下扬尘污染防治措施：
①合理安排施工时间，尽量避免扬尘二次污染。
②合理组织施工，尽量避免扬尘二次污染。
③施工弃土、弃渣及建筑材料应集中、合理堆放，及时采取苫盖、洒水抑尘等措施。
④加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作，以防止扬尘对环境空气质量的影响。有条件的地方施工场地应定期洒水抑尘，当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业。
⑤对土、石料等可能产生扬尘的材料，在运输时用防水布覆盖。严禁运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施防止沿途抛洒、散落。定期冲洗轮胎，车辆不得带泥沙出现场。进出场地的车辆应限制车速。
⑥在施工现场设置围栏，不得随意扩大施工范围。
采取上述措施后，施工期对环境空气的影响能得到有效控制，对环境空气的影响很小。 
燃油机械和汽车尾气中的污染物主要有 CO、NOx及HC等。施工机械所排放的废气在空间上和时间上具有较集中的特点，在局部范围内污染物的浓度较高。在施工现场，会有如挖掘机、载重卡车等施工机械大量进入，据交通运输部公路研究所的测算，以载重卡车为例，测得每辆卡车的尾气中含 CO：37.23克每千米每辆，HC：15.98克每千米每辆，NOx：16.83克每千米每辆。这些施工机械所排放的废气以无组织面源的形式排放，会对施工区大气环境造成不利影响。随施工结束，废气影响也随之消失，不会造成长期的影响。
综上所述，只要在施工过程中贯彻文明施工的原则，可将施工此类污染对周围环境的影响降到最小，并随施工期结束而消失，不会给周围大气环境造成较大影响。
3. 水环境影响分析 
变电站施工期会产生少量的废污水，主要包括施工生产废水和施工人员生活污水。其中生产废水主要为设备清洗、物料清洗、进出车辆清洗及建筑结构养护等过程产生；生活污水主要来自施工人员产生的生活污水。
为尽量减少施工期废水对水环境的影响，施工期采取如下废水污染防治措施：
（1） 对于施工过程中产生的生产废水，在施工场地附近设置施工废水沉淀池，将施工过程中产生的废水经沉淀处理后回用，不外排，施工结束后进行处理，并恢复迹地；
（2）在施工区设置环保厕所，施工生活污水经收集后定期清运，不外排。
采取上述措施后，施工期产生的废污水对当地水环境影响很小。
4. 声环境影响分析 
本工程变电站为新建工程，工程施工主要包括土石方开挖、土建及设备安装等几个阶段，其施工工程量及施工时间相对较小。噪声源主要包括工地运输车辆的交通噪
声以及桩基、土建、设备安装施工中各种机具的设备噪声，在施工过程中合理进行施工，禁止声源设备较大的机械夜间施工，噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。变电站声环境影响评价范围内无声环境保护目标，对站外声环境影响相对较小。施工结束后，施工噪声影响亦会结束。
5.固体废物影响分析 
本项目施工过程中产生的固体废物主要是生活垃圾、施工建筑垃圾。由于变电站施工区域比较集中，施工过程中尽量做到土石方平衡，减少弃土的产生；对施工临时堆土，集中、合理堆放，予以苫盖，遇干燥天气时进行洒水。施工人员产生的生活垃圾可通过设置垃圾箱集中收集、分类堆放，定期运至环卫部门指定的地点位置，建筑垃圾由施工单位及时清运，使工程建设产生的各类垃圾处于可控状态。采取这些措施后，对当地环境影响很小。
6.土方 
本工程变电站挖方106020m3，购方71684.48，填方164698.81m3，弃土13005.67m3，购方来源项目区附近砂石料场，弃土拉运至吐鲁番市建筑垃圾填埋场处置。
7. 水土流失影响分析 
根据工程建设的特点及完工后运行情况，水土流失主要发生在工程建设期。建设期间，伴随基础施工，将扰动原地貌、破坏地表形态、损坏植被，导致地表裸露和土层结构破坏，遇到大风或降雨天气将会产生水土流失，破坏周边生态环境，引发一系列的环境问题。为减少工程建设中的水土流失，本项目的水土保持措施主要有以下几个方面：工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等，有效治理因工程建设引起的水土流失，不会引起较大的水土流失影响。
本项目在施工过程中将会造成新增水土流失，但影响是局部的、暂时的，施工结束后及时复绿，水土流失影响随之消失。




	运营期生态环境影响分析
	1.电磁环境影响预测与评价 
本处仅列出预测结果，具体内容详见电磁环境影响专题评价。 
220千伏变电站新建工程电磁环境影响分析结论
[bookmark: _GoBack]通过对同类变电站即甘二变电站的验收结果可以预测，本期项目投入运行后，变电站围墙外的工频电场强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m的公众曝露控制限值，工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中100μT的公众曝露控制限值。
2.声环境影响预测与评价 
（1）项目区声环境质量现状
本工程声环境现状监测结果中，220千伏变电站场地噪声监测结果在35～39dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。
（2）变电站噪声影响预测评价
1） 计算模式
本工程根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中规定的工业噪声预测模式，采用CadnaA环境噪声模拟软件。预测变电站主要噪声源的噪声贡献值，与评价标准进行比较，并按5dB的等声级线间隔绘制地面1.2m高度处的等声级线图。见图4-1。
2） 计算条件
预测范围：本项目升压站与储能设施同处站区围墙内，但二者属于不同立项内容：本项目核准建设内容仅为升压站主体工程及配套附属设施，不包括储能设施；储能设施由另行立项的储能项目建设单位负责建设与运营，位于围墙内指定区域。故此次仅预测升压站内主要声源的影响。
预测时段：变电站一般为24h连续运行，噪声源稳定，对周围声环境的贡献值昼夜基本相同。故本次评价重点对变电站运行期的噪声进行预测。
衰减因素选取：预测计算时，在满足工程所需精度的前提下，采用了较为保守的考虑，在噪声衰减时考虑了二次设备室、站界围墙等建（构）筑物的遮挡屏蔽效应。
本工程拟建220千伏变电站周边地形平坦，地势开阔。站外200m噪声评价范围内无声环境保护目标分布。
本工程变电站220kV主变压器噪声源取值参照《变电站噪声控制技术导则》（DL/T1518-2016）中的相关规定执行；SVG噪声源取值根据《35kV~220kV变电站无功补偿设计技术规定》中静止无功补偿装置的室外噪声不应大于65dB（A）要求，本次评价保守按照65dB（A）进行预测，噪声源强详见表4-1。
表4-1变电站噪声源强调查清单
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声压级dB（A）
	
	

	1
	1#主变压器
	240MVA
	259
	124
	2.5
	67.9
	低噪声设备
	24h连续运行

	2
	SVG
	/
	209
	72
	2.5
	65
	低噪声设备
	24h连续运行

	3
	SVG
	/
	229
	72
	2.5
	65
	低噪声设备
	24h连续运行


注：变电站内设备空间相对位置的（0,0）点为变电站围墙西南拐角处。
拟建220千伏变电站本期为新建工程，噪声贡献值见表4-2。
表4-2  噪声贡献值表
	位置
	预测最大贡献值
	评价标准
	达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	

	西侧站界围墙外1m
	22.9
	60
	50
	达标

	北侧站界围墙外1m
	33.2
	
	
	达标

	东侧站界围墙外1m
	42.1
	
	
	达标

	南侧站界围墙外1m
	30.9
	
	
	达标
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图4-1  本工程变电站噪声等值线图
由预测分析可知，本项目建成投运后变电站厂界噪声对周围环境影响较小。
3.废水环境影响分析 
变电站建成后为无人值守站，营运期定期巡检人员产生的生活污水排入化粪池，定期清掏，拉运至附近村镇的污水处理厂，不外排，不会对地表水环境产生影响。
变电站位于吐鲁番市高昌区七泉湖镇，交通较为便利，巡检人员产生的生活污水较少，因此上述污水处理方式是可行的。
4.生态环境影响
对生态系统的影响
项目进入运营期后，施工活动停止，对评价区内植被破坏也基本随之停止，临时施工占地将进行植被恢复，影响将逐步得到减缓。临时占地的植被恢复也有助于加快生态系统的面积恢复，因此生态系统类型和面积不会较施工期减少，运营期对生态系统类型和面积的影响较小。待施工结束后，吸引动物回迁至原有生态系统中，有助于稳定性的恢复。因此，运营期对生态系统的影响相对较小。 
总体而言，工程运营期不会产生大的干扰破坏，临时占地内受损的植物物种和植物群落得以恢复。从当地已建成的其他变电站来看，临时占地植被都得到较好地恢复。因此，施工期和运营期对野生植物资源的影响较小。 
5.固体废物影响分析 
变电站检修人员定期进站检修产生的生活垃圾，经站内垃圾桶收集后定期运至当地环卫部门指定地点，对当地环境影响很小。 
根据《国家危险废物名录（2025年版）》中相关规定，变压器废油属危险废物（废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危险废物代码900-220-08）。变电站产生的废铅蓄电池属危险废物（废物类别：HW31含铅废物，危险废物代码900-052-31）。 事故废油在变电站发生事故时产生，事故废油属于危险废物，发生事故后通过设置于主变压器下方的事故油坑进行收集，最终进入事故油池，同时对事故油池池底采取相应的防渗措施，防渗按照《危险废物贮存污染控制标准》。通过采取以上措施后项目事故状态下产生的事故废油对环境的影响可以得到有效地控制。变压器的正常运行中，主变压器油的消耗极少且发生泄漏的概率极低。主变压器事故状态下产生的事故油经事故油池收集后大部分回收利用，无法利用的少量废油由具有危险废物处置资质的专业公司处置。 
本工程变电站定期有巡检人员进站检修检查，检修检查中若发现蓄电池室有零星蓄电池故障（零星蓄电池故障不会影响整体效能，不需要立即更换），巡检人员在确定需要更换故障蓄电池后，即联系具备相应危险废物处置资质的专业单位进站将需要更换的废旧铅蓄电池（废物类别：HW31含铅废物，危险废物代码900-052-31）拆除并回收处置，然后巡检人员联系电池厂家将新电池安装到位，做到流程合法合规。
建设单位根据《国网科技部关于印发国家电网公司电网废弃物环境无害化处置及资源化利用指导意见的通知》中废旧蓄电池管理的相关规定，及时交由有资质的单位进行处置，不在变电站内临时贮存。且铅酸蓄电池使用寿命长，为8～10年，会定期更换。根据该名录附录“危险废物豁免管理清单”内容，废弃蓄电池为“未破损”状态时，在“运输”环节，当运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求时，可进行豁免，不按危险废物进行运输。运营过程中产生的废电气设备交由原厂处置。
6.环境风险分析
（1）风险事故源 
本项目变电站主要环境风险为变压器绝缘油泄漏，主要环境风险事故源包括变压器机械性事故漏油、火灾导致的漏油或灭火不当造成的漏油。 
（2）风险事故后果 
事故状态下，主变压器通过压力释放器或其它地方流出绝缘油，如处理不当，这些泄漏绝缘油将污染土壤及地下水。 
（3）风险事故处理防治措施 
在设计阶段，即考虑了对泄漏绝缘油的处理：在主变压器基础下，设计了集油坑，集油坑通过排油管与事故油池连接。在发生主变压器泄漏绝缘油事故时，泄漏绝缘油流入主变下的集油坑，并通过排油管排入事故油池，事故油池将油水分离处理，分离后的油大部分可回收利用，不可利用的少量废油由有资质的专业公司回收。 

	选址选线环境合理性分析
	1.选址合理性分析 
本项目变电站选址位于吐鲁番市高昌区七泉湖镇，选址不涉及环境敏感区，选址经吐鲁番市自然资源局确认，故变电站选址合理可行。 
根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ 24-2020）的要求，应按照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）的规定进行选址合理性分析。
本次评价根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）中选址选线等相关技术要求，对比分析相关符合性见本报告“一、建设项目基本情况”-“其他符合性分析”-“与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析”表3中“选址选线”内容。 
根据表3中“选址选线”内容分析可知：环境影响程度可接受，因此符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）中选址等相关技术要求，故建设项目的选址环境是合理的。
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	施工期生态环境保护措施
	1.生态环境保护措施 
1.1 人员行为规范 
（1）加强对管理人员和施工人员的教育，增强其环保意识，设置环保宣传牌。 （2）施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。 
（3）生活垃圾和建筑垃圾集中收集、集中处理，不得随意丢弃。 
（4）本项目施工时应避让野生植被生长丰富区域，尽量减小施工对植被及动物生境的影响。 
（5）针对本项目施工活动产生的生态影响，本报告提出相应的避让、减缓、 修复、补偿、管理、监测等对策措施的内容及规模。 
1.2 植物保护措施 
（1）变电站施工应尽量严格限制施工范围，严禁随意扩大施工临时占地范围，对于站内临时堆土应采取苫盖措施。施工结束后，应及时对临时占地进行清理平整并恢复植被。 
（2）本项目建设过程中，材料的运输要充分利用现有道路，尽量减少对植被的破坏，将材料运输到施工现场时，考虑到对植被以及生态系统完整性的保护，优选裸地堆放材料，避免多次搬运踩踏植被，临时材料堆放需做好地面铺垫工作，减少砂石、水泥洒落，采取遮盖及防雨工作。 
（3）合理安排施工时间及工序，先设置围栏措施，后进行项目建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其他任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。基础开挖应避开大风天气及雨季，并尽快进行土方回填，弃土及时处置，将土壤受风蚀、水蚀的影响降至最低程度。 
（4）施工完成后应及时清理残留在原地表上的砂石残余料及混凝土，临时占地使用后及时恢复。 
（5） 充分利用现场已建的施工便道，尽量减少施工便道占用对植被的破坏。
1.3 野生动物保护措施 
（1）施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，增强保护野生动物的意识。
（2）项目施工道路选线时应尽量避让区域内野生动物的巢穴。
（3）选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息。 
（4）施工期间如发现保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。
 1.4 水土保持措施 
本项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市，建设单位、施工单位共同参与，遵循统一规划、因地制宜，突出重点、预防为主，防治结合原则，充分体现生态、经济、社会效益相统一。 
本项目水土流失治理措施体系主要由工程措施、临时措施、植物措施、管理措施等构成。工程措施包括砾石压盖；植物措施为减少对植被丰富区域临时用地占用；临时措施为防尘网苫盖、洒水、彩钢板围挡。具体措施如下： 
工程措施：基础回填后，采用砾石压盖防治地表水土流失；临时堆土采取自然稳定边坡堆放，并用防尘网苫盖，可根据施工时序重复使用防尘网。 
临时措施：在堆土场表面外围采取防尘网苫盖，表面压盖砾石块的临时防护措施。材料堆场等临时占地区域宜铺垫钢板、彩条布、毡布、草垫、棕垫、木板等隔离保护表层土壤。施工道路在使用过程中应及时洒水防护。 
植物措施：施工时注意减少对生态环境的破坏，用地完成后对临时征用土地立即进行恢复。
管理措施：①基础开挖形成的临时堆土按稳定边坡分层堆放，将地表土方堆于下方，深层土石方堆于表层土上方；②施工结束后及时进行地表恢复，并将临时堆土分层回覆，保留表土以便植被恢复；③施工组织设计严密，安排好开挖与基础回填的连接施工工序，尽量减少从开挖到回填的堆放时间：④按照规定的路面宽度进行砾石压盖，同时及时洒水；⑤严格管理和控制车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“—”字型作业法，尽量缩小扰动范围，保护原始地表，使新增水土流失得到有效控制，保护和恢复本区域的生态环境。
 综上分析，本项目建设不会改变区域内地表植被类型，不会影响区域生态系统的完整性。 
1.5 临时占地生态恢复措施 
①施工生产区等临时用地应尽量减少占地面积。
②施工运输车辆按照指定运输道路路线行驶，禁止加开新路肆意碾压道路，减少对地表植被的破坏；同时注意做好路面洒水等防尘工作，减少扬尘影响。
③应严格控制各类临时工程用地的数量，其面积不应大于设计规定的面积，禁止随意超标占地。
④施工进度安排应紧凑合理，尽量缩短施工工期和地表的裸露时间；各施工片区建设完成后，应及时对施工场地进行土地整治，恢复植被。 
2. 大气污染防治措施 
（1）加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染，运输采用带篷布的汽车运输，防止运输过程中物料散落造成扬尘。 
（2）对易起尘的临时堆土等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，道路及施工面集中且有条件的地方宜采取洒水抑尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。 
（3）对裸露地面进行覆盖，施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。
采取上述措施后，本项目对大气环境的影响有所降低，施工期产生的扬尘会随施工结束而消失，不会长期影响周边大气环境质量。 
3. 废水防治措施
（1）加强对施工设备用油的检查和防备工作，定期对车辆和施工机械进行维护保养，出现问题及时修复，含油料的机械、设备下方铺设吸油毡布，防止出现油料跑、冒、滴、漏污染环境问题。
（2）不在施工场地冲洗施工车辆及施工机械。 
（3）施工人员使用移动式卫生间，定期清掏并拉运至附近县城处理厂（站）。
施工期产生的废水得到了有效地处理，不会对周边水环境产生影响。 
4. 噪声防治措施 
（1）避免夜间施工，严禁夜间使用高噪声设备；
（2）施工机械尽量选择低噪声设备，并对高噪声设备采取适当的减震降噪措施，将噪声控制在国家环境保护允许的范围以内；建设项目周围不存在噪声敏感目标，作业机械声源强度较小，且在施工中采取了适当的减震降噪措施，对环境的影响在可控范围内，因此，施工噪声对生态环境影响较小。 
5. 固体废物防治措施 
生活垃圾及时清理并集中存放，统一由汽车运至就近垃圾转运站处置，固体废 弃物均得到了合理处置，不会造成周边环境的污染； 
6.防沙治沙措施 
（1）土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘。 
（2）施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 
（3）施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。 
（4）合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。 
采取以上措施后，可防止区域土地沙化，项目建设对区域内生态环境的影响较小。 
7.施工期生态环境保护措施及预期效果 
本项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果见表5-1。
表5-1  施工期生态环境保护措施及预期效果一览表
	序号
	生态保护措施要求
	实施部位
	实施时间
	责任主体
	实施保障
	实施效果

	1
	各类占地应提前办理相关手续。
	建设项目施工场所、区域
	开工前
	建设单位
	①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；
②制定相关环境管理条例、质量管理规定；
③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正
	取得征地手续

	
	尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围。
	
	全部施工期
	施工单位
	
	划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围。

	2
	减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等。
	
	
	
	
	恢复土壤理化性质，减少水土流失。

	
	基础开挖堆土过程中，将地表土方堆于下方，深层土石方堆于表层土上方，按顺序堆放便于施工后期场地植被恢复。
	
	
	
	
	

	3
	占地范围内清理平整，恢复地貌。
	
	施工后期
	建设单位
	
	施工后做到工完料净场地清。

	4
	加强宣传教育，设置环保宣传牌。
	
	施工后期
	施工单位
	
	严禁施工人员随意破坏、碾压植被，惊吓、捕杀野生动物的现象。

	5
	施工区设置移动式环保卫生间，生活污水定期拉运至周围村镇污水处理厂。
	建设项目施工场所、区域
	全部施工期
	施工单位
	
	对周边水环境无影响。

	6
	采用低噪声设备，加强设备维护保养，严格按规程进行操作，限制夜间施工。
	建设项目施工场所、区域
	全部施工期
	施工单位
	
	对周边声环境无影响。

	7
	对易起尘的临时堆土等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，道路及施工面集中且有条件的地方宜采取洒水抑尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。
	建设项目施工场所、区域
	全部施工期
	施工单位
	
	对周边大气环境影响较小。

	8
	生活垃圾集中收集，由汽车运至就近垃圾转运站处置，建筑垃圾分别集中收集后由施工单位统一回收，综合利用；施工土方回填、护坡、平整及迹地恢复。
	建设项目施工场所、区域
	全部施工期
	施工单位
	
	固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复。




	运营期生态环境保护措施
	1.生态环境保护措施
本项目施工结束后，及时清理施工现场，按照相关技术要求进行临时占地的植被恢复和重建，尽可能早地恢复遭受破坏地段的自然生境。
2.电磁环境保护措施
（1）加强运行期间的环境管理工作，确保变电站各项污染防治设施正常、稳定、持续运行。
（2）加强运行期间的环境监测工作，及时发现问题并按照相关要求进行处理。
3.声环境保护措施
本工程新建变电站，站内主要噪声源为主变压器，设备采用低噪声设备并且在站区居中布置，两侧设置防火墙，变电站设置实体围墙，可起到隔声作用。经预测变电站站界噪声可满足评价标准。
4.废水防治措施
220kV变电站检修人员定期进站检修产生的生活污水经化粪池处理后定期拉运至附近村镇污水处理站。
5.固体废物防治措施
变电站检修人员产生的生活垃圾统一收集，定期拉运至就近垃圾转运站处置。
巡检中发现的故障蓄电池交由具备相应危险废物处置资质的专业单位进站更换回收处置。
事故状态下产生的事故废油由具有危险废物处置资质的专业公司及时处置。
6.环境风险防范措施
变电站设有油污排蓄系统，变压器的油量约为60t，总事故油池按100%油量进行设计，并设置油水分离措施，建设容积90m3的主变压器事故油池。事故油池容积能满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中6.7.8条的规定要求，主变压器事故状态下产生的事故油水混合物将渗过卵石层并通过排油槽到达集油池，在此过程中卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾。然后经过真空净油机将油水进行净化处理，去除水分和杂质，油可以回收利用。事故油池的设计根据《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等规范设置，具有防腐防渗等功能，密闭时设置呼吸孔，安装防护罩，防止杂质落入；事故油运输过程中应采用密闭容器进行转运，防止倾倒、溢流。
7.生态环境保护措施及预期效果
建设项目运营期主要生态环境保护措施及预期效果见表5-2。
表5-2  运营期生态环境保护措施及预期效果一览表
	序号
	生态保护措施要求
	实施部位
	实施时间
	责任主体
	实施保障
	实施效果

	1
	制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。
	建设项目生产运营场所、区域
	运营期
	建设单位
	①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；
②制定相关环境管理条例、质量管理规定；
③开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正。
	运行时产生的电磁满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。

	2
	检修时产生少量检修废弃物和人员生活垃圾，检修完毕后集中收集随检修人员带回至就近垃圾收集站处理，再统一由汽车运至就近垃圾转运站处置。
	
	
	
	
	各类固体废弃物能够妥善处置。




	其他
	1、环境管理与监测计划
为了及时了解建设项目施工和运营过程中对生态环境产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，根据环境影响预测结论，对周围环境进行监测见表5-3。
表5-3  环境监测计划
	检测内容
	监测因子、频率
	监测点位、监测要求、监管要求

	电磁环境监测
	监测因子：工频电场、工频磁场
监测频率：环保竣工验收监测一次，建设单位应根据实际建设项目运行产生的环境影响情况或有群众反映相关环保问题时进行监测。
	变电站站界均匀布点监测，对后期新增电磁敏感点增加布点，监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》（HJ705-2020）及《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

	声环境监测
	监测因子：噪声
监测频率：环保竣工验收监测一次，正常运行期间，建设单位应根据实际建设项目运行产生的环境影响情况或有群众反映相关环保问题时进行监测。
	变电站站界均匀布点监测，声敏感目标处布点监测，监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》（HJ705-2020）。


























	环保
投资
	1、环保投资
本项目总投资8323.06万元，其中环保投资为130万元，占投资总额的1.57%。环保投资估算详见表5-4。
表5-4  主要环保措施及投资估算一览表
	序号
	项目
	金额（万元）

	1
	变电站施工期废水沉淀池、环保厕所
	3

	2
	变电站施工期洒水降尘、遮盖等
	2

	3
	变电站施工期垃圾收集、清运等
	2

	4
	主变压器油坑及卵石
	28

	5
	主变压器防火墙
	20

	6
	主变压器事故油池
	70

	7
	化粪池
	5

	8
	合计
	130
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	内容



要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围；堆场区内设备、材料堆放底部铺垫彩条布，施工场地使用彩条布限界；同时采取拦护等措施；减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工及时进行迹地恢复等；建设项目临时占用施工结束后，占地范围内清理平整，恢复地貌；加强宣传教育，设置环保宣传牌；禁止随意破坏地表植被，惊扰、捕杀野生动物。
	办理土地征用手续；各类临时占地平整压实。
	站外临时占地全部恢复原地貌。
	本项目对周边生态环境影响可得到有效减缓。

	水生生态
	无
	无
	无
	无

	地表水环境
	施工区设置移动卫生间，定期清掏拉运至附近村镇污水处理厂（站）；不在施工场地冲洗施工车辆及施工机械，不会对周边水环境产生大的影响。
	对周边水环境无影响。
	定期巡检人员产生的生活污水排入化粪池，定期清掏，拉运至附近村镇的污水处理厂
	生活污水合理处置

	地下水及土壤环境
	无
	无
	无
	无

	声环境
	采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程，避免夜间施工，严禁夜间使用高噪声设备。
	施工期噪声防治措施有效落实。
	导线质量应符合国家相关标准的要求。
	变电站站界满足GB12348-2008的2类标准；变电站周边声环境满足GB3096-2008的2类标准。

	振动
	无
	无
	无
	无

	大气环境
	加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放；物料运输篷布遮盖、禁止焚烧可燃垃圾。
	施工期扬尘防治措施有效落实。
	无
	无

	固体废物
	生活垃圾集中收集，由汽车运至就近垃圾转运站处置，建筑垃圾分别集中收集后由施工单位统一回收，综合利用；施工土方回填、护坡、平整及迹地恢复。
	施工现场无遗留固体废弃物。
	检修时产生少量检修废弃物和人员生活垃圾，检修完毕后集中收集随检修人员带回至就近垃圾收集站处理，再统一由汽车运至就近垃圾转运站处置。巡检中发现的故障蓄电池交由具备相应危险废物处置资质的专业单位进站更换回收处置。事故状态下产生的事故废油由具有危险废物处置资质的专业公司及时处置。
	固体废物能够妥善处置。

	电磁环境
	无
	无
	将变电站内电气设备接地，以减小电磁场场强；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁环境监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。
	运行时产生的电磁满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

	环境风险
	无
	无
	事故油池按照规范《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关规范建设。
	事故油池按照规范《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关规范建设，满足设备事故状况下排油需求。

	环境监测
	无
	无
	建设项目环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测。
	委托有资质的单位开展监测或自行监测，监测记录完整。

	其他
	无
	无
	无
	无



[bookmark: _Toc21734][bookmark: _Toc23926][bookmark: _Toc7606][bookmark: _Toc16454]七、结论
	建设项目在严格落实本次环评提出的环保措施的前提下，施工期和运行期排放的各类污染物对区域环境影响不大，能够满足达标排放限值的要求，生态环境影响可接受。因此，建设项目的建设从环保角度上分析是可行的。
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[bookmark: _Toc31169][bookmark: _Toc6219]1 总则 
1.1 [bookmark: _Toc17164][bookmark: _Toc5204]项目规模 
晟迈吐鲁番七泉湖镇20万千瓦/80万千瓦时电化学独立储能电站项目220千伏升压汇集站主要建设内容包括： 
（1）新建220kV变电站1座，主变容量1×240MVA，220kV出线1回。
1.2 [bookmark: _Toc3159][bookmark: _Toc2656]评价目的
根据《中华人民共和国生态环境法典》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，为切实做好项目的环境保护工作，使输变电事业与环境保护协调发展，控制电磁环境污染、避害扬利、保障公众健康，吐鲁番晟迈量子科技有限公司委托我单位承担建设项目的电磁环境影响评价工作，分析说明建设项目建设运行后电磁环境影响的情况。 
1.3 [bookmark: _Toc5173][bookmark: _Toc3490]评价依据 
1.3.1 国家法律、法规及相关规范 
（1）《中华人民共和国生态环境法典》；
（2）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令〔2017〕682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行）； 
（3）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令〔2020〕16号，2021 年1月1日）； 
（4）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号，生态环境部办公厅2020年12月24日印发）； 
（5）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日修订并实施）； 
（6）《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》（政府令192号，2015年7月1日起实施）。 1.3.2 相关技术规范、导则 
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）；
（3）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）； 
（4）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）； 
（5）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）
1.3.3 技术文件和技术资料 
《晟迈吐鲁番高昌区20万千瓦80万千瓦时独立新型储能项目可行性研究报告》（中裕工程集团有限公司，2025年11月）。 
1.4 [bookmark: _Toc29565][bookmark: _Toc19496]评价因子、评价等级、评价范围、评价方法 
（1） 评价因子 
建设项目为电压等级220kV的输变电类项目，运行过程中会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场，因此，选择工频电场和工频磁场作为本专题评价因子。 
（2） 评价等级
建设项目为220kV电压等级的输变电类项目，根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ 24-2020）评价工作等级划分原则，确定建设项目评价工作等级，详见表1。
表1  电磁环境影响评价工作等级划分原则
	分类
	工程
	条件
	评价工作等级
	本工程

	
	
	
	
	条件
	工程等级

	
	晟迈吐鲁番七泉湖镇20万千瓦/80万千瓦时电化学独立储能电站项目220千伏升压汇集站
	户内式、地下式
	三级
	/
	/

	
	
	户外式
	二级
	户外式
	二级


根据表1中电磁环境影响评价工作等级划分，确定本项目评价等级为二级。
（3） 评价范围
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），电压等级为220kV的输变电工程以变电站站界外40m为电磁环境影响评价范围。
（4） 评价方法 
电磁环境影响预测方法：按照评价等级，变电站电磁环境影响预测应采用类比监测的方式。 
1.5 [bookmark: _Toc31634][bookmark: _Toc23871]评价标准
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），工频电场强度、工频磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求，具体见表2。
表2  电磁环境控制限值
	项目
	频率范围
	工频电场强度
	工频磁感应强度
	备注

	《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）
	0.025kHz~1.2kHz
	200/f
	5/f
	f代表频率

	交流输变电工程
	0.05kHz（50Hz）
	4000V/m
	100μT
	/


1.6 [bookmark: _Toc21970][bookmark: _Toc20311]环境敏感目标 
评价范围内无敏感目标。
2. [bookmark: _Toc22633][bookmark: _Toc20811]电磁环境现状监测与评价 
2.1 [bookmark: _Toc13607][bookmark: _Toc5843]监测因子
工频电场强度、工频磁感应强度
2.2 [bookmark: _Toc10146][bookmark: _Toc26607]监测方法及布点 
监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测办法（试行）》（HJ681-2013）。监测布点：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中电磁环境现状监测布点的要求，本次评价对待建变电站设置1个现状监测点，距地面1.5m处。
2.3 [bookmark: _Toc17987][bookmark: _Toc20720]电磁环境现状监测
2.3.1 监测单位及监测时间
监测单位：新疆首策技术咨询有限公司 
监测时间：2026年9月26日
2.3.2 监测仪器、监测条件、监测仪器参数，见表3。
表3  监测仪器参数表
	序号
	仪器名称
	仪器型号
	仪器编号
	仪器参数
	检定单位/证书编号
	有效日期

	1
	电磁辐射分析仪
	G100
	SCCY-04
	/
	广东华臻计量检测技术有限公司/Hz052511150568
	2026.11.14

	2
	电磁辐射分析仪
	 EH400X
	SCCY-06
	/
	广东华臻计量检测技术有限公司/Hz052511150569
	2026.11.14

	3
	温湿度计
	TES-1360A
	SCCY-35
	测量范围：温度-20~60℃
湿度10%～95%
	广东华臻计量检测技术有限公司/Hz062511150072
	2026.11.14

	4
	空盒气压表
	DYM3-1
	SCCY-38
	测量范围：80~106kPa
	广东华臻计量检测技术有限公司/Hz062511150071
	2026.11.14

	5
	风向风速表
	DEM6
	SCCY-39
	0-30米/秒
	广东华臻计量检测技术有限公司/Hz062603110156
	2027.03.10



监测结果，见表4。
表4  电磁环境现状监测结果
	序号
	名称
	测点高度
（m）
	工频电场强度（V/m）
	工频磁感应强度（µT）
	备注

	1#
	待建变电站
	监测点
	1.5
	0.394
	0.191
	/


由表4分析可知，拟建变电站监测点的现状监测工频电场强度、工频磁感应强度监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的（工频电场强度≤4000V/m；工频磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值。
[bookmark: _Toc31886][bookmark: _Toc6056]3 电磁环境影响预测分析 
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，变电站电磁环境影响预测应采用类比监测的方式。
[bookmark: _Toc31313]3.1变电站电磁环境影响预测与评价
3.1.1类比对象
考虑变电站的建设规模、电压等级、容量及总平面布置等因素，本次环评选择电压等级与本工程变电站相同，主变、总平面布置与本工程相近，同处新疆且投运4组主变，220kV出线回数更多的甘二变电站作为类比对象，分析本工程变电站的电磁环境影响。本工程变电站与类比对象相关情况一览表如表5。
表5  本项目变电站与类比对象相关情况比较表
	项目
	拟建220kV变电站
	甘二变电站
	可比性

	220kV主变
	1×240MVA
	4×240MVA
	类比对象更为保守

	220kV出线
	1
	2
	类比对象更为保守

	配电装置区布置型式
	户外敞开式布置
	户外敞开式布置
	一致

	总平面布置
	室外三列式布置
	室外三列式布置
	一致

	站址围墙内占地
	5.3010hm2
	2.9062hm2
	类比对象更为保守

	环境条件
	平地
	平地
	一致


3.1.2类比对象合理性和可行性分析
从电压等级、变电站出线回数、配电装置布置形式、主变容量、占地面积等综合分析，选用甘二变电站进行类比分析是可行的。用类比变电站监测结果来预测分析本工程新建220kV变电站的电磁环境影响是相对合理可行的，基本上可以反映出本项目运行后对周围电磁环境的影响程度。
3.1.3类比变电站监测结果及分析
类比甘二变电站的监测数据引用自《甘泉堡增量配电网220kV硅业变电站及甘二变电站工程》，监测依据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）的有关要求进行。
监测单位：新疆新环监测检测研究院（有限公司）
监测时间：2023年7月28日
监测环境条件：天气：晴，相对湿度：17.8%，温度：37.1℃。
监测仪器见表6。
表6  本项目监测仪器情况
	监测仪器
	电磁辐射分析

	仪器编号
	SEM600（XHJ-ZBJCSB-075）

	校准有效期
	至2024年1月15日


监测期间运行工况见表7。
表7  本项目监测期间工程运行工况
	名称
	电压（kV）
	电流（A）
	有功功率（MW）
	无功功率（Mvar）

	甘二变电站1#主变
	234.67
	23.28
	9.45
	0.44

	甘二变电站2#主变
	233.45
	75.20
	29.79
	6.04

	甘二变电站3#主变
	233.10
	108.50
	40.72
	16.10

	甘二变电站4#主变
	232.65
	135.80
	48.69
	24.93


监测结果见表8。
表8  本项目电磁环境监测结果表
	序号
	监测点位描述
	距地高度
（m）
	工频电场强度
（V/m）
	工频磁感应强度
（μT）

	1
	变电站东侧围墙外5m处
	1.5
	278.22
	0.2947

	2
	变电站南侧围墙外5m处
	1.5
	411.31
	0.3924

	3
	变电站西侧围墙外5m处
	1.5
	275.31
	0.2841

	4
	变电站北侧围墙外5m处
	1.5
	198.40
	0.2813


甘二变电站站界工频电场强度在198.40～411.31V/m之间，工频磁感应强度在0.2813～0.3924μT之间。均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率在50Hz时的工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100uT控制限值。可以预计本工程新建220kV变电站投运后满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率在50Hz时的工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT。
[bookmark: _Toc29117][bookmark: _Toc17861]4 电磁影响环境保护措施
（1）制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。 
（2）对员工进行电磁环境影响基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少人员曝露在电磁场中的时间。 
（3）设立警示标志，禁止无关人员进入变电站或靠近带电架构。 
[bookmark: _Toc372][bookmark: _Toc17945]5 电磁环境影响评价结论 
（1）本项目评价范围内无电磁环境敏感目标。
（2）根据类比变电站监测结果，可以预计本工程拟建220kV变电站运行后，变电站周围的工频电场强度和工频磁感应强度可以满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的控制性限值：电场强度4000V/m，磁感应强度100μT。
（3）综上所述，本项目建成运行后产生的电场强度、磁感应强度环境影响值能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准要求限值，项目对周边的电磁环境影响较小。
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